建筑照明检测报告

一、项目基本信息

- 项目名称：延续·新生·乐活

- 检测区域：客房、公共区域（走廊）

- 检测日期：2025 年 ×× 月 ×× 日

- 检测依据：

  - 《建筑照明设计标准》GB 50034-2024；

  - 项目电气设计图纸及技术要求。

二、检测设备

| 设备名称 | 型号 | 精度 | 校准状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照度计 | TES-1339 | ±4% | 校准合格 |
| 眩光测试仪 | PR-655 | ±2% | 校准合格 |
| 显色指数检测仪 | CA-410 | ±3% | 校准合格 |

三、检测内容与结果

（一）客房区域

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度 | ≥100 lx | 240 lx | 达标 |
| 照度均匀度 | ≥0.4 | 0.5 | 达标 |
| 显色指数（Ra） | ≥80 | 85 | 达标 |
| 统一眩光值（UGR） | ≤19 | 18 | 达标 |

（二）公共区域（走廊）

| 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均照度 | ≥50 lx | 80 lx | 达标 |
| 照度均匀度 | ≥0.4 | 0.45 | 达标 |
| 显色指数（Ra） | ≥80 | 82 | 达标 |

四、检测结论

延续·新生·乐活项目客房、走廊等区域的建筑照明指标（照度、均匀度、显色指数、统一眩光值）均符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2024 要求，满足绿色建筑评价中 5.1.5 “建筑照明” 条款的达标条件。