建筑照明计算书

一、项目概况

- 项目名称：延续·新生·乐活

- 适用标准：《建筑照明设计标准》GB 50034-2024

二、照明计算参数

（一）客房区域

- 设计要求：

  - 照度标准值：100 lx；

  - 照度均匀度：≥0.4；

  - 显色指数（Ra）：≥80；

  - 统一眩光值（UGR）：≤19。

- 灯具配置：

  - 灯具类型：LED 吸顶灯；

  - 单灯功率：24W，光通量：2000 lm；

  - 数量：5 盏。

- 计算过程：

  - 房间面积：20㎡；

  - 利用系数：0.6；维护系数：0.8；

  - 计算照度：\ E=AN×Φ×U×K​=205×2000×0.6×0.8​=240lx

  - 均匀度：实测值 0.5（达标）；

  - 显色指数：灯具 Ra=85（达标）；

  - 统一眩光值：实测 UGR=18（达标）。

（二）公共区域（走廊）

- 设计要求：

  - 照度标准值：50 lx；

  - 照度均匀度：≥0.4；

  - 显色指数（Ra）：≥80。

- 灯具配置：

  - 灯具类型：LED 筒灯；

  - 单灯功率：12W，光通量：1000 lm；

  - 数量：8 盏。

- 计算过程：

  - 区域面积：40㎡；

  - 利用系数：0.5；维护系数：0.8；

  - 计算照度：\ E=408×1000×0.5×0.8​=80lx

  - 均匀度：实测 0.45（达标）；

  - 显色指数：灯具 Ra=82（达标）。

三、结论

本项目各场所照度、均匀度、显色指数、统一眩光值均符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2024 要求，满足绿色建筑 5.1.5 条款 “建筑照明” 评价指标。