储水设施清洗消毒工作记录

文件编号：PYTS-WATER-DISINFECTION-REC-2026-001

项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目

设施类型：生活饮用水不锈钢水箱（有效容积20m³）

设施位置：地下设备层

一、基本信息

项目 内容

清洗消毒日期 2026年____月____日

计划清洗消毒周期 每半年1次（本次为第____次）

作业单位 具备二次供水清洗消毒资质的专业服务商

作业负责人 ____________

作业人员 ____________（持健康证、培训证）

监督人员 图书馆物业运维部：____________

二、清洗消毒前状态

检查项目 检查结果 备注

水箱进水/出水阀状态 □正常 □异常：________

水箱液位 ______m（满/半满/低液位）

水质感官（浑浊度/异味） □正常 □异常：________

消毒设备运行状态 □正常 □异常：________

其他问题 ________________________________

三、清洗消毒作业记录

3.1 清洗作业

步骤 操作内容 完成时间 作业人签字

1 关闭进水阀、出水阀，排空水箱 : ________

2 人工清理内壁、底部泥沙/青苔/沉积物 : ________

3 清水反复冲洗至出水清澈无杂质 : ________

4 检查水箱密封件、液位计、管道接口 □完好 □需维修：________ ________

3.2 消毒作业

项目 内容

消毒剂名称 食品级次氯酸钠溶液

消毒剂卫生许可批件号 ________________

有效氯浓度（原液） 8%

配置后消毒液有效氯浓度 50mg/L

浸泡时间 ____分钟（≥30分钟）

冲洗后余氯 ____mg/L（≤0.3mg/L为合格）

完成时间 2026年____月____日____:____

四、水质检测结果（CMA资质机构检测）

检测项目 规范限值（GB 5749-2022） 检测结果 达标情况

菌落总数 ≤100 CFU/mL ______ □达标 □不达标

总大肠菌群 不得检出 ______ □达标 □不达标

余氯 ≥0.05 mg/L（末梢） ______ □达标 □不达标

浑浊度 ≤1 NTU ______ □达标 □不达标

其他项目 ________________________ ______ □达标 □不达标

检测机构 ________________________

检测报告编号 ________________________

五、验收与结论

验收项目 验收结果

清洗消毒流程完整性 □完整 □缺失：________

水质检测结果 □全部达标 □部分不达标：________

设施恢复状态 □正常供水 □待整改：________

综合结论 □合格，可恢复供水 □不合格，需重新清洗消毒

六、签字确认

岗位 签字 日期

作业负责人 ____________ 2026年____月____日

物业运维监督人 ____________ 2026年____月____日

建设单位代表 ____________ 2026年____月____日