储能设施使用与维护记录

一、基础信息

• 项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

• 记录类型：月度记录

• 记录周期：2025年03月01日 — 2025年03月31日

• 记录人：陈工

• 审核人：李工

• 储能设施编号：ES-001（冰蓄冷系统）、ES-002（锂电储能系统）

二、储能设施基本概况

设施名称 规格型号 数量 安装位置 投运日期 设计使用寿命

冰蓄冷系统 总蓄冷量8000RTh，双工况制冷机组2台 1套 地下一层储能机房 2024.06.15 15年

储能电池系统 磷酸铁锂，500kWh/250kW 1组 地下一层储能舱 2024.06.15 10年

储能变流器（PCS） 250kW，并网型 2台 地下一层储能舱 2024.06.15 10年

光伏并网逆变器 300kWp，组串式 6台 屋面光伏区 2024.06.15 10年

三、每日使用记录（典型日）

（一）冰蓄冷系统使用记录

日期 时段 运行模式 制冷机组运行状态 蓄冰槽状态 释冷量（RTh） 制冰量（RTh） 耗电量（kWh） 备注

2025.03.15 00:00–08:00 蓄冷模式 运行 蓄冷 — 680 720 低谷制冰

2025.03.15 09:00–11:30 释冷模式 待机 释冷 320 — 110 高峰融冷供冷

2025.03.15 14:00–18:00 混合模式 部分运行 释冷 310 — 380 融冷+基载供冷

2025.03.15 每日合计 — 运行8h 累计蓄冷680RTh 累计释冷630RTh — 1210 系统正常

（二）光伏+储能系统使用记录

日期 时段 光伏系统 储能系统 并网状态 备注

2025.03.15 00:00–06:00 无发电 充电 并网 谷时充电

2025.03.15 06:00–18:00 发电268kW 放电 并网 自发自用，高峰放电

2025.03.15 18:00–24:00 无发电 待机 并网 夜间低负荷

2025.03.15 每日合计 日发电量2680kWh 充电1200kWh放电1150kWh 并网正常 运行稳定

四、定期维护记录

（一）月度常规维护

维护日期 维护项目 维护内容 维护人员 维护结果 整改情况

2025.03.10 冰蓄冷系统 1.清洗机组滤网2.检查循环水质3.检查阀门密封性 张XX 合格 无

2025.03.10 储能电池系统 1.检测电压、温度2.清洁壳体、检查风扇3.测试绝缘 王XX 合格 无

2025.03.10 PCS/逆变器 1.紧固接线端子2.检查显示与通讯3.测试运行状态 赵XX 合格 无

2025.03.10 配套电气 1.巡检配电柜、电缆2.检查消防、通风 陈XX 合格 无

（二）季度专项维护

维护日期 专项项目 维护内容 维护人员 结果 整改情况

2025.03.25 电池性能检测 电芯压差、容量测试、温升测试 王XX 合格 无

2025.03.25 蓄冷系统保压 管路保压试验、查漏 张XX 合格 无

2025.03.25 消防与安防 储能舱灭火、烟感、通风联动测试 李XX 合格 无

五、故障与异常处理记录

发生时间 涉及系统/设备 故障/异常描述 原因 处理措施 处理结果 恢复时间

— — 本月无故障、无异常 — — 正常运行 —

六、本月运行总结

1. 负荷调节效果

◦ 本月平均负荷调节比例：45.5%

◦ 满足绿色建筑条文9.2.3 ≥20% 要求：满足

2. 系统运行情况

◦ 冰蓄冷、储能电池、光伏系统均稳定运行，无故障、无停机。

3. 维护执行情况

◦ 已按计划完成月度、季度维护，全部合格，无整改项。

4. 总体结论

储能设施运行正常，维护管理到位，能够有效实现建筑电力交互、削峰填谷，符合绿色建筑评价相关要求。