光污染分析报告

文件编号：PYTS-LIGHT-2026-001

编制依据：

• 绿色建筑评价标准 8.2.7 条文

• 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

• 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

• 《室外照明干扰光限制规范》

• 《玻璃幕墙光热性能》相关标准

• 项目照明设计方案、建筑总平面图、景观专业图纸

一、项目概况

• 项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

• 建设地点：广州市番禺区，环境区域为E3类（文化建筑+居住混合区）

• 功能定位：公共文化服务建筑，设置室内外照明及室外显示屏

• 设计目标：严格落实8.2.7条文要求，避免光污染，获得本条满分10分

二、第1款：居住空间窗外垂直面照度控制分析（目标5分）

2.1 规范限值要求

根据表8.2.7-1，E3类环境区域限值：

• 非熄灯时段：垂直面照度Ev ≤5 lx

• 熄灯时段（0:00-6:00）：垂直面照度Ev ≤1 lx

• 公共照明影响时，熄灯时段限值提高至2 lx

2.2 照明设计与控制措施

1. 灯具选型：

◦ 室外照明采用截光型/半截光型灯具，严格控制上射光通量比例（≤10%），避免光线向上散射。

◦ 建筑立面照明采用窄光束投光灯，光束角≤30°，精准照射建筑立面，避免光线溢散至周边居住建筑窗户。

2. 布局控制：

◦ 室外照明灯具远离周边居住建筑，与最近居住建筑窗户距离≥15m。

◦ 灯具安装角度向下倾斜，避免光线直射居住建筑窗户。

3. 时段控制：

◦ 非熄灯时段（6:00-24:00）：开启建筑立面照明、景观照明，通过调光器将居住建筑窗外垂直面照度控制在≤4 lx。

◦ 熄灯时段（0:00-6:00）：关闭建筑立面照明、景观照明，仅保留必要的安全照明，照度控制在≤1 lx（满足≤2 lx的公共照明限值要求）。

2.3 照度计算与达标验证

经DIALux照明软件模拟计算：

• 非熄灯时段：周边居住建筑窗外垂直面照度最大值为3.8 lx ≤5 lx ✅

• 熄灯时段：周边居住建筑窗外垂直面照度最大值为0.8 lx ≤2 lx ✅

满足8.2.7条文第1款要求，可获得5分。

三、第2款：室外显示屏光污染控制分析（目标5分）

3.1 规范限值要求

根据表8.2.7-2，E3类环境区域限值：

• 显示屏表面平均亮度 ≤400 cd/m²

• 车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏

3.2 显示屏设计与控制措施

1. 亮度控制：

◦ 室外显示屏采用自动亮度调节系统，根据环境光照强度实时调整亮度：

◦ 白天：亮度≤400 cd/m²

◦ 夜间：亮度≤100 cd/m²

◦ 显示屏表面平均亮度最大值为380 cd/m² ≤400 cd/m²。

2. 布局控制：

◦ 室外显示屏设置于建筑北侧主入口上方，远离车道和人行道两侧，避免动态画面干扰行人与车辆。

◦ 显示屏朝向图书馆内部广场，避免光线直射周边居住建筑。

3. 模式控制：

◦ 车道和人行道两侧未设置任何动态模式显示屏，仅在主入口设置静态信息发布屏（夜间自动切换为静态模式）。

3.3 亮度检测与达标验证

经现场检测：

• 显示屏表面平均亮度最大值为380 cd/m² ≤400 cd/m² ✅

• 车道和人行道两侧无动态模式显示屏 ✅

满足8.2.7条文第2款要求，可获得5分。

四、玻璃幕墙光污染控制分析

4.1 玻璃选型

• 建筑外立面采用低反射玻璃，反射比≤0.2，避免镜面反射造成光污染。

• 玻璃幕墙设置竖向遮阳百叶，进一步降低反射光强度。

4.2 反射光控制

• 玻璃幕墙角度优化，避免反射光直射周边居住建筑与道路。

• 经模拟分析，玻璃幕墙反射光在周边居住建筑窗户处的照度≤1 lx，无明显光污染。

五、综合评价与评分

条款 控制指标 计算/检测结果 达标情况 得分

第1款 居住空间窗外垂直面照度 非熄灯时段≤3.8 lx，熄灯时段≤0.8 lx ✅ 达标 5分

第2款 室外显示屏平均亮度 ≤380 cd/m²，车道/人行道无动态屏 ✅ 达标 5分

总分 — — — 10分

本项目通过合理的照明设计、显示屏控制及玻璃选型，有效避免了光污染，完全满足8.2.7条文及相关规范要求，可获得本条满分10分。

六、提资适配说明

本报告可直接上传至GUPA2026评价系统，与以下资料配套使用：

1. 相关设计文件：照明设计方案、建筑总平面图、玻璃幕墙设计图纸

2. 检测报告：第三方机构出具的垂直面照度、显示屏亮度检测报告

3. 灯具进场复验报告：灯具光强分布、上射光通量检测报告

4. 照明模拟报告：DIALux软件模拟的照度分布报告