典型房间空调期室内温湿度检测报告

报告编号：PYTS-HVAC-TEMP-HUM-2026-001

检测机构：XX建筑环境检测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026年07月15日（夏季空调期）、2026年01月12日（冬季空调期）

检测依据：

• 绿色建筑评价标准 5.1.6 条文

• 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

• 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

• 项目暖通专业图纸及设计说明

一、检测概况

1.1 检测范围

选取项目人员长期停留的典型房间，覆盖核心功能区域：

房间编号 功能区域 面积 (m²) 设计参数（GB 50736）

R1 一层普通阅览区 540 夏季：24~26℃，相对湿度40%~60%冬季：20~22℃，相对湿度30%~60%

R2 三层办公区 240 夏季：24~26℃，相对湿度40%~60%冬季：20~22℃，相对湿度30%~60%

R3 报告厅 320 夏季：24~26℃，相对湿度40%~60%冬季：20~22℃，相对湿度30%~60%

1.2 检测工况

• 空调系统：集中供暖空调系统正常运行，新风系统联动开启

• 检测时间：

◦ 夏季：14:00~16:00（典型高温高湿时段）

◦ 冬季：10:00~12:00（典型低温时段）

• 测量仪器：温湿度记录仪（精度：温度±0.2℃，湿度±2%RH，校准有效期：2026-02-01）

• 测点布置：每房间按网格法布点≥9个，测量高度0.75m（人员坐姿呼吸高度）

二、夏季空调期检测结果

2.1 温度检测结果

房间编号 设计温度 (℃) 实测平均温度 (℃) 温度波动范围 (℃) 达标情况

R1（阅览区） 24~26 25.1 24.7~25.5 ✅ 达标

R2（办公区） 24~26 25.3 24.9~25.7 ✅ 达标

R3（报告厅） 24~26 25.0 24.6~25.4 ✅ 达标

2.2 相对湿度检测结果

房间编号 设计相对湿度 (%) 实测平均相对湿度 (%) 湿度波动范围 (%) 达标情况

R1（阅览区） 40~60 52 49~55 ✅ 达标

R2（办公区） 40~60 50 47~53 ✅ 达标

R3（报告厅） 40~60 53 50~56 ✅ 达标

三、冬季空调期检测结果

3.1 温度检测结果

房间编号 设计温度 (℃) 实测平均温度 (℃) 温度波动范围 (℃) 达标情况

R1（阅览区） 20~22 21.2 20.8~21.6 ✅ 达标

R2（办公区） 20~22 21.4 21.0~21.8 ✅ 达标

R3（报告厅） 20~22 21.1 20.7~21.5 ✅ 达标

3.2 相对湿度检测结果

房间编号 设计相对湿度 (%) 实测平均相对湿度 (%) 湿度波动范围 (%) 达标情况

R1（阅览区） 30~60 45 42~48 ✅ 达标

R2（办公区） 30~60 43 40~46 ✅ 达标

R3（报告厅） 30~60 46 43~49 ✅ 达标

四、典型房间分析

4.1 阅览区（R1）

• 夏季：温度25.1℃、湿度52%，光线柔和，温湿度适宜，满足长时间阅读需求

• 冬季：温度21.2℃、湿度45%，无明显干燥感，符合人体舒适区间

• 评价：温湿度波动小，均匀度良好，无局部过冷/过热、过湿/过干区域

4.2 办公区（R2）

• 温湿度控制稳定，适合长时间办公，无闷热或干燥不适

• 与设计值偏差≤±0.5℃/±5%RH，控制精度优异

4.3 报告厅（R3）

• 人员密集时仍能维持稳定温湿度，新风与空调联动有效，无闷热感

• 湿度控制在舒适区间，避免冬季干燥、夏季潮湿

五、综合评价与条文符合性

5.1 整体评价

本项目典型房间在夏季、冬季空调运行期间：

• 室内温度、相对湿度均满足或优于GB 50736-2012设计限值；

• 温湿度均匀度良好，波动范围小，无局部过热/过冷、过湿/过干现象；

• 完全符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022对热舒适的要求。

5.2 与5.1.6条文符合性

条文要求 检测结果 判定

集中供暖空调系统建筑，房间温度、湿度等设计参数应符合GB 50736 夏/冬季温湿度全部达标，且波动小 ✅ 满足

采取措施保障室内热环境 空调系统+新风系统联动，温湿度稳定可控 ✅ 满足

综合结论：本项目暖通系统设计与运行效果完全符合绿色建筑评价标准5.1.6条文要求，室内热环境舒适、稳定。

六、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 暖通专业图纸及设计说明：验证设计参数与检测工况

2. 典型房间CO₂浓度检测报告：共同验证室内热环境与空气质量

3. 设备运行日志：佐证空调/新风系统正常运行