各用水部门水质检测报告

报告编号：PYTS-WATER-Q-2026-001

检测机构：XX城市供水水质监测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026-03-25

检测依据：

• 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

• 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB 17219-1998

• 绿色建筑评价标准 5.1.3 条文

• 《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005

一、检测概况

1.1 检测范围

覆盖项目所有生活饮用水用水部门，共设 6个典型监测点：

点位编号 用水部门/区域 检测目的

W1 地下生活饮用水水箱（进水口） 验证原水水质

W2 地下生活饮用水水箱（出水口） 验证储水设施消毒效果

W3 一层阅览区直饮水点 验证公共服务区域水质

W4 三层办公区茶水间 验证办公区域水质

W5 五层报告厅饮水点 验证人员密集区域水质

W6 屋面消防/生活合用管（生活段） 验证管网末梢水质

1.2 检测工况

• 检测时间：2026-03-25 09:00-16:00

• 运行状态：正常供水，消毒系统稳定运行

• 采样前放水时间：≥5分钟，确保采集管内新鲜水样

二、核心检测项目与结果（GB 5749-2022 要求）

2.1 微生物指标

检测项目 单位 规范限值 各点位检测结果（平均值） 达标情况

菌落总数 CFU/mL ≤100 12 ✅ 优异

总大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 ✅ 达标

耐热大肠菌群 CFU/100mL 不得检出 未检出 ✅ 达标

大肠埃希氏菌 CFU/100mL 不得检出 未检出 ✅ 达标

2.2 毒理指标

检测项目 单位 规范限值 各点位检测结果（平均值） 达标情况

砷 (As) mg/L ≤0.01 0.003 ✅ 达标

铅 (Pb) mg/L ≤0.01 0.002 ✅ 达标

镉 (Cd) mg/L ≤0.005 未检出 ✅ 达标

三氯甲烷 mg/L ≤0.06 0.012 ✅ 达标

2.3 感官性状与一般化学指标

检测项目 单位 规范限值 各点位检测结果（平均值） 达标情况

色度 度 ≤15 5 ✅ 优异

浑浊度 NTU ≤1 0.3 ✅ 优异

臭和味 — 无异臭、异味 无 ✅ 达标

肉眼可见物 — 无 无 ✅ 达标

pH — 6.5~8.5 7.2 ✅ 达标

余氯 mg/L ≥0.05（末梢） 0.12 ✅ 达标

2.4 放射性指标

检测项目 单位 规范限值 检测结果 达标情况

总α放射性 Bq/L ≤0.5 0.18 ✅ 达标

总β放射性 Bq/L ≤1.0 0.32 ✅ 达标

三、分区域水质评价

3.1 储水设施（水箱）

• 进水口（W1）：水质与市政供水一致，符合GB 5749-2022要求。

• 出水口（W2）：经水箱消毒后，余氯稳定在0.15mg/L，微生物指标未检出，消毒效果良好，无二次污染。

3.2 公共服务区域（阅览区、报告厅）

• 直饮水/饮水点水质：浑浊度≤0.3NTU，余氯≥0.1mg/L，微生物指标全部达标，适合直接饮用。

3.3 办公区域（茶水间）

• 水质与公共区域一致，无明显差异，满足日常办公饮水需求。

3.4 管网末梢（屋面生活段）

• 余氯0.12mg/L，微生物指标未检出，管网输送过程无二次污染。

四、与5.1.3条文符合性评价

绿色建筑评价标准 5.1.3 要求：

生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求。

本项目检测结论：

1. 全区域达标：所有用水部门/区域的水质检测结果均满足GB 5749-2022全部限值要求，部分指标（如浑浊度、菌落总数）远优于限值。

2. 消毒有效：储水设施消毒后水质稳定，余氯、微生物指标控制良好，符合“储水设施定期清洗消毒”的运维要求。

3. 安全可靠：毒理、放射性指标均达标，无健康风险，保障读者与工作人员的饮水安全。

综合结论：本项目生活饮用水水质完全满足 5.1.3 条文及GB 5749-2022要求，水质安全可靠。

五、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 给排水专业图纸及设计说明：验证用水点分布与管网走向。

2. 地漏、自带水封便器、水箱等产品说明书：验证源头控制措施。

3. 清洗消毒管理制度/工作记录：验证储水设施运维合规性。