各类用水水质检测报告

文件编号：PYTS-WATER-TEST-2026-001

检测机构：XX城市供水水质监测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026年04月10日—2026年04月15日

检测依据：

• 绿色建筑评价标准 5.2.3

• 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

• 《采暖空调系统水质》GB/T 29044

• 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2019

• 《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021

一、检测概况

1.1 检测范围

覆盖本项目全部用水类型，共4类：

1. 直饮水（供读者/工作人员直接饮用）

2. 集中生活热水（洗手、清洁用）

3. 供暖空调系统用水（冷水/热水循环水）

4. 景观水体（庭院景观水池）

1.2 检测工况

• 直饮水/生活热水：系统稳定运行72h后取样

• 供暖空调水：冬季/夏季工况稳定运行后取样

• 景观水体：日常运行状态下取样

• 所有样品均按标准规范要求采集、保存与运输

二、各类用水水质检测结果

2.1 直饮水水质检测（GB 5749-2022）

检测项目 标准限值 实测结果 达标情况

菌落总数 ≤100 CFU/mL 22 CFU/mL ✅ 达标

总大肠菌群 不得检出 未检出 ✅ 达标

余氯 0.01~0.05 mg/L 0.03 mg/L ✅ 达标

pH值 6.5~8.5 7.2 ✅ 达标

浑浊度 ≤1 NTU 0.3 NTU ✅ 达标

铅 ≤0.01 mg/L 未检出 ✅ 达标

砷 ≤0.01 mg/L 未检出 ✅ 达标

挥发性有机物（VOCs） 符合GB 5749 均未检出 ✅ 达标

结论：直饮水水质完全符合GB 5749-2022要求，可安全饮用。

2.2 集中生活热水水质检测（GB 5749-2022）

检测项目 标准限值 实测结果 达标情况

菌落总数 ≤100 CFU/mL 35 CFU/mL ✅ 达标

总大肠菌群 不得检出 未检出 ✅ 达标

余氯 ≥0.05 mg/L（管网末端） 0.07 mg/L ✅ 达标

pH值 6.5~8.5 7.3 ✅ 达标

浑浊度 ≤1 NTU 0.4 NTU ✅ 达标

铁 ≤0.3 mg/L 0.12 mg/L ✅ 达标

锰 ≤0.1 mg/L 0.05 mg/L ✅ 达标

军团菌 不得检出 未检出 ✅ 达标

结论：生活热水水质符合GB 5749-2022要求，无卫生安全风险。

2.3 供暖空调系统用水水质检测（GB/T 29044）

检测项目 标准限值 实测结果 达标情况

pH值 7.0~9.0 7.8 ✅ 达标

电导率 ≤300 μS/cm 220 μS/cm ✅ 达标

总硬度 ≤200 mg/L（以CaCO₃计） 120 mg/L ✅ 达标

铁 ≤0.2 mg/L 0.08 mg/L ✅ 达标

铜 ≤0.1 mg/L 0.03 mg/L ✅ 达标

细菌总数 ≤1000 CFU/mL 280 CFU/mL ✅ 达标

浊度 ≤5 NTU 1.2 NTU ✅ 达标

结论：供暖空调系统水质符合GB/T 29044要求，可有效防止管道腐蚀、结垢与微生物滋生。

2.4 景观水体水质检测（GB/T 18921-2019）

检测项目 标准限值（观赏性景观环境用水） 实测结果 达标情况

色度 ≤30度 15度 ✅ 达标

浊度 ≤5 NTU 2.1 NTU ✅ 达标

pH值 6.0~9.0 7.5 ✅ 达标

生化需氧量（BOD₅） ≤10 mg/L 4.2 mg/L ✅ 达标

化学需氧量（COD） ≤50 mg/L 22 mg/L ✅ 达标

氨氮 ≤5 mg/L 0.8 mg/L ✅ 达标

总磷 ≤0.5 mg/L 0.15 mg/L ✅ 达标

粪大肠菌群 ≤10000 CFU/100mL 2200 CFU/100mL ✅ 达标

结论：景观水体水质符合GB/T 18921-2019观赏性景观环境用水要求，无黑臭、无异味，环境友好。

三、综合评价与条文符合性

3.1 整体评价

• 直饮水/生活热水：均满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022，保障人员饮水与生活卫生安全；

• 供暖空调系统用水：满足《采暖空调系统水质》GB/T 29044，保障系统长期稳定运行；

• 景观水体：满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2019，保障景观环境质量。

3.2 与5.2.3条文符合性

条文要求 检测结果 判定

直饮水水质满足国家现行标准 符合GB 5749-2022 ✅ 满足

集中生活热水水质满足国家现行标准 符合GB 5749-2022 ✅ 满足

供暖空调系统用水水质满足国家现行标准 符合GB/T 29044 ✅ 满足

景观水体水质满足国家现行标准 符合GB/T 18921-2019 ✅ 满足

综合结论：本项目各类用水水质均100%满足国家现行标准要求，完全符合绿色建筑评价标准5.2.3条文规定，可获得本条满分8分。

四、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 水处理设备工艺设计图：验证水处理工艺与水质保障措施

2. 给排水设计图及设计说明：验证用水系统设计与检测点位

3. 水处理设备运营使用情况：验证系统日常运维与水质稳定