地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具产品说明书汇总

文件编号：PYTS-PLUMBING-PROD-2026-001

编制依据：

• 绿色建筑评价标准 5.1.3 条文

• 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

• 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2013

• 项目给排水专业图纸及设计说明

一、地漏产品说明书

1.1 基本信息

• 产品型号：DN50 防臭防虫深水封地漏

• 生产厂家：XX卫浴科技有限公司

• 执行标准：GB/T 27710-2011《地漏》

• 安装位置：各层卫生间、茶水间、清洁间等排水点位

1.2 核心技术参数

参数项 指标值 设计要求符合性

水封深度 ≥50mm ✅ 满足 5.1.3 条文“水封深度不应小于50mm”要求

排水流量 ≥1.5L/s 满足公共建筑排水需求

防臭等级 一级 有效阻隔下水道异味

材质 304不锈钢 耐腐蚀，使用寿命≥10年

1.3 功能说明

• 自带深水封结构，无需依赖存水弯，避免水封干涸导致异味倒灌。

• 滤网可拆卸，便于清理毛发、杂物，防止堵塞。

• 表面防滑设计，符合公共建筑安全使用要求。

二、自带水封便器产品说明书

2.1 基本信息

• 产品型号：连体式坐便器（自带水封）

• 生产厂家：XX卫生陶瓷有限公司

• 执行标准：GB 6952-2015《卫生陶瓷》

• 安装位置：各层公共卫生间、无障碍卫生间

2.2 核心技术参数

参数项 指标值 设计要求符合性

水封深度 55mm ✅ 满足 5.1.3 条文“水封深度不应小于50mm”要求

水封面积 ≥100cm² 增强防臭、防溅效果

冲水量 4.8L/3L（双档） 符合节水要求

排污管径 Φ100mm 保证排污通畅，不易堵塞

2.3 功能说明

• 构造内自带水封，无需额外设置存水弯，简化施工，避免水封失效。

• 釉面自洁技术，减少污垢附着，降低清洁维护成本。

• 静音缓降盖板，提升公共区域使用舒适度。

三、生活饮用水水箱产品说明书

3.1 基本信息

• 产品型号：SUS304 不锈钢生活饮用水箱（有效容积 20m³）

• 生产厂家：XX不锈钢水箱设备有限公司

• 执行标准：GB 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

• 安装位置：地下设备层

3.2 核心技术参数

参数项 指标值 设计要求符合性

材质 食品级SUS304不锈钢 ✅ 符合生活饮用水卫生要求

密封性能 无渗漏 防止二次污染

清洗口/人孔 2个（直径≥500mm） 便于定期清洗消毒

溢流/排污管 带防虫网+止回阀 防止蚊虫、异物进入及倒灌

3.3 功能说明

• 内壁镜面抛光，无死角，便于清洁，符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。

• 配套液位计、溢流报警装置，实现运行状态监控。

• 设计满足每半年清洗消毒1次的运维要求，预留清洗、排污接口。

四、消毒用品产品说明书

4.1 次氯酸钠消毒液（储水设施专用）

• 产品型号：食品级次氯酸钠溶液（有效氯含量 8%）

• 生产厂家：XX环保科技有限公司

• 执行标准：GB 19106-2013《次氯酸钠发生器》

• 适用范围：生活饮用水水箱、管道的清洗消毒

4.2 使用说明

• 配置浓度：按有效氯 50mg/L 配置消毒液。

• 作用时间：浸泡/冲洗 30 分钟后，彻底排放并冲洗干净。

• 注意事项：避免与酸性物质混合，操作时佩戴防护手套。

4.3 合规性

• 符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》要求，消毒后水质满足 GB 5749-2022 限值。

五、消毒器具产品说明书

5.1 水箱自动投药消毒器

• 产品型号：在线式次氯酸钠投加器

• 生产厂家：XX水处理设备有限公司

• 执行标准：CJ/T 206-2005《城市供水水质标准》配套消毒设备

• 安装位置：水箱进水管路

5.2 核心技术参数

参数项 指标值 功能说明

投加量范围 0~100mg/L 可根据水质、水量自动调节

控制方式 流量+余氯联动 保证管网末梢余氯达标

材质 耐腐蚀PVC/不锈钢 适应消毒液环境

电源 220V/50Hz 公共建筑供电标准

5.3 功能说明

• 自动投加消毒液，实现生活饮用水持续消毒，保障水质安全。

• 带余氯在线监测功能，超量程报警，便于运维管理。

• 配套药箱、计量泵，便于药剂补充与设备维护。

六、与 5.1.3 条文符合性说明

1. 水封要求：地漏、自带水封便器水封深度均≥50mm，满足条文第3款要求。

2. 水质安全：生活饮用水水箱采用食品级不锈钢，消毒用品/器具符合生活饮用水卫生标准，保障水质满足 GB 5749-2022 要求。

3. 运维适配：水箱设计便于清洗消毒，配套管理制度与记录模板，满足条文第2款“每半年清洗消毒不少于1次”的要求。

4. 标识管理：非传统水源管道（若有）将按规范设置永久性标识，满足条文第4款要求。

七、提资适配说明

本汇总文件可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 给排水专业图纸及设计说明：验证产品选型与设计一致性。

2. 各用水部门的水质检测报告：验证消毒后水质达标。

3. 清洗消毒管理制度/工作记录：验证储水设施运维合规性。

本文件完整覆盖 5.1.3 条文对给排水系统产品的提资要求，是证明项目生活饮用水卫生安全的核心依据。