雨水控制利用专项规划设计文件

1. 项目概况

• 项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

• 建设地点：广州市番禺区

• 用地规模：总用地面积约1.28hm²（小于10hm²，无需强制专项设计，但按高标准执行海绵城市要求）

• 气候特征：夏热冬暖地区，多年平均降雨量1600~1800mm，暴雨集中，易形成短时强降雨

• 设计目标：遵循《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016及《城乡建设用地竖向规划规范》，实现“渗、滞、蓄、净、用、排”，保障场地雨水安全排放与资源化利用

2. 设计依据

1. 国家规范

◦ 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

◦ 《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ 83

◦ 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》

◦ 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

2. 地方标准

◦ 《广州市海绵城市规划设计导则》

◦ 《广州市雨水控制利用管理办法》

3. 项目资料

◦ 番禺图书馆总平面图、场地竖向设计图

◦ 建筑、景观、给排水专业施工图

◦ 广州番禺区气象水文资料（暴雨强度公式、多年平均降雨量等）

4. 系统总体布局

4.1 雨水系统分区

将场地划分为东、西2个汇水分区，分别对应建筑东翼/广场区、西翼/庭院区，各分区独立设置雨水收集与排放系统，避免跨区径流叠加。

4.2 低影响开发设施组合

设施类型	布置位置	核心功能

下凹式绿地	建筑周边、道路两侧	滞蓄雨水、促进下渗

雨水花园	景观庭院、广场边缘	净化雨水、调蓄峰值流量

透水铺装	主入口广场、人行步道	减少地表径流，补充地下水

渗透盲管	绿地底部、雨水花园下层	加速雨水下渗，避免积水

雨水调蓄池	地下车库顶板上方	储存雨水，用于绿化灌溉与道路清扫

5. 关键设计内容

5.1 竖向与排水组织

• 场地整体坡度≥0.3%，硬化地面标高高于绿地50~100mm，引导雨水自然流入绿地

• 建筑散水坡度≥2%，坡向外侧雨水口，防止雨水渗入基础

• 雨水管网按重力流设计，管径DN300~DN600，坡度≥0.3%，接入市政雨水管网

5.2 设施规模与参数

• 下凹式绿地：深度50~100mm，占绿地总面积≥60%

• 雨水花园：单块面积50~100㎡，深度0.6~0.8m，底部设300mm厚渗透层

• 透水铺装：采用透水混凝土/透水砖，渗透系数≥1×10⁻⁴m/s

• 雨水调蓄池：有效容积≥50m³，满足3天绿化灌溉用水量

5.3 运维管理

• 建立定期巡检制度：雨季前清理雨水口、透水铺装与雨水花园

• 制定灌溉计划：优先使用雨水，不足时补充市政自来水

• 监测径流控制效果：定期检测年径流总量控制率与雨水利用率