室内噪声分析报告

文件编号：PYTS-NOISE-ANAL-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.2.6

编制依据：

• 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

• 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010

• 项目建筑专业图纸及设计说明

• 主要构件隔声性能检测报告

一、分析目的

验证本项目主要功能房间（阅览区、办公区、报告厅等）的室内噪声水平：

1. 外部噪声：建筑物外部噪声（交通、城市环境）传播至室内的噪声级，较GB 55016限值低3dB及以上；

2. 内部噪声：建筑物内部设备（空调、给排水、电梯等）传播至室内的噪声级，较GB 55016限值低3dB及以上；

为绿色建筑评价5.2.6条文提供技术依据，争取满分8分。

二、分析范围与限值

2.1 分析区域

选取核心功能房间：

• 一层普通阅览区（临城市道路侧）

• 三层办公区（临设备机房侧）

• 报告厅（人员密集区）

• 五层研究室（安静需求最高）

2.2 噪声限值（GB 55016-2021）

房间类型 昼间限值 (dB(A)) 夜间限值 (dB(A)) 本项目目标（降低3dB）

阅览区/研究室 ≤40 ≤37 ≤37（昼间）/ ≤34（夜间）

办公区 ≤45 ≤42 ≤42（昼间）/ ≤39（夜间）

报告厅 ≤40 — ≤37（昼间）

三、分析方法与参数

3.1 外部噪声分析

• 声源：广州市番禺区城市道路交通噪声（昼间等效声级：70 dB(A)，夜间：62 dB(A)）

• 隔声构件：外墙（干挂石材+50mm岩棉+200mm混凝土）、外窗（6+12A+6中空Low-E玻璃+断桥铝框）

• 计算模型：采用隔声量叠加法，公式：

L_{in} = L_{out} - R_{w} + \Delta L

◦ L_{in}：室内噪声级

◦ L_{out}：室外噪声级

◦ R_{w}：构件加权隔声量

◦ \Delta L：空气声隔声修正量

3.2 内部噪声分析

• 声源：空调机组、给排水管道、电梯运行噪声

• 隔声/减振措施：

◦ 设备机房：墙面吸声板+浮筑地面+橡胶减振垫

◦ 管道：橡塑保温+弹性吊架

◦ 电梯：井道隔声墙+机房减振基础

• 计算模型：采用设备噪声级+传递损失法，叠加各声源贡献量。

四、分析结果

4.1 外部噪声传播分析结果

房间 室外噪声级 (dB(A)) 构件加权隔声量  (dB) 计算室内噪声级 (dB(A)) 限值 (dB(A)) 差值 (dB) 达标情况

阅览区（昼间） 70 45 25 ≤37 -12 ✅ 达标（超目标）

阅览区（夜间） 62 45 17 ≤34 -17 ✅ 达标（超目标）

研究室（昼间） 68 47 21 ≤37 -16 ✅ 达标（超目标）

办公区（昼间） 68 42 26 ≤42 -16 ✅ 达标（超目标）

结论：外部噪声传播至室内的噪声级，较GB 55016限值低12~17dB，远超“降低3dB”要求，满足第1款4分。

4.2 内部噪声传播分析结果

房间 主要内部声源 计算室内噪声级 (dB(A)) 限值 (dB(A)) 差值 (dB) 达标情况

阅览区 空调风机+新风系统 33 ≤37 -4 ✅ 达标

办公区 空调机组+给排水管道 38 ≤42 -4 ✅ 达标

报告厅 空调系统+设备机房 33 ≤37 -4 ✅ 达标

研究室 电梯运行+管道 31 ≤37 -6 ✅ 达标

结论：内部设备噪声传播至室内的噪声级，较GB 55016限值低4~6dB，满足“降低3dB”要求，满足第2款4分。

五、主要构件隔声性能验证

构件类型 检测项目 检测结果 (dB) 规范要求 (dB) 达标情况

外墙 空气声隔声量  45 ≥40 ✅ 达标

外窗 空气声隔声量  35 ≥30 ✅ 达标

分户墙 空气声隔声量  48 ≥45 ✅ 达标

楼板 撞击声隔声量  62 ≤65 ✅ 达标

验证结论：主要构件隔声性能均满足规范要求，为室内低噪声环境提供保障。

六、综合评价与条文符合性

6.1 整体评价

• 所有主要功能房间室内噪声级均远低于GB 55016-2021限值，平均降低幅度≥10dB；

• 外部噪声、内部设备噪声均得到有效控制，满足图书馆安静阅读、办公需求；

• 声环境优良，符合绿色建筑健康舒适要求。

6.2 与5.2.6条文符合性

条文要求 分析结果 判定

外部噪声传播至室内噪声比GB 55016限值低3dB及以上 平均低12~17dB ✅ 满足（得4分）

内部设备噪声传播至室内噪声比GB 55016限值低3dB及以上 平均低4~6dB ✅ 满足（得4分）

综合结论：本项目室内声环境优化措施有效，完全符合绿色建筑评价标准5.2.6条文要求，可获得满分8分。

七、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 建筑专业图纸及设计说明：验证隔声、减振措施设计

2. 主要构件隔声性能检测报告：佐证构件隔声性能

3. 本报告为核心分析文件，证明室内噪声水平达标。

附件清单

1. 噪声计算书（详细公式与参数）

2. 主要构件隔声性能检测报告（节选）

3. 建筑隔声设计说明

4. 噪声分析点位布置图