室内热湿环境实测报告

文件编号：PYTS-THERMAL-MEAS-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.2.9

检测机构：XX建筑环境检测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026年07月15日（夏季典型日）、2026年01月12日（冬季典型日）

检测依据：

• 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

• 《室内热环境测量方法》GB/T 18204-2014

• 绿色建筑评价标准 5.2.9

一、实测概况

1.1 实测区域

选取主要功能房间，覆盖核心使用区域：

点位编号 房间类型 位置 检测高度

T1 阅览区 一层南侧 0.75 m（工作面）

T2 阅览区 三层北侧 0.75 m

T3 办公区 四层东侧 0.75 m

T4 研究室 五层西侧 0.75 m

T5 报告厅 一层中部 0.75 m

1.2 实测工况

• 夏季工况：空调系统运行，设定温度26℃，新风量30 m³/h·人

• 冬季工况：空调系统运行，设定温度20℃，新风量30 m³/h·人

• 检测时间：每日8:00–20:00，逐时记录数据

1.3 检测仪器

检测项目 仪器型号 精度 校准状态

空气温度 Testo 480 ±0.1℃ 合格

相对湿度 Testo 480 ±1%RH 合格

风速 Testo 480 ±0.01 m/s 合格

平均辐射温度 黑球温度计 ±0.2℃ 合格

二、夏季工况实测结果（2026-07-15）

2.1 逐时温度与湿度

点位 平均温度 (℃) 平均相对湿度 (%) 平均风速 (m/s)

T1 25.8 52 0.22

T2 26.1 53 0.20

T3 26.3 51 0.25

T4 25.7 50 0.18

T5 26.2 54 0.23

平均值 26.0 52 0.22

2.2 PMV/PPD 计算结果

点位 PMV PPD (%) Ⅱ级评价（PMV∈[-0.5, +0.5], PPD≤10%）

T1 +0.28 7.3 ✅ 达标

T2 +0.32 8.1 ✅ 达标

T3 +0.38 9.2 ✅ 达标

T4 +0.25 6.9 ✅ 达标

T5 +0.35 8.7 ✅ 达标

达标面积比例 — — 100%

三、冬季工况实测结果（2026-01-12）

3.1 逐时温度与湿度

点位 平均温度 (℃) 平均相对湿度 (%) 平均风速 (m/s)

T1 20.2 42 0.18

T2 19.9 43 0.16

T3 20.3 41 0.20

T4 20.1 40 0.15

T5 20.0 44 0.19

平均值 20.1 42 0.18

3.2 PMV/PPD 计算结果

点位 PMV PPD (%) Ⅱ级评价

T1 -0.22 6.2 ✅ 达标

T2 -0.28 7.1 ✅ 达标

T3 -0.20 5.9 ✅ 达标

T4 -0.24 6.5 ✅ 达标

T5 -0.26 6.8 ✅ 达标

达标面积比例 — — 100%

四、全年加权平均与模拟结果对比

4.1 全年Ⅱ级评价面积比例

• 夏季：100%

• 冬季：100%

• 全年加权平均：100%（远高于模拟计算值86%）

4.2 与模拟结果一致性验证

项目 模拟计算值 实测值 偏差

平均温度 (℃) 26.1（夏）/20.2（冬） 26.0（夏）/20.1（冬） ≤0.1℃