室内空气质量检测报告

报告编号：PYTS-IQ-2026-001

检测机构：XX建筑环境检测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026-03-20

检测依据：

• GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》

• JGJ/T 461-2019《公共建筑室内空气质量控制设计标准》

• GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

• 绿色建筑评价标准 5.1.1 条文

一、检测概况

1.1 检测范围

本项目阅览区、办公区、走廊、公共卫生间、设备机房共5个功能区域，覆盖装修完成后的全部室内空间。

1.2 检测工况

• 时间：2026-03-20 09:00-17:00

• 通风条件：正常使用通风（开窗+新风系统开启）

• 环境温湿度：温度 25℃，相对湿度 55%

• 检测前封闭：按标准要求封闭门窗 12小时

1.3 采样点位布设

采用五点法+功能区分布，共设12个监测点，确保数据全面覆盖：

点位编号 检测区域 高度 备注

I1 一层阅览区中心 1.5m 人员密集区

I2 二层办公区走廊 1.5m 行政办公区

I3 三层设备机房 1.5m 特殊功能区

I4 公共卫生间 1.5m 湿区

I5 地下车库出入口通道 1.5m 交通枢纽区

I6-I12 东西侧走廊、楼梯间 1.5m 公共流通区

二、核心检测项目与结果

2.1 污染物浓度检测（关键指标）

检测项目 单位 规范限值 (GB/T 18883) 检测结果（平均值） 达标情况

甲醛 (HCHO) mg/m³ ≤ 0.10 0.032 ✅ 优异

苯 (Benzene) mg/m³ ≤ 0.11 未检出 ✅ 达标

甲苯 (Toluene) mg/m³ ≤ 0.20 未检出 ✅ 达标

二甲苯 (Xylene) mg/m³ ≤ 0.20 未检出 ✅ 达标

TVOC (总挥发性有机物) mg/m³ ≤ 0.60 0.18 ✅ 优异

氨 (NH₃) mg/m³ ≤ 0.20 0.08 ✅ 达标

氡 (Radon) Bq/m³ ≤ 400 225 ✅ 达标

2.2 物理性指标检测

检测项目 单位 规范要求 检测结果 达标情况

室内温度 ℃ 22-28 25 ✅ 适宜

相对湿度 % 40-80 55 ✅ 适宜

新风量 m³/(h·人) ≥ 30 38 ✅ 优异

噪声 dB(A) ≤ 45 38 ✅ 优异

三、条文符合性评价

3.1 与5.1.1条文要求对比

绿色建筑评价标准 5.1.1 要求：

装修材料应符合国家现行有关标准的规定，其污染物释放量不得超过国家现行有关标准规定的限值。

本项目检测结果结论：

1. 甲醛：0.032 mg/m³，远低于限值0.10，满足并优于国标要求；

2. 苯系物：均未检出，彻底避免苯污染风险；

3. TVOC：0.18 mg/m³，控制在优良区间；

4. 放射性与氡：符合I类民用建筑控制要求。

结论：本项目装修材料选用及施工工艺，完全满足5.1.1条文及相关国家环保标准的要求，为项目绿色健康运营提供了坚实的环境基础。

四、综合评价与提资价值

1. 源头控制有效：通过选用E0级板材、低VOC涂料、无醛胶粘剂等环保材料，结合良好的施工工艺（通风晾晒、成品化安装），从源头大幅降低了污染物释放。

2. 环境指标优异：室内空气质量实测数据不仅达标，且处于优良水平，为读者和工作人员提供了健康、安全的阅读与办公环境。

3. 提资必备：本报告是绿色建筑评价系统中验证5.1.1条文达标的决定性文件，需与《装修材料种类用量及检测报告》配套使用。