室外雨水排水平面

一、设计依据

1. 条文与规范：

◦ 绿色建筑评价标准 8.2.2 条文

◦ 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

◦ 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

◦ 《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ 83

2. 项目资料：

◦ 总平面图、场地竖向设计图

◦ 景观专业图纸（下凹式绿地、雨水花园、透水铺装）

◦ 给排水专业图纸

◦ 广州市暴雨强度公式及降雨数据

二、设计原则

1. 雨污分流：室外雨水与污水完全分流，雨水独立收集、处理与排放。

2. 海绵优先：优先通过“渗、滞、蓄”设施消纳雨水，减少管网径流，实现年径流总量控制率≥70%。

3. 重力自流：结合场地竖向设计，雨水管网按重力流布置，避免提升泵，降低能耗。

4. 安全排放：满足2年一遇暴雨无积水，5年一遇暴雨不影响建筑安全。

三、汇水分区与平面布局

3.1 汇水分区划分

将场地划分为 3个独立汇水分区，分别组织雨水收集与排放：

汇水分区 范围 汇水面积（㎡） 主要下垫面 排水去向

东区 东翼建筑、东侧广场、庭院 4200 屋面、硬化地面、绿地 东区雨水管网 → 市政雨水管

中区 主入口广场、中央庭院、核心建筑 4600 屋面、透水铺装、下凹式绿地 中区雨水管网 → 雨水调蓄池 → 回用/溢流排放

西区 西翼建筑、西侧停车场、绿地 4000 屋面、停车场、雨水花园 西区雨水管网 → 市政雨水管

3.2 平面设施布置

1. 雨水口：

◦ 沿建筑散水、道路、广场边缘布置，间距≤40m，采用平算式雨水口，顶面低于路面10~20mm、高于绿地20~50mm。

◦ 雨水口数量：共32个，均匀覆盖各汇水分区。

2. 雨水检查井：

◦ 管网交汇处、转弯处、管径变化处设置检查井，间距≤40m。

◦ 检查井采用成品塑料井，内壁光滑，便于清淤。

3. 低影响开发设施：

◦ 透水铺装：主入口广场、人行步道、停车场共2000㎡，雨水直接下渗，多余径流汇入周边雨水口。

◦ 下凹式绿地：建筑周边、道路两侧共2400㎡，标高低于硬化地面50~100mm，收集周边雨水。

◦ 雨水花园：3处共300㎡，位于中央庭院与广场边缘，收集屋面与场地雨水，兼具调蓄与净化功能。

4. 雨水调蓄池：

◦ 位于地下车库顶板上方，有效容积50m³，收集中区屋面与场地雨水，用于绿化灌溉与道路清扫，超量雨水溢流至市政管网。

5. 市政雨水接口：

◦ 场地共设2处市政雨水接口，分别位于场地东侧与南侧道路，接口标高满足重力自流要求，避免倒灌。

四、管网系统设计

4.1 管材与管径

• 管材：采用UPVC双壁波纹管，环刚度≥8kN/m²，耐腐蚀、使用寿命长。

• 管径：

◦ 支管：DN300，收集雨水口与低影响开发设施径流。

◦ 干管：DN400~DN600，输送至调蓄池或市政接口。

• 坡度：管网最小坡度≥0.3%，确保重力流顺畅，无沉积。

4.2 水力计算（核心依据）

• 设计重现期：2年一遇（场地雨水排放），5年一遇（内涝校核）。

• 暴雨强度公式（广州）：

q = \frac{2550(1 + 0.628\lg P)}{(t + 12.5)^{0.668}}

• 经计算，各分区管网流速满足0.75~5.0m/s要求，充满度≤0.75，无溢流风险。

五、竖向与排水组织

1. 场地竖向：整体坡度≥0.3%，硬化地面坡向绿地/雨水口，绿地坡向雨水花园/管网，引导雨水自然汇入收集设施。

2. 屋面雨水：经雨水斗收集，通过埋地管接入室外雨水管网，避免自由落水污染场地。

3. 溢流控制：雨水调蓄池、雨水花园均设置溢流口，超量雨水溢流至市政管网，确保场地无积水。

五、图纸标注要求（CAD版）

在室外雨水排水平面图中需明确标注以下内容：

1. 汇水分区界线与编号。

2. 所有雨水口、检查井、雨水花园、下凹式绿地、透水铺装的位置与编号。

3. 雨水管网走向、管径、坡度、标高及检查井编号。

4. 雨水调蓄池位置、进出水管线及溢流口位置。

5. 市政雨水接口位置、标高及连接方式。

6. 主要控制点标高（建筑散水、道路、绿地、雨水口）。