工程竣工质量报告

一、报告基本信息

项目名称 广州番禺图书馆新馆建设项目

报告编号 GZ-PY-2025-JG-001

工程类别 公共文化建筑（绿色建筑二星级）

建设单位 广州市番禺区图书馆

二、工程概况

1. 建设规模：总建筑面积45499㎡，地上4层，地下2层，建筑高度23.8m。

2. 结构形式：钢筋混凝土框架-剪力墙结构，地上部分采用工业化预制装配式建造。

3. 设计标准：

◦ 绿色建筑评价标准：GB/T 50378-2019（二星级）

◦ 建筑结构安全等级：一级

◦ 耐火等级：一级

◦ 抗震设防烈度：7度

4. 主要功能：图书藏阅、展览咨询、文化服务、地下停车及设备用房。

三、质量验收依据

1. 国家现行规范标准

◦ 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

◦ 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

◦ 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

◦ 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2019

◦ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 合同与设计文件

◦ 工程施工合同及补充协议

◦ 经审查批准的施工图纸、设计变更文件（含GC-BG-2025-008号工业化建造优化变更）

◦ 工程洽商记录

四、单位工程质量验收结论

本工程共划分为1个单位工程，7个分部工程，32个分项工程，218个检验批。

（一）分部工程验收情况

序号 分部工程名称 检验批数量 验收结论

1 地基与基础分部 36 合格

2 主体结构分部 88 合格

3 建筑装饰装修分部 42 合格

4 建筑屋面分部 12 合格

5 建筑给水排水及采暖分部 24 合格

6 建筑电气分部 16 合格

7 智能建筑与节能分部 验收合格 合格

（二）质量控制资料核查

共核查质量控制资料68册，涵盖材料进场验收、隐蔽工程验收、施工记录、试验报告等，资料完整、真实、有效，符合验收规范要求。

（三）安全和功能检测

共完成安全和功能检测项目15项，包括结构实体检测、外墙节能构造检测、室内环境质量检测、给排水通水试验、电气绝缘测试等，检测结果均合格。

五、关键专项质量评价（贴合绿色建筑条文）

（一）工业化建造与预制率（对应条文9.2.5）

1. 验收情况：地上主体结构全部采用工业化预制构件。经实测统计，地上预制构件混凝土体积占比为71.02%。

2. 评价结论：远高于50%的满分要求，满足条文9.2.5满分10分条件，工业化建造水平达标。

（二）电力交互系统（对应条文9.2.3）

1. 验收情况：冰蓄冷系统、光伏+储能系统、BEMS能源管理系统安装调试完毕，运行正常。经测试，高峰时段负荷调节比例达45.5%。

2. 评价结论：系统性能满足设计要求，可实现建筑与电网高效交互，满足条文评分要求。

（三）建筑文化传承与低碳建材（对应条文9.2.2）

1. 文化传承：骑楼界面、天井布局、岭南花格装饰均按设计落地，风貌还原度100%。

2. 低碳应用：再生骨料混凝土、粉煤灰水泥、再生铝等低碳建材使用率100%，建筑垃圾资源化利用率达65%，各项指标均达标。

六、主要质量问题及整改情况

1. 发现问题：

◦ 局部区域外墙真石漆色泽略有差异（已发现3处）。

◦ 地下室个别排水沟盖板存在松动现象。

2. 整改情况：

◦ 已对色差区域进行补涂修复，经监理复验，色泽一致；

◦ 已对所有排水沟盖板进行紧固检查，并加装防脱落卡扣；

◦ 所有问题均整改完毕，整改合格率100%。

七、竣工质量综合评定

1. 检验批验收：所有检验批均验收合格，主控项目全部符合标准。

2. 质量控制资料：资料齐全，可追溯性强。

3. 安全与功能：各项安全性能、使用功能、绿色建筑指标均达到设计及规范要求。

4. 综合评定：

本工程质量控制资料齐全，安全和功能检测合格，关键专项指标满足绿色建筑评价标准，综合评定为合格工程。

八、验收意见

单位类型 验收意见 签字 日期

施工单位 工程已按合同及图纸要求完成，质量合格，同意竣工验收。 （签字） 2025.05.20

监理单位 施工过程受控，质量符合标准，同意竣工验收。 （签字） 2025.05.21

设计单位 变更方案已落实，工程质量满足设计及绿色建筑评价要求。 （签字） 2025.05.21

建设单位 同意竣工验收，申请办理竣工备案。 （签字） 2025.05.22