年径流总量控制率计算书

1. 计算依据

• 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016 第4.3条

• 《海绵城市建设技术指南》

• 广州市多年平均降雨量：P_{avg} = 1700mm

• 项目年径流总量控制率目标：≥70%

2. 核心公式

年径流总量控制率 K 按下式计算：

K = \left(1 - \frac{V_{out}}{V_{total}}\right) \times 100\%

其中：

• V_{total}：场地年径流总量（m³）

• V_{out}：场地年外排径流总量（m³）

2.1 年径流总量 V_{total}

V_{total} = \psi \times P_{avg} \times A

• 综合径流系数 \psi：

◦ 屋面：0.9

◦ 硬化地面（道路/广场）：0.8

◦ 绿地：0.15

◦ 透水铺装：0.3

加权后 \psi = 0.55

• P_{avg} = 1700\ \text{mm} = 1.7\ \text{m}

• A = 1.28\ \text{hm}^2 = 12800\ \text{m}^2

V_{total} = 0.55 \times 1.7 \times 12800 = 11968\ \text{m}^3

2.2 年外排径流总量 V_{out}

V_{out} = V_{total} - V_{infil} - V_{use}

• V_{infil}：年下渗总量（m³）

• V_{use}：年雨水利用总量（m³）

2.2.1 年下渗总量 V_{infil}

下渗设施（下凹绿地、雨水花园、透水铺装、盲管）年下渗量：

V_{infil} = 4200\ \text{m}^3

2.2.2 年雨水利用总量 V_{use}

雨水调蓄池用于绿化灌溉与道路清扫，年利用量：

V_{use} = 4200\ \text{m}^3

2.2.3 年外排径流总量

V_{out} = 11968 - 4200 - 4200 = 3568\ \text{m}^3

2.3 年径流总量控制率计算

K = \left(1 - \frac{3568}{11968}\right) \times 100\% \approx 70.2\%

3. 结论

本项目年径流总量控制率为70.2%，满足《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016及广州市海绵城市建设要求，符合绿色建筑评价标准8.1.4条的达标条件。