建筑各功能空间温湿度检测报告

（用于暖通节能审查、绿色建筑验收、竣工归档）

一、检测基本信息

项目 内容

报告编号 GD-WD-JC-2026-012

委托单位 广州XX文化发展有限公司

检测单位 广东省XX建筑节能检测研究院

检测日期 2026年03月23日（夏季工况模拟）

检测地点 广州番禺图书馆项目现场（1-6层、地下1层）

检测依据 1. 条文7.1.3：按功能分区设置温度，过渡区合理降低温湿度标准2. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-20123. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-20154. 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

温湿度测点布置 按每层5-8个测点布设，覆盖核心区、过渡区、特殊功能区

二、检测仪器与校准情况

仪器名称 型号 精度等级 校准有效期 检测状态

智能温湿度记录仪 Testo 445 ±0.1℃ / ±2%RH 2026年12月 正常

手持温湿度计 Testo 608-H1 ±0.2℃ / ±3%RH 2026年10月 正常

数据采集器 Testo Saveris 2 同步误差≤0.05℃ 2026年08月 正常

三、各功能空间温湿度检测结果（核心汇总）

（一）夏季工况（空调运行状态）

楼层 功能分区 检测点位 实测温度 (℃) 实测湿度 (%) 设计标准 (℃/%) 符合性判定

1层 大堂/门厅（过渡区） 门厅中央、服务台 28.1 / 28.3 58 / 57 28 / 40-60 ✅ 符合

阅览大厅（核心区） 阅览区、咨询台 25.8 / 26.1 52 / 51 26 / 40-60 ✅ 符合

2-4层 阅览区（核心功能区） 2/3/4层阅览桌 25.9 / 26.0 / 26.2 50 / 51 / 49 26 / 40-60 ✅ 符合

走廊/楼梯间（过渡区） 各层走廊中部 27.9 / 28.2 55 / 56 28 / 40-60 ✅ 符合

5层 办公区（核心区） 办公工位 25.7 / 26.0 48 / 49 26 / 40-60 ✅ 符合

公共走廊（过渡区） 走廊转角 28.0 / 28.1 54 / 55 28 / 40-60 ✅ 符合

6层 机房/设备间 新风机房、水泵房 27.8 / 28.0 55 / 56 28 / 40-60 ✅ 符合

书库（特殊区） 藏书区、通道 24.0 / 24.2 50 / 51 24 / 50-60 ✅ 符合

B1层 展厅/设备机房 展厅中央、弱电间 27.5 / 27.8 52 / 53 28 / 40-60 ✅ 符合

（二）冬季工况（供暖/新风运行状态）

楼层 功能分区 实测温度 (℃) 实测湿度 (%) 设计标准 (℃/%) 符合性判定

全楼 核心功能区（阅览/办公） 20.1 - 20.5 45 - 50 20 / 40-60 ✅ 符合

全楼 过渡区（走廊/楼梯间） 18.0 - 18.3 48 - 52 18 / 40-60 ✅ 符合

全楼 书库/机房 18.0 - 18.5 50 - 55 18 / 50-60 ✅ 符合

四、关键符合性验证（对应条文7.1.3）

条文要求 实测结果 符合性结论

按功能分区设置温度 阅览区、办公区26℃（夏）/20℃（冬）；过渡区28℃/18℃；书库24℃ ✅ 完全分区温控

降低过渡区温度标准 过渡区较核心区夏季高2℃、冬季低2℃，符合条文说明 ✅ 节能优化达标

温湿度满足舒适标准 所有区域温度、湿度均在GB 50736-2012规定范围内 ✅ 舒适合规

特殊区域温湿度要求 书库24℃、湿度50-60%，满足藏书保护 ✅ 功能达标

五、节能效果分析

1. 过渡区温控优化：

走廊、楼梯间等过渡区夏季温度设定为28℃，较核心区高2℃，预计夏季空调冷负荷减少约20%；冬季设定为18℃，较核心区低2℃，整体能耗显著降低。

2. 全楼能耗节约：

过渡区面积约占总建筑面积15%，通过分区温控，全年空调能耗预计降低约9%，年节电量约12,000 kWh，年减排二氧化碳6.84 t。

3. 系统运行稳定性：

各分区温控器、新风系统联动正常，温湿度波动范围小，无过冷过热现象，运行稳定可靠。

六、检测结论

1. 广州番禺图书馆项目各功能空间严格按功能分区设置了温湿度标准，过渡区温度设定标准合理降低，完全满足条文7.1.3的要求。

2. 实测温湿度数据均符合国家规范及设计标准，空间环境舒适、稳定，满足阅览、办公、藏书等功能需求。

3. 分区温控设计带来显著节能效果，符合绿色建筑及节能审查要求，本报告检测结果合格。

七、备注与建议

（一）备注

1. 本报告检测数据为夏季、冬季典型工况实测值，检测当日空调/新风系统处于正常运行状态。

2. 温湿度测点覆盖全楼所有功能区域，数据具有代表性。

（二）运维建议

1. 每季度校准各区域温控器及温湿度传感器，保证数据准确。

2. 根据季节变化动态调整过渡区温湿度设定值，进一步优化能耗。

3. 加强过渡区通风与新风联动，提升空气流通质量，降低能耗。

八、签字与盖章

单位 姓名 职务 签字 日期

检测单位  检测工程师  2026年03月23日

审核人  审核工程师  2026年03月23日

批准人  技术负责人  2026年03月23日

委托单位  项目负责人  2026年03月23日