建筑维修与管理记录

文件编号：GZPYTS-GJ-WX-2026-001

统计周期：2026年01月01日—2026年03月22日

责任部门：广州番禺图书馆物业运维部

执行依据：绿色建筑评价标准4.1.4条、建筑/结构专业图纸及设计说明、关键构件计算书

一、维修管理总体概况

本项目严格遵循“连接牢固、适应变形、安全耐久”的管理原则，对建筑内部非结构构件、设备及附属设施建立了全周期巡检、保养、维修管理体系。通过常态化运维，确保所有构件/设备在主体结构变形（沉降、温差位移等）工况下仍保持连接可靠、运行稳定，完全满足绿色建筑评价4.1.4条提资要求。

二、日常巡检与保养管理

1. 巡检计划与执行

• 巡检频次：

◦ 日常巡检：每周1次（重点区域每日巡检）

◦ 雨季/温差季前专项巡检：每月1次

◦ 主体结构变形监测联动巡检：每季度1次

• 巡检范围：全楼所有非结构构件（隔墙、吊顶、幕墙挂件）、机电设备（风机盘管、配电箱）、附属设施（书架、栏杆、标识）

• 执行标准：对照关键构件大样图、计算书要求，检查连接锚固强度、变形适应性、抗震性能

2. 日常保养工作

保养对象 保养内容 执行情况 结果

吊顶龙骨 检查吊杆垂直度、膨胀螺栓紧固度 完成全楼3次巡检 无松动、无变形

轻质隔墙 检查节点密封、连接挂件牢固性 完成全楼2次巡检 无开裂、无脱粘

机电设备支架 检查吊架承载力、抗震连接件完整性 完成设备机房/走廊巡检 无松动、无位移

书架/栏杆 检查地面锚固螺栓、连接焊缝 重点区域每日巡检 无松动、无摇晃

管道支吊架 检查抗震支架、抱箍紧固度 全系统巡检 符合抗震要求

三、维修记录

1. 一般维修记录（针对连接牢固性/变形适应性）

维修日期 位置/构件 故障描述 维修措施 维修结果

2026-01-18 4层阅览区吊顶 局部吊顶龙骨松动，受温差变形轻微位移 重新紧固吊杆，增设限位连接件，调整龙骨间距 连接牢固，适应变形，合格

2026-02-20 6层办公区轻质隔墙 隔墙与结构柱交接处轻微开裂 拆除开裂部位，重新打密封胶，增设拉结件 无开裂，连接稳定，合格

2026-03-05 首层设备机房风机盘管 吊架螺栓松动，受震动产生位移 更换高强度膨胀螺栓，加装抗震斜撑 承载力达标，无位移，合格

2026-03-18 室外平台防护栏杆 固定螺栓锈蚀，连接强度下降 更换防腐螺栓，重新焊接加固节点 连接牢固，承载力达标，合格

2. 专项维修记录（主体结构变形应对）

• 背景：受建筑主体沉降影响，局部区域附属设施出现轻微位移

• 措施：

1. 对书架、标识牌等进行位移复位，重新锚固加固

2. 对设备支吊架进行承载力复核，增设限位器

3. 对吊顶龙骨进行变形调整，预留变形空间

• 结果：所有构件均恢复连接牢固状态，可适应主体结构变形，运行正常

四、维修管理措施

1. 连接牢固性管理

• 建立构件连接台账，对所有非结构构件、设备、附属设施的连接节点进行编号归档，明确锚固规格、承载力要求

• 针对易受主体结构变形影响的区域（如隔墙、吊顶、设备吊架），采用柔性连接+限位装置组合设计，兼顾牢固性与变形适应性

2. 变形适应性管理

• 定期监测主体结构变形（沉降、层间位移），根据监测数据及时调整构件/设备位置

• 对关键构件（如幕墙挂件、大型设备基础）按计算书要求进行抗拔/抗剪承载力复检，确保满足变形工况下的稳定性

3. 运维人员能力保障

• 组织运维人员开展《非结构构件与主体结构变形协调技术》培训，掌握连接加固、变形应对等核心技能

• 所有维修操作均严格执行关键构件大样图及计算书要求，确保维修质量符合标准

五、管理结论

1. 本项目所有非结构构件、设备及附属设施均连接牢固，无松动、位移、开裂等严重问题

2. 经多次巡检、保养及维修验证，所有构件/设备均能适应主体结构变形，满足绿色建筑评价4.1.4条“连接牢固并能适应主体结构变形”的核心要求

3. 维修与管理记录完整、可追溯，相关提资文件齐全，可作为达标依据

六、附件清单

1. 《日常巡检保养台账》

2. 维修工单及现场照片

3. 主体结构变形监测报告

4. 构件连接承载力复核报告

5. 运维人员培训记录