建筑节能审查相关文件

一、文件编制说明

1. 项目名称：广州番禺图书馆

2. 建设单位：[填写建设单位全称]

3. 设计单位：[填写设计单位全称]

4. 编制依据：

◦ 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

◦ 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

◦ 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75（公共建筑参照执行）

◦ 广州市住房和城乡建设局《广州市建筑节能与绿色建筑发展“十四五”规划》

◦ 项目建筑节能设计报告书、幕墙热工性能计算书、碳排放计算及减排措施报告等技术资料

5. 适用范围：本文件用于广州市番禺区住房和城乡建设局建筑节能专项审查，作为项目节能设计合规性证明及竣工验收备案依据。

二、建筑节能设计合规性声明

（一）总体合规性

本项目严格遵循国家及广东省、广州市现行建筑节能设计标准，结合夏热冬暖地区气候特征，从建筑体形、平面布局、围护结构、设备系统、可再生能源利用等方面进行节能优化设计，各项指标均满足规范限值要求，符合绿色低碳建筑二星级标准。

（二）核心设计指标符合性

指标类别 设计取值 规范限值 符合性结论

建筑体形系数 0.32 ≤0.40 符合

窗墙面积比 0.45 ≤0.50 符合

幕墙传热系数  1.54 W/(㎡·K) ≤1.8 W/(㎡·K) 符合

幕墙遮阳系数  0.32 ≤0.40 符合

空调系统能效比 3.6 ≥3.2 符合

照明功率密度 7.5 W/㎡ ≤8.0 W/㎡ 符合

可再生能源利用率 25% ≥10% 符合

三、节能设计技术要点说明

（一）建筑与围护结构节能

1. 体形与布局优化：采用规整体形，减少凹凸变化，控制体形系数为0.32；主要阅览区朝向南侧，最大化利用自然采光，降低照明能耗。

2. 幕墙系统：采用断桥铝合金Low-E中空玻璃幕墙，传热系数 K=1.54\ \text{W/(㎡·K)}，遮阳系数 SC=0.32，有效阻隔夏季太阳辐射与冬季热量流失。

3. 屋面与外墙：屋面采用挤塑聚苯板保温层（导热系数0.030 W/(m·K)），外墙采用加气混凝土砌块+保温砂浆，整体热工性能满足规范要求。

（二）设备与系统节能

1. 空调系统：选用一级能效变频多联机+新风热回收装置，热回收效率≥60%，降低空调负荷约12%。

2. 照明系统：全部采用LED高效光源，配套智能照明控制系统，根据自然光强度自动调节亮度，照明功率密度控制在7.5 W/㎡以内。

3. 给排水系统：选用节水型器具，设置雨水收集系统，用于绿化灌溉与道路清扫，年节约自来水约1,200 m³。

（三）可再生能源利用

屋面安装分布式光伏系统（装机容量500 kW），年发电量约600,000 kWh，占项目年用电量的25%，替代电网电力，年减少碳排放约342 tCO₂。

四、节能审查需提交资料清单

（一）设计阶段审查资料

1. 建筑节能设计报告书（含节能计算书、热工性能计算书）

2. 建筑总平面图、建筑专业图纸及设计说明

3. 幕墙热工性能计算书、门窗热工性能检测报告

4. 碳排放计算及减排措施报告

5. 可再生能源利用专项设计方案（光伏系统）

6. 节能设计合规性声明（本文件）

（二）竣工验收阶段审查资料

1. 节能工程施工记录及隐蔽工程验收记录

2. 节能材料、设备进场检测报告（含幕墙、保温材料、空调机组等）

3. 节能系统调试报告（空调、照明、光伏系统等）

4. 建筑能效测评报告

5. 节能专项验收意见书

五、审查流程与承诺

（一）审查流程

1. 申报：建设单位向番禺区住建局提交节能设计资料及本文件。

2. 受理：住建局对资料完整性进行核查，符合要求后予以受理。

3. 技术审查：委托第三方节能评估机构对节能设计指标、计算书、技术方案进行合规性审查。

4. 出具意见：审查通过后，出具《建筑节能设计审查合格意见书》，作为施工图审查及施工许可的前置条件。

5. 验收备案：项目竣工后，提交节能验收资料，通过节能专项验收后方可办理竣工验收备案。

（二）建设单位承诺

1. 严格按照审查通过的节能设计文件组织施工，不擅自变更节能设计。

2. 确保节能材料、设备符合设计要求及国家标准，进场验收合格后方可使用。

3. 配合节能主管部门的监督检查与能效测评，及时提供相关资料。

4. 项目运营期间，落实节能管理制度，持续优化用能策略，确保节能效果达标。