成品水箱产品说明书

文件编号：PYTS-WATER-TANK-MAN-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.2.4

产品名称：生活饮用水用不锈钢成品水箱

型号规格：低位水箱 10m³（4m×2.5m×1m）、高位水箱 5m³（3m×2m×0.83m）

生产厂家：广东XX给排水设备有限公司

执行标准：

• 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998

• 《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010

• 《不锈钢焊接水箱》JC/T 2056-2020

一、产品基本信息

项目 参数

材质 食品级SUS304不锈钢板（厚度1.5mm）

结构形式 装配式焊接密闭水箱

设计压力 0.6MPa

工作温度 0~60℃

适用介质 生活饮用水（符合GB 5749-2022）

设计寿命 ≥30年

卫生许可 取得《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（文号：粤卫水字〔2025〕第XXXX号）

二、核心结构与配置

1. 箱体结构

• 采用模压成型不锈钢板，现场拼装焊接，焊缝饱满、无渗漏，内壁光滑平整，无卫生死角。

• 箱体为密闭式设计，有效防止灰尘、蚊虫、异物进入。

2. 关键附件

附件名称 规格/材质 功能说明

人孔 Φ500mm，带304不锈钢盖+食品级EPDM密封胶条 检修、清洗通道，密封防污染

溢流管 DN100，304不锈钢，带空气隔断+防虫网 防止虹吸回流与生物污染

通气管 DN50，304不锈钢，配活性炭过滤+防尘网 平衡气压，过滤进气避免空气污染

排污管 DN100，304不锈钢，带不锈钢闸阀 定期放空排污，避免死水停留

液位计接口 预留DN25接口，适配静压式液位传感器 实现水位自动监测与控制

爬梯 304不锈钢，带防护栏 安全检修通道

三、卫生安全性能

1. 材质安全

◦ 采用食品级SUS304不锈钢，重金属析出量符合GB/T 17219要求，无铅、无镉、无砷，不会对水质造成二次污染。

◦ 所有焊接材料、密封胶条均为食品级，通过饮用水安全检测。

2. 防污染设计

◦ 溢流管与通气管均设置空气隔断与过滤装置，符合《二次供水设施卫生规范》要求，杜绝蚊虫、异物、有害气体进入。

◦ 人孔采用双重密封，防止雨水、灰尘渗入。

3. 卫生检测结论

◦ 经第三方检测，水箱浸泡水的菌落总数、总大肠菌群、重金属、挥发性有机物等指标均符合GB 5749-2022要求，无任何有害物质超标。

四、防储水变质技术措施（满足5.2.4第2款要求）

1. 自洁消毒接口：预留水箱自洁消毒器安装接口，可配套安装电解式/紫外线式消毒装置，抑制微生物滋生。

2. 循环/排污设计：

◦ 低位水箱与高位水箱联动，保证水流循环，避免“死水”停留。

◦ 底部设倾斜坡度（≥2‰），配合排污阀，可彻底放空，防止沉积物堆积。

3. 水质监测接口：预留水质传感器接口，可实时监测余氯、浊度等参数，实现水质异常预警。

五、安装与运维说明

1. 安装要求

• 基础为钢筋混凝土平台，平整度≤3mm/m，承载力≥水箱满水重量的1.5倍。

• 安装后需进行满水试验（24h无渗漏），方可投入使用。

• 所有管道连接采用法兰或沟槽连接，避免螺纹渗漏。

2. 运维建议

• 清洗周期：每半年清洗消毒一次，符合《二次供水设施卫生规范》要求。

• 消毒方式：采用食品级次氯酸钠或柠檬酸，消毒后需彻底冲洗，直至余氯达标。

• 日常巡检：每日检查人孔密封、溢流/通气管过滤装置、液位状态，发现异常及时处理。

六、产品符合性声明

本产品完全符合以下要求：

1. ✅ 符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219，满足5.2.4第1款“使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱”要求，可获4分。

2. ✅ 配套防污染、自洁消毒、水质监测等措施，满足5.2.4第2款“采取保证储水不变质的措施”要求，可获5分。

3. ✅ 符合《二次供水工程技术规程》《二次供水设施卫生规范》中卫生安全与防污染要求。

七、提资适配说明

本说明书可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 给排水专业图纸及设计说明：验证水箱布置与系统设计

2. 生活饮用水储水设施设备材料采购清单：验证设备采购与选型

3. 储水设施清洗消毒工作记录：验证运维措施执行

4. 清洗消毒后水质检测报告：验证水质卫生安全

本说明书是证明成品水箱材质合规、卫生安全、防变质措施到位的核心技术文件，为5.2.4条文提资的关键依据。

附件清单

1. 产品卫生许可批件（扫描件）

2. 第三方卫生安全检测报告（节选）

3. 水箱结构详图

4. 安装与运维手册