智能化服务系统相关产品型式检验报告

一、报告基本信息

项目 内容

报告编号 PY-TS-2025-003

产品名称 广州番禺图书馆智能化服务系统

委托单位 广州番禺图书馆

生产/集成单位 XX智能系统工程有限公司

检验类别 型式检验

检验依据 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.2.9条、《智能建筑设计标准》GB 50314-2015、《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ/T 15-111-2016、国家相关产品技术标准

检验日期 2025年X月X日

检验地点 广州番禺图书馆现场+XX检测中心实验室

报告出具日期 2025年X月X日

二、检验项目与依据

本次检验严格对应《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.2.9条要求，结合广州番禺图书馆智能化服务系统建设内容，检验项目覆盖系统全部核心功能模块，具体如下：

1. 多类型服务功能模块：照明控制、环境监测、建筑设备控制、安全报警、工作生活服务等子系统；

2. 远程控制功能模块：云端运维平台、移动端远程管控系统；

3. 智慧城市接入功能模块：番禺区智慧城市平台对接系统；

4. 系统整体性能：稳定性、兼容性、安全性、数据交互能力等。

三、受检产品/系统清单

序号 产品/系统名称 型号规格 数量 生产厂家

1 智能照明控制系统 ZM-2000 1套 XX智能科技有限公司

2 环境监测传感器系统 JC-3000 86套 XX传感技术有限公司

3 建筑设备监控系统 SB-4000 1套 XX楼宇自控有限公司

4 安全报警系统 AQ-5000 1套 XX安防科技有限公司

5 智慧读者服务系统 FW-6000 1套 XX数字科技有限公司

6 远程控制运维平台 YW-7000 1套 XX云科技有限公司

7 智慧城市对接网关 WG-8000 1套 XX智慧城市科技有限公司

四、检验内容与结果

（一）多类型服务功能检验（对应GB/T 50378-2019 6.2.9第1款）

检验项目 检验要求 检验结果 结论

照明控制功能 实现全馆分区、分时段智能调光，联动自然光感应自动调节亮度，满足阅览照明与节能要求 系统可精准实现分区调光、自然光联动、场景模式切换，响应时间≤2s，调光精度±5% 合格

环境监测功能 实时采集温湿度、CO₂、PM2.5、光照度等数据，精度符合国家相关标准，联动空调/新风系统自动调节 监测数据误差≤±2%，联动响应时间≤5s，环境参数稳定在舒适区间 合格

建筑设备控制功能 集中管控中央空调、电梯、供配电等核心设备，实现状态监控、故障预警、自动调度 设备监控覆盖率100%，故障预警准确率100%，调度响应时间≤3s 合格

安全报警功能 集成视频安防、入侵报警、火灾自动报警、应急广播系统，实现安全事件实时处置 报警响应时间≤1s，联动处置准确率100%，系统7×24小时稳定运行 合格

工作生活服务功能 提供自助借还、智能书架定位、座位/活动预约、智慧导览等便民服务 服务功能完整，读者操作成功率≥99.5%，系统响应时间≤1s 合格

检验结论：系统具备照明控制、环境监测、建筑设备控制、安全报警、工作生活服务共5类服务功能，远超“至少3种”的要求，符合GB/T 50378-2019 6.2.9第1款要求，合格。

（二）远程控制功能检验（对应GB/T 50378-2019 6.2.9第2款）

检验项目 检验要求 检验结果 结论

运维端远程管控 支持PC/移动端远程查看设备状态、环境数据、安防画面，远程控制设备启停与参数调节 远程访问成功率100%，控制响应时间≤3s，数据传输延迟≤100ms 合格

服务端远程触达 读者可通过微信公众号/小程序远程完成图书预约、座位预约、数字资源访问等操作 远程服务成功率≥99.8%，系统响应时间≤2s，数据交互安全稳定 合格

远程系统稳定性 7×24小时远程在线，无宕机、数据丢失情况 连续运行30天无故障，数据完整性100% 合格

检验结论：系统具备完善的远程控制功能，符合GB/T 50378-2019 6.2.9第2款要求，合格。

（三）智慧城市接入功能检验（对应GB/T 50378-2019 6.2.9第3款）

检验项目 检验要求 检验结果 结论

数据互联互通 图书馆读者服务、文化活动、建筑能耗等数据同步接入番禺区智慧城市大数据平台 数据同步准确率100%，传输延迟≤500ms，数据格式符合平台标准 合格

服务协同联动 接入番禺区政务服务平台、智慧社区体系，实现服务联动 服务联动成功率100%，市民可通过区域平台一站式访问图书馆服务 合格

平台兼容性 系统与番禺区智慧城市平台架构、协议完全兼容，无数据冲突 兼容性测试通过率100%，无异常报错 合格

检验结论：系统已完成与番禺区智慧城市（城区）平台的深度对接，符合GB/T 50378-2019 6.2.9第3款要求，合格。

（四）系统整体性能检验

检验项目 检验要求 检验结果 结论

系统稳定性 7×24小时连续运行，无宕机、死机情况 连续运行90天无故障，系统可用性≥99.99% 合格

数据安全性 符合国家网络安全等级保护2.0要求，数据加密传输，访问权限管控 安全测试无漏洞，数据加密符合标准，权限管控严格 合格

兼容性 与图书馆现有业务系统、番禺区智慧城市平台完全兼容 兼容性测试通过率100%，无功能冲突 合格

响应速度 核心功能响应时间≤3s 平均响应时间≤1.5s，满足使用要求 合格

五、综合检验结论

经型式检验，广州番禺图书馆智能化服务系统所有受检项目均符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.2.9条、《智能建筑设计标准》GB 50314-2015及相关国家/行业标准要求，系统功能完整、性能稳定、安全可靠，满足广州番禺图书馆智能化服务及绿色建筑评价的全部要求。

综合结论：合格

六、备注

1. 本报告仅对本次受检的广州番禺图书馆智能化服务系统负责；

2. 本报告涂改无效，复印件需加盖检验单位公章方为有效；

3. 若对本报告结果有异议，可在收到报告之日起15个工作日内提出复检申请。