番禺图书馆

热负荷计算书

| 工程名称 | 番禺图书馆 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年12月26日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18861597774 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	10

建筑概况

| 地理位置 | 广东-广州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.08 |  |
| 东经 | 113.14 |  |
| 建筑名称 | 番禺图书馆 |  |
| 建筑面积 | 地上 23250.85 ㎡ | 地下 21526.53 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 23.40 m | 地下 10.50 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 2 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 广东-广州-广州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | 5.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

备注：外墙平均传热系数：1.13 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 4.988 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 4.988 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 4.006 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 1715506 | 44777.38 | 38.31 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 25326.62 | 67.74 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| -2层 | -2006[走廊] | 344.67 | 20 | 46073 | 0 | 0 | 4607 | 0 | 50680 | 50680 | 147.0 | 147.0 |
|  | -2008[书库] | 4.38 | 20 | 900 | 0 | 0 | 90 | 0 | 990 | 990 | 226.2 | 226.2 |
|  | -2011[前室] | 33.65 | 20 | 4053 | 0 | 0 | 405 | 0 | 4458 | 4458 | 132.5 | 132.5 |
|  | -2016[密闭通道] | 12.10 | 20 | 1933 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2126 | 2126 | 175.7 | 175.7 |
|  | -2020[消防电梯] | 7.67 | 20 | 1449 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1594 | 1594 | 207.8 | 207.8 |
|  | -2024[前室] | 15.81 | 20 | 2109 | 0 | 0 | 211 | 0 | 2320 | 2320 | 146.7 | 146.7 |
|  | -2027[密闭通道] | 9.28 | 20 | 1345 | 0 | 0 | 134 | 0 | 1479 | 1479 | 159.4 | 159.4 |
|  | -2036[上] | 215.60 | 20 | 28065 | 0 | 0 | 2806 | 0 | 30871 | 30871 | 143.2 | 143.2 |
|  | -2048[密闭通道] | 14.56 | 20 | 2344 | 0 | 0 | 234 | 0 | 2578 | 2578 | 177.1 | 177.1 |
|  | -2049[除尘室] | 5.88 | 20 | 918 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1010 | 1010 | 171.8 | 171.8 |
|  | -2050[消防电梯] | 8.12 | 20 | 1485 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1633 | 1633 | 201.2 | 201.2 |
|  | -2052[前室] | 38.16 | 20 | 3581 | 0 | 0 | 358 | 0 | 3939 | 3939 | 103.2 | 103.2 |
|  | -2056[除尘室] | 6.27 | 20 | 913 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1004 | 1004 | 160.1 | 160.1 |
|  | -2059[密闭通道] | 44.81 | 20 | 4955 | 0 | 0 | 495 | 0 | 5450 | 5450 | 121.6 | 121.6 |
|  | -2063[消防电梯] | 9.74 | 20 | 1216 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1337 | 1337 | 137.3 | 137.3 |
|  | -2064[消防电梯前室] | 16.73 | 20 | 1978 | 0 | 0 | 198 | 0 | 2176 | 2176 | 130.1 | 130.1 |
|  | -2066[上] | 26.61 | 20 | 7464 | 0 | 0 | 746 | 0 | 8211 | 8211 | 308.5 | 308.5 |
|  | -2074[清水池] | 31.65 | 20 | 5534 | 0 | 0 | 553 | 0 | 6088 | 6088 | 192.4 | 192.4 |
|  | -2076[除尘室] | 4.66 | 20 | 829 | 0 | 0 | 83 | 0 | 912 | 912 | 195.7 | 195.7 |
|  | -2080[密闭通道] | 11.80 | 20 | 1725 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1897 | 1897 | 160.7 | 160.7 |
|  | -2084[书库] | 7.36 | 20 | 1230 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1353 | 1353 | 183.9 | 183.9 |
|  | -2102[走廊] | 702.44 | 16 | 60452 | 0 | 0 | 6045 | 0 | 66498 | 66498 | 94.7 | 94.7 |
|  | -2147[普通办公室] | 32.02 | 20 | 3233 | 0 | 0 | 323 | 0 | 3556 | 3556 | 111.1 | 111.1 |
|  | -2152[普通办公室] | 4.71 | 20 | 932 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1026 | 1026 | 217.5 | 217.5 |
|  | 合计 | 1608.67 |  | 184716 | 0 | 0 | 18472 |  | 203188 |  | 126.3 |  |
| -1层 | -1001[LT01] | 53.90 | 20 | 3478 | 0 | 0 | 348 | 0 | 3826 | 3826 | 71.0 | 71.0 |
|  | -1002[LT13] | 106.59 | 20 | 17372 | 0 | 0 | 1737 | 0 | 19109 | 19109 | 179.3 | 179.3 |
|  | -1003[阅览室] | 405.60 | 20 | 41147 | 0 | 0 | 4115 | 0 | 45262 | 45262 | 111.6 | 111.6 |
|  | -1006[报告厅面积] | 559.36 | 20 | 49431 | 0 | 0 | 4943 | 0 | 54374 | 54374 | 97.2 | 97.2 |
|  | -1011[排风井] | 368.82 | 20 | 30911 | 0 | 0 | 3091 | 0 | 34002 | 34002 | 92.2 | 92.2 |
|  | -1012[展厅面积] | 2364.90 | 20 | 152264 | 0 | 0 | 15226 | 0 | 167490 | 167490 | 70.8 | 70.8 |
|  | -1016[LT25] | 77.43 | 20 | 7024 | 0 | 0 | 702 | 0 | 7727 | 7727 | 99.8 | 99.8 |
|  | -1017[阅览室] | 33.52 | 20 | 2423 | 0 | 0 | 242 | 0 | 2665 | 2665 | 79.5 | 79.5 |
|  | -1019[阅览室] | 5.00 | 20 | 384 | 0 | 0 | 38 | 0 | 422 | 422 | 84.5 | 84.5 |
|  | -1022[阅览室] | 3.97 | 20 | 278 | 0 | 0 | 28 | 0 | 306 | 306 | 76.9 | 76.9 |
|  | -1023[阅览室] | 3.51 | 20 | 333 | 0 | 0 | 33 | 0 | 366 | 366 | 104.2 | 104.2 |
|  | -1024[前室] | 6.26 | 20 | 400 | 0 | 0 | 40 | 0 | 440 | 440 | 70.4 | 70.4 |
|  | -1025[阅览室] | 3.66 | 20 | 470 | 0 | 0 | 47 | 0 | 517 | 517 | 141.4 | 141.4 |
|  | -1027[茶水间] | 14.04 | 20 | 619 | 0 | 0 | 62 | 0 | 681 | 681 | 48.5 | 48.5 |
|  | -1029[贵宾室] | 45.31 | 20 | 1049 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1154 | 1154 | 25.5 | 25.5 |
|  | -1030[阅览室] | 13.48 | 20 | 1538 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1691 | 1691 | 125.5 | 125.5 |
|  | -1033[防烟前室] | 6.34 | 20 | 198 | 0 | 0 | 20 | 0 | 218 | 218 | 34.3 | 34.3 |
|  | -1037[消防电梯] | 7.67 | 20 | 623 | 0 | 0 | 62 | 0 | 685 | 685 | 89.3 | 89.3 |
|  | -1040[多功能室] | 40.51 | 20 | 3303 | 0 | 0 | 330 | 0 | 3633 | 3633 | 89.7 | 89.7 |
|  | -1042[多功能室] | 123.90 | 20 | 7657 | 0 | 0 | 766 | 0 | 8423 | 8423 | 68.0 | 68.0 |
|  | -1043[报告厅（] | 268.33 | 20 | 23216 | 0 | 0 | 2322 | 0 | 25538 | 25538 | 95.2 | 95.2 |
|  | -1045[W19] | 7.67 | 20 | 1053 | 0 | 0 | 105 | 0 | 1158 | 1158 | 150.9 | 150.9 |
|  | -1048[阅览室] | 4.48 | 20 | 431 | 0 | 0 | 43 | 0 | 474 | 474 | 105.8 | 105.8 |
|  | -1052[防烟前室] | 124.29 | 20 | 6432 | 0 | 0 | 643 | 0 | 7075 | 7075 | 56.9 | 56.9 |
|  | -1053[LT10] | 19.68 | 20 | 1192 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1311 | 1311 | 66.6 | 66.6 |
|  | -1055[LT26] | 54.10 | 20 | 4229 | 0 | 0 | 423 | 0 | 4651 | 4651 | 86.0 | 86.0 |
|  | -1056[阅览室] | 4.96 | 20 | 381 | 0 | 0 | 38 | 0 | 419 | 419 | 84.5 | 84.5 |
|  | -1057[多功能室] | 56.79 | 20 | 8969 | 0 | 0 | 897 | 0 | 9866 | 9866 | 173.7 | 173.7 |
|  | -1059[化妆] | 7.88 | 20 | 776 | 0 | 0 | 78 | 0 | 853 | 853 | 108.3 | 108.3 |
|  | -1062[前室] | 9.67 | 20 | 1093 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1202 | 1202 | 124.4 | 124.4 |
|  | -1066[MD6938] | 16.15 | 20 | 1410 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1551 | 1551 | 96.0 | 96.0 |
|  | -1068[MD6938] | 24.70 | 20 | 1896 | 0 | 0 | 190 | 0 | 2086 | 2086 | 84.5 | 84.5 |
|  | -1071[储藏] | 28.61 | 20 | 3752 | 0 | 0 | 375 | 0 | 4127 | 4127 | 144.3 | 144.3 |
|  | -1076[W16] | 6.05 | 20 | 464 | 0 | 0 | 46 | 0 | 511 | 511 | 84.5 | 84.5 |
|  | -1078[LT22] | 49.71 | 20 | 3715 | 0 | 0 | 371 | 0 | 4086 | 4086 | 82.2 | 82.2 |
|  | -1080[兼消防电梯] | 15.99 | 20 | 1080 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1188 | 1188 | 74.3 | 74.3 |
|  | -1081[男卫] | 40.04 | 20 | 3274 | 0 | 0 | 327 | 0 | 3602 | 3602 | 90.0 | 90.0 |
|  | -1086[女卫] | 41.40 | 20 | 3977 | 0 | 0 | 398 | 0 | 4375 | 4375 | 105.7 | 105.7 |
|  | -1087[电梯底坑投影线] | 434.08 | 20 | 15349 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 16884 | 16884 | 38.9 | 38.9 |
|  | -1090[少儿多功能室] | 84.19 | 20 | 13052 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 14358 | 14358 | 170.5 | 170.5 |
|  | -1096[防烟前室] | 21.19 | 20 | 926 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1018 | 1018 | 48.1 | 48.1 |
|  | -1099[无障碍电梯] | 8.26 | 20 | 649 | 0 | 0 | 65 | 0 | 714 | 714 | 86.4 | 86.4 |
|  | -1100[阅览室] | 7.70 | 20 | 903 | 0 | 0 | 90 | 0 | 993 | 993 | 128.9 | 128.9 |
|  | -1103[LT02] | 41.84 | 20 | 1514 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1666 | 1666 | 39.8 | 39.8 |
|  | -1108[无障碍电梯] | 9.12 | 20 | 214 | 0 | 0 | 21 | 0 | 235 | 235 | 25.7 | 25.7 |
|  | -1110[防烟前室] | 26.59 | 20 | 1025 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1128 | 1128 | 42.4 | 42.4 |
|  | -1113[W18] | 8.06 | 20 | 359 | 0 | 0 | 36 | 0 | 395 | 395 | 49.0 | 49.0 |
|  | -1114[男卫] | 18.32 | 20 | 337 | 0 | 0 | 34 | 0 | 370 | 370 | 20.2 | 20.2 |
|  | -1115[W17] | 23.27 | 20 | 477 | 0 | 0 | 48 | 0 | 525 | 525 | 22.6 | 22.6 |
|  | -1116[LT12] | 140.76 | 20 | 13496 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 14846 | 14846 | 105.5 | 105.5 |
|  | -1117[阅览室] | 3.64 | 20 | 302 | 0 | 0 | 30 | 0 | 332 | 332 | 91.2 | 91.2 |
|  | -1118[LT04] | 28.40 | 20 | 2240 | 0 | 0 | 224 | 0 | 2464 | 2464 | 86.8 | 86.8 |
|  | -1119[备餐] | 41.97 | 20 | 1662 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1828 | 1828 | 43.6 | 43.6 |
|  | -1121[阅览室] | 11.05 | 20 | 335 | 0 | 0 | 33 | 0 | 368 | 368 | 33.3 | 33.3 |
|  | -1122[餐厅] | 364.83 | 20 | 18914 | 0 | 0 | 1891 | 0 | 20806 | 20806 | 57.0 | 57.0 |
|  | -1125[前室] | 12.33 | 20 | 2972 | 0 | 0 | 297 | 0 | 3269 | 3269 | 265.1 | 265.1 |
|  | -1126[阅览室] | 4.36 | 20 | 667 | 0 | 0 | 67 | 0 | 733 | 733 | 168.3 | 168.3 |
|  | -1127[阅览室] | 3.60 | 20 | 359 | 0 | 0 | 36 | 0 | 394 | 394 | 109.6 | 109.6 |
|  | -1129[LT08] | 23.60 | 20 | 3782 | 0 | 0 | 378 | 0 | 4160 | 4160 | 176.3 | 176.3 |
|  | -1130[阅览室] | 15.18 | 20 | 3876 | 0 | 0 | 388 | 0 | 4263 | 4263 | 280.8 | 280.8 |
|  | -1131[阅览室] | 6.30 | 20 | 2820 | 0 | 0 | 282 | 0 | 3102 | 3102 | 492.4 | 492.4 |
|  | -1133[双层板之间] | 34.49 | 20 | 6427 | 0 | 0 | 643 | 0 | 7070 | 7070 | 205.0 | 205.0 |
|  | -1134[LT24] | 65.15 | 20 | 2549 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2804 | 2804 | 43.0 | 43.0 |
|  | -1135[防烟前室] | 101.83 | 20 | 7707 | 0 | 0 | 771 | 0 | 8477 | 8477 | 83.3 | 83.3 |
|  | -1136[阅览室] | 7.98 | 20 | 3076 | 0 | 0 | 308 | 0 | 3383 | 3383 | 424.1 | 424.1 |
|  | -1138[LT15] | 21.70 | 20 | 4099 | 0 | 0 | 410 | 0 | 4509 | 4509 | 207.8 | 207.8 |
|  | -1140[消防前室] | 10.94 | 20 | 2251 | 0 | 0 | 225 | 0 | 2476 | 2476 | 226.4 | 226.4 |
|  | -1142[客梯] | 6.82 | 20 | 1555 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1711 | 1711 | 250.9 | 250.9 |
|  | -1143[阅览室] | 9.49 | 20 | 3195 | 0 | 0 | 320 | 0 | 3515 | 3515 | 370.3 | 370.3 |
|  | 合计 | 6621.28 |  | 505329 | 0 | 0 | 50533 |  | 555862 |  | 84.0 |  |
| 1层 | 1001[LT01] | 40.90 | 20 | 7592 | 1020 | 0 | 861 | 0 | 9473 | 9473 | 231.6 | 231.6 |
|  | 1002[阅览室] | 702.37 | 20 | 44992 | 2662 | 0 | 4765 | 0 | 52419 | 52419 | 74.6 | 74.6 |
|  | 1004[报刊阅览室] | 558.88 | 20 | 8997 | 690 | 0 | 969 | 0 | 10656 | 10656 | 19.1 | 19.1 |
|  | 1006[阅览室] | 31.21 | 20 | 2837 | 453 | 0 | 329 | 0 | 3619 | 3619 | 115.9 | 115.9 |
|  | 1011[阅览室] | 4.53 | 20 | 279 | 0 | 0 | 28 | 0 | 306 | 306 | 67.7 | 67.7 |
|  | 1012[下] | 24.56 | 20 | 2679 | 40 | 0 | 272 | 0 | 2991 | 2991 | 121.8 | 121.8 |
|  | 1017[储藏] | 17.32 | 20 | 647 | 0 | 0 | 65 | 0 | 711 | 711 | 41.1 | 41.1 |
|  | 1018[阅览室] | 3.91 | 20 | 234 | 0 | 0 | 23 | 0 | 257 | 257 | 65.8 | 65.8 |
|  | 1019[图书检测口] | 2111.54 | 20 | 72963 | 4294 | 0 | 7726 | 0 | 84982 | 84982 | 40.2 | 40.2 |
|  | 1023[阅览室] | 42.04 | 20 | 4143 | 581 | 0 | 472 | 0 | 5196 | 5196 | 123.6 | 123.6 |
|  | 1025[阅览室] | 4.36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 1027[消防电梯] | 7.96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 1029[客梯] | 7.96 | 20 | 212 | 0 | 0 | 21 | 0 | 234 | 234 | 29.3 | 29.3 |
|  | 1031[阅览室] | 4.17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 1032[区民间工艺馆] | 46.96 | 20 | 2188 | 40 | 0 | 223 | 0 | 2451 | 2451 | 52.2 | 52.2 |
|  | 1035[阅览室] | 46.55 | 20 | 4886 | 625 | 0 | 551 | 0 | 6063 | 6063 | 130.2 | 130.2 |
|  | 1039[阅览室] | 34.01 | 20 | 2469 | 350 | 0 | 282 | 0 | 3102 | 3102 | 91.2 | 91.2 |
|  | 1047[客梯] | 6.56 | 20 | 468 | 0 | 0 | 47 | 0 | 515 | 515 | 78.5 | 78.5 |
|  | 1050[兼消防电梯] | 16.19 | 20 | 2042 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2246 | 2246 | 138.8 | 138.8 |
|  | 1052[阅览室] | 5.46 | 20 | 324 | 0 | 0 | 32 | 0 | 356 | 356 | 65.2 | 65.2 |
|  | 1053[男卫] | 19.45 | 20 | 837 | 0 | 0 | 84 | 0 | 920 | 920 | 47.3 | 47.3 |
|  | 1054[阅览室] | 13.96 | 20 | 2176 | 348 | 0 | 252 | 0 | 2776 | 2776 | 198.9 | 198.9 |
|  | 1059[阅览室] | 8.06 | 20 | 838 | 0 | 0 | 84 | 0 | 922 | 922 | 114.4 | 114.4 |
|  | 1060[客梯] | 7.02 | 20 | 638 | 0 | 0 | 64 | 0 | 702 | 702 | 100.1 | 100.1 |
|  | 1061[阅览室] | 3.66 | 20 | 405 | 0 | 0 | 40 | 0 | 445 | 445 | 121.6 | 121.6 |
|  | 1064[女卫] | 20.73 | 20 | 935 | 100 | 0 | 103 | 0 | 1138 | 1138 | 54.9 | 54.9 |
|  | 1070[阅览室] | 6.38 | 20 | 249 | 0 | 0 | 25 | 0 | 274 | 274 | 42.9 | 42.9 |
|  | 1071[阅览室] | 145.26 | 20 | 2652 | 0 | 0 | 265 | 0 | 2917 | 2917 | 20.1 | 20.1 |
|  | 1074[无障碍电梯] | 8.27 | 20 | 292 | 0 | 0 | 29 | 0 | 321 | 321 | 38.8 | 38.8 |
|  | 1075[书梯] | 9.09 | 20 | 1493 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1643 | 1643 | 180.7 | 180.7 |
|  | 1077[LT02] | 42.57 | 20 | 3201 | 249 | 0 | 345 | 0 | 3795 | 3795 | 89.1 | 89.1 |
|  | 1078[阅览室] | 3.42 | 20 | 77 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | 84 | 24.6 | 24.6 |
|  | 1082[视障阅览室] | 118.67 | 20 | 906 | 0 | 0 | 91 | 0 | 996 | 996 | 8.4 | 8.4 |
|  | 1085[LT03] | 52.07 | 20 | 5142 | 499 | 0 | 564 | 0 | 6205 | 6205 | 119.2 | 119.2 |
|  | 1087[阅览室] | 240.58 | 20 | 15305 | 2345 | 0 | 1765 | 0 | 19415 | 19415 | 80.7 | 80.7 |
|  | 1089[阅览室] | 4.08 | 20 | 219 | 0 | 0 | 22 | 0 | 241 | 241 | 59.0 | 59.0 |
|  | 1090[消防电梯] | 9.12 | 20 | 98 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | 108 | 11.8 | 11.8 |
|  | 1094[阅览室] | 3.12 | 20 | 98 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | 108 | 34.6 | 34.6 |
|  | 1097[前室] | 53.33 | 20 | 3870 | 525 | 0 | 439 | 0 | 4834 | 4834 | 90.6 | 90.6 |
|  | 1100[LT04] | 35.75 | 20 | 3748 | 584 | 0 | 433 | 0 | 4765 | 4765 | 133.3 | 133.3 |
|  | 1134[LT18] | 321.12 | 20 | 20385 | 2127 | 0 | 2251 | 0 | 24763 | 24763 | 77.1 | 77.1 |
|  | 合计 | 4843.16 |  | 221512 | 17533 | 0 | 23904 |  | 262949 |  | 54.3 |  |
| 2层 | 2001[音乐欣赏室] | 155.49 | 20 | 11163 | 225 | 0 | 1139 | 0 | 12527 | 12527 | 80.6 | 80.6 |
|  | 2002[MC06] | 149.37 | 20 | 16096 | 513 | 0 | 1661 | 0 | 18270 | 18270 | 122.3 | 122.3 |
|  | 2003[消防电梯] | 51.96 | 20 | 2602 | 0 | 0 | 260 | 0 | 2863 | 2863 | 55.1 | 55.1 |
|  | 2004[目录室] | 121.23 | 20 | 6059 | 126 | 0 | 619 | 0 | 6804 | 6804 | 56.1 | 56.1 |
|  | 2005[数字化加工用房] | 37.55 | 20 | 4343 | 128 | 0 | 447 | 0 | 4918 | 4918 | 131.0 | 131.0 |
|  | 2007[视听欣赏室] | 103.31 | 20 | 4760 | 41 | 0 | 480 | 0 | 5280 | 5280 | 51.1 | 51.1 |
|  | 2008[书梯] | 8.75 | 20 | 1026 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1129 | 1129 | 129.0 | 129.0 |
|  | 2009[女卫] | 38.39 | 20 | 2817 | 136 | 0 | 295 | 0 | 3248 | 3248 | 84.6 | 84.6 |
|  | 2010[分拣间] | 33.71 | 20 | 3540 | 131 | 0 | 367 | 0 | 4038 | 4038 | 119.8 | 119.8 |
|  | 2011[目录室] | 38.97 | 20 | 3815 | 311 | 0 | 413 | 0 | 4539 | 4539 | 116.5 | 116.5 |
|  | 2015[目录室] | 3.68 | 20 | 397 | 0 | 0 | 40 | 0 | 437 | 437 | 118.8 | 118.8 |
|  | 2021[前室] | 23.98 | 20 | 1262 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1388 | 1388 | 57.9 | 57.9 |
|  | 2022[目录室] | 498.55 | 20 | 18686 | 541 | 0 | 1923 | 0 | 21150 | 21150 | 42.4 | 42.4 |
|  | 2023[成人电子阅览室] | 606.46 | 20 | 20565 | 310 | 0 | 2087 | 0 | 22962 | 22962 | 37.9 | 37.9 |
|  | 2025[前室] | 22.11 | 20 | 1380 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1518 | 1518 | 68.7 | 68.7 |
|  | 2032[客梯] | 6.56 | 20 | 685 | 0 | 0 | 69 | 0 | 754 | 754 | 115.0 | 115.0 |
|  | 2036[目录室] | 576.65 | 20 | 22518 | 816 | 0 | 2333 | 0 | 25667 | 25667 | 44.5 | 44.5 |
|  | 2037[女卫] | 20.73 | 20 | 1412 | 46 | 0 | 146 | 0 | 1604 | 1604 | 77.3 | 77.3 |
|  | 2038[目录室] | 6.38 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.6 | 0.6 |
|  | 2039[目录室] | 45.04 | 20 | 3035 | 59 | 0 | 309 | 0 | 3404 | 3404 | 75.6 | 75.6 |
|  | 2041[目录室] | 1038.22 | 20 | 55542 | 1294 | 0 | 5684 | 0 | 62520 | 62520 | 60.2 | 60.2 |
|  | 2127[技术部办公区] | 52.60 | 20 | 1706 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1876 | 1876 | 35.7 | 35.7 |
|  | 2128[休息] | 11.30 | 20 | 1147 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1262 | 1262 | 111.6 | 111.6 |
|  | 2131[上空] | 10.54 | 20 | 3567 | 61 | 0 | 363 | 0 | 3991 | 3991 | 378.5 | 378.5 |
|  | 2138[普通办公室] | 3.66 | 20 | 611 | 0 | 0 | 61 | 0 | 672 | 672 | 183.4 | 183.4 |
|  | 合计 | 3665.18 |  | 188736 | 4738 | 0 | 19347 |  | 212822 |  | 58.1 |  |
| 3层 | 3001[LT01] | 50.25 | 20 | 7889 | 0 | 0 | 789 | 0 | 8678 | 8678 | 172.7 | 172.7 |
|  | 3003[水管井] | 956.41 | 20 | 39424 | 652 | 0 | 4008 | 0 | 44083 | 44083 | 46.1 | 46.1 |
|  | 3004[阅览室] | 704.31 | 20 | 32675 | 0 | 0 | 3267 | 0 | 35942 | 35942 | 51.0 | 51.0 |
|  | 3014[前室] | 23.99 | 20 | 823 | 0 | 0 | 82 | 0 | 906 | 906 | 37.7 | 37.7 |
|  | 3020[消防电梯] | 7.96 | 20 | 225 | 0 | 0 | 22 | 0 | 247 | 247 | 31.0 | 31.0 |
|  | 3023[客梯] | 7.96 | 20 | 166 | 0 | 0 | 17 | 0 | 183 | 183 | 22.9 | 22.9 |
|  | 3041[前室] | 22.04 | 20 | 1941 | 0 | 0 | 194 | 0 | 2135 | 2135 | 96.9 | 96.9 |
|  | 3051[客梯] | 6.56 | 20 | 679 | 0 | 0 | 68 | 0 | 747 | 747 | 114.0 | 114.0 |
|  | 3054[兼消防电梯] | 13.85 | 20 | 636 | 0 | 0 | 64 | 0 | 700 | 700 | 50.5 | 50.5 |
|  | 3059[女卫] | 31.29 | 20 | 1508 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1658 | 1658 | 53.0 | 53.0 |
|  | 3060[客梯] | 7.02 | 20 | 627 | 0 | 0 | 63 | 0 | 689 | 689 | 98.2 | 98.2 |
|  | 3063[阅览室] | 622.07 | 20 | 28178 | 341 | 0 | 2852 | 0 | 31372 | 31372 | 50.4 | 50.4 |
|  | 3070[男卫] | 35.18 | 20 | 2022 | 0 | 0 | 202 | 0 | 2224 | 2224 | 63.2 | 63.2 |
|  | 3071[前室] | 22.06 | 20 | 819 | 24 | 0 | 84 | 0 | 928 | 928 | 42.1 | 42.1 |
|  | 3074[客梯] | 8.26 | 20 | 606 | 0 | 0 | 61 | 0 | 667 | 667 | 80.7 | 80.7 |
|  | 3075[LT02] | 57.03 | 20 | 3250 | 0 | 0 | 325 | 0 | 3574 | 3574 | 62.7 | 62.7 |
|  | 3081[空调机房] | 1378.31 | 20 | 60306 | 954 | 0 | 6126 | 0 | 67387 | 67387 | 48.9 | 48.9 |
|  | 3086[LT03] | 43.79 | 20 | 2639 | 0 | 0 | 264 | 0 | 2903 | 2903 | 66.3 | 66.3 |
|  | 3100[LT04] | 51.39 | 20 | 4480 | 175 | 0 | 465 | 0 | 5120 | 5120 | 99.6 | 99.6 |
|  | 3135[MD1221] | 11.06 | 20 | 1095 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1204 | 1204 | 108.8 | 108.8 |
|  | 合计 | 4060.77 |  | 189987 | 2147 | 0 | 19213 |  | 211347 |  | 52.0 |  |
| 4层 | 4002[会议] | 128.63 | 20 | 8645 | 0 | 0 | 864 | 0 | 9509 | 9509 | 73.9 | 73.9 |
|  | 4003[LT01] | 49.08 | 20 | 7174 | 0 | 0 | 717 | 0 | 7891 | 7891 | 160.8 | 160.8 |
|  | 4006[展厅] | 791.55 | 20 | 32847 | 0 | 0 | 3285 | 0 | 36132 | 36132 | 45.6 | 45.6 |
|  | 4007[培训] | 93.33 | 20 | 4010 | 0 | 0 | 401 | 0 | 4411 | 4411 | 47.3 | 47.3 |
|  | 4008[培训] | 78.95 | 20 | 7588 | 0 | 0 | 759 | 0 | 8347 | 8347 | 105.7 | 105.7 |
|  | 4009[强弱电] | 10.06 | 20 | 2665 | 0 | 0 | 266 | 0 | 2931 | 2931 | 291.4 | 291.4 |
|  | 4013[党史档案阅览室] | 421.59 | 20 | 13948 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 15343 | 15343 | 36.4 | 36.4 |
|  | 4016[前室] | 23.32 | 20 | 1140 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1254 | 1254 | 53.8 | 53.8 |
|  | 4017[机房] | 19.90 | 20 | 4415 | 0 | 0 | 442 | 0 | 4857 | 4857 | 244.0 | 244.0 |
|  | 4021[风] | 54.80 | 20 | 5292 | 0 | 0 | 529 | 0 | 5822 | 5822 | 106.2 | 106.2 |
|  | 4025[消防电梯] | 7.96 | 20 | 331 | 0 | 0 | 33 | 0 | 365 | 365 | 45.8 | 45.8 |
|  | 4027[客梯] | 7.96 | 20 | 270 | 0 | 0 | 27 | 0 | 297 | 297 | 37.3 | 37.3 |
|  | 4029[男卫] | 17.52 | 20 | 2294 | 0 | 0 | 229 | 0 | 2523 | 2523 | 144.0 | 144.0 |
|  | 4032[女卫] | 21.57 | 20 | 1446 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1590 | 1590 | 73.7 | 73.7 |
|  | 4036[档案] | 44.63 | 20 | 4369 | 0 | 0 | 437 | 0 | 4806 | 4806 | 107.7 | 107.7 |
|  | 4042[MD1221] | 30.63 | 20 | 4419 | 0 | 0 | 442 | 0 | 4861 | 4861 | 158.7 | 158.7 |
|  | 4043[机房] | 24.48 | 20 | 3011 | 0 | 0 | 301 | 0 | 3312 | 3312 | 135.3 | 135.3 |
|  | 4047[茶水间] | 233.59 | 20 | 9751 | 0 | 0 | 975 | 0 | 10726 | 10726 | 45.9 | 45.9 |
|  | 4048[业务室] | 33.68 | 20 | 2825 | 0 | 0 | 282 | 0 | 3107 | 3107 | 92.3 | 92.3 |
|  | 4055[客梯] | 6.56 | 20 | 659 | 0 | 0 | 66 | 0 | 725 | 725 | 110.5 | 110.5 |
|  | 4056[W12] | 16.53 | 20 | 715 | 0 | 0 | 72 | 0 | 787 | 787 | 47.6 | 47.6 |
|  | 4059[兼消防电梯] | 13.84 | 20 | 917 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1009 | 1009 | 72.9 | 72.9 |
|  | 4065[女卫] | 35.26 | 20 | 2119 | 0 | 0 | 212 | 0 | 2331 | 2331 | 66.1 | 66.1 |
|  | 4066[客梯] | 7.02 | 20 | 823 | 0 | 0 | 82 | 0 | 906 | 906 | 129.1 | 129.1 |
|  | 4070[前室] | 7.56 | 20 | 271 | 0 | 0 | 27 | 0 | 299 | 299 | 39.5 | 39.5 |
|  | 4075[小会议室] | 53.04 | 20 | 3127 | 0 | 0 | 313 | 0 | 3439 | 3439 | 64.8 | 64.8 |
|  | 4078[男卫] | 40.87 | 20 | 2556 | 0 | 0 | 256 | 0 | 2812 | 2812 | 68.8 | 68.8 |
|  | 4081[前室] | 22.05 | 20 | 1374 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1512 | 1512 | 68.6 | 68.6 |
|  | 4084[消防电梯] | 8.27 | 20 | 798 | 0 | 0 | 80 | 0 | 878 | 878 | 106.2 | 106.2 |
|  | 4085[书梯] | 8.75 | 20 | 1077 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1185 | 1185 | 135.4 | 135.4 |
|  | 4086[LT02] | 63.45 | 20 | 4379 | 0 | 0 | 438 | 0 | 4817 | 4817 | 75.9 | 75.9 |
|  | 4088[阅览室] | 1535.19 | 20 | 69414 | 21 | 0 | 6944 | 0 | 76379 | 76379 | 49.8 | 49.8 |
|  | 4091[美工室] | 27.69 | 20 | 3150 | 0 | 0 | 315 | 0 | 3465 | 3465 | 125.2 | 125.2 |
|  | 4093[影印室] | 16.20 | 20 | 745 | 0 | 0 | 75 | 0 | 820 | 820 | 50.6 | 50.6 |
|  | 4095[阅览室] | 28.58 | 20 | 338 | 0 | 0 | 34 | 0 | 372 | 372 | 13.0 | 13.0 |
|  | 4096[大会议室] | 110.47 | 20 | 5311 | 0 | 0 | 531 | 0 | 5842 | 5842 | 52.9 | 52.9 |
|  | 4097[参考咨询办公室] | 37.88 | 20 | 3208 | 0 | 0 | 321 | 0 | 3528 | 3528 | 93.1 | 93.1 |
|  | 4098[办公室] | 36.20 | 20 | 429 | 0 | 0 | 43 | 0 | 472 | 472 | 13.0 | 13.0 |
|  | 4099[办公区] | 25.16 | 20 | 2378 | 0 | 0 | 238 | 0 | 2615 | 2615 | 103.9 | 103.9 |
|  | 4109[档案室] | 61.51 | 20 | 820 | 0 | 0 | 82 | 0 | 901 | 901 | 14.7 | 14.7 |
|  | 4114[档案室] | 52.08 | 20 | 617 | 0 | 0 | 62 | 0 | 679 | 679 | 13.0 | 13.0 |
|  | 4115[LT04] | 59.31 | 20 | 6039 | 0 | 0 | 604 | 0 | 6642 | 6642 | 112.0 | 112.0 |
|  | 4120[文献修复间] | 35.77 | 20 | 3144 | 11 | 0 | 315 | 0 | 3470 | 3470 | 97.0 | 97.0 |
|  | 4123[财务资料室] | 32.23 | 20 | 3195 | 0 | 0 | 319 | 0 | 3514 | 3514 | 109.0 | 109.0 |
|  | 4126[普通办公室] | 10.54 | 20 | 3752 | 0 | 0 | 375 | 0 | 4127 | 4127 | 391.6 | 391.6 |
|  | 4142[LT03] | 43.40 | 20 | 2708 | 0 | 0 | 271 | 0 | 2978 | 2978 | 68.6 | 68.6 |
|  | 4143[办公区] | 29.64 | 20 | 2765 | 0 | 0 | 276 | 0 | 3041 | 3041 | 102.6 | 102.6 |
|  | 4148[普通办公室] | 9.28 | 20 | 1553 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1708 | 1708 | 184.0 | 184.0 |
|  | 合计 | 4527.55 |  | 244821 | 32 | 0 | 24485 |  | 269338 |  | 59.5 |  |
| 总计 |  | 25326.62 |  | 1535101 | 24450 | 0 | 155955 |  | 1715506 |  | 67.7 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| -2006[走廊] | 屋顶 | 38.63 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 442.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.6 | 0.01 | 447.0 |
|  | 顶板 | 21.83 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 385.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.6 | 0.01 | 389.4 |
|  | 顶板 | 19.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 346.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.2 | 0.01 | 349.6 |
|  | 顶板 | 19.57 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 345.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.7 | 0.01 | 349.2 |
|  | 顶板 | 17.47 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 308.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.6 | 0.01 | 311.7 |
|  | 顶板 | 15.81 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 279.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.3 | 0.01 | 282.0 |
|  | 顶板 | 2.49 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 0.01 | 44.5 |
|  | 顶板 | 2.23 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 39.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.3 | 0.01 | 39.7 |
|  | 顶板 | 2.20 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.01 | 39.3 |
|  | 顶板 | 2.10 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 0.01 | 37.4 |
|  | 顶板 | 0.66 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 11.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7 | 0.01 | 11.8 |
|  | 南地下墙 | 143.25 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8492.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8492.9 | 0.01 | 8577.9 |
|  | 西南地下墙 | 47.06 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2789.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2789.9 | 0.01 | 2817.8 |
|  | 西地下墙 | 39.27 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2328.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2328.5 | 0.01 | 2351.8 |
|  | 内墙 | 9.96 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 113.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.5 | 0.01 | 113.5 |
|  | 内墙 | 14.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 162.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.8 | 0.01 | 162.8 |
|  | 内墙 | 67.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1916.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1916.1 | 0.01 | 1916.1 |
|  | 内墙 | 134.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1537.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1537.9 | 0.01 | 1537.9 |
|  | 内门 | 4.22 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 74.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.01 | 75.6 |
|  | 内门 | 11.58 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 514.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 514.3 | 0.01 | 519.5 |
|  | 非周边地面 | 313.62 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 23152.5 |  |  | 0.00 | 23152.5 | 0.01 | 23384.1 |
|  | 周边地面 | 31.04 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2291.5 |  |  | 0.00 | 2291.5 | 0.01 | 2314.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4607.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50680 |
| -2008[书库] | 顶板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.01 | 0.6 |
|  | 内墙 | 28.12 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 320.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.5 | 0.01 | 320.5 |
|  | 内墙 | 28.12 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 216.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.01 | 216.6 |
|  | 内墙 | 3.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 35.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.9 | 0.01 | 35.9 |
|  | 非周边地面 | 4.38 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 323.1 |  |  | 0.00 | 323.1 | 0.01 | 326.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |
| -2011[前室] | 顶板 | 1.08 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.01 | 19.2 |
|  | 顶板 | 0.25 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.01 | 4.4 |
|  | 内墙 | 18.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.01 | 214.4 |
|  | 内墙 | 7.97 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.01 | 61.3 |
|  | 内墙 | 33.75 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 961.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.6 | 0.01 | 961.6 |
|  | 内墙 | 13.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 151.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.3 | 0.01 | 151.3 |
|  | 内门 | 4.36 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.01 | 78.2 |
|  | 内门 | 4.41 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.01 | 53.4 |
|  | 非周边地面 | 22.65 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1672.1 |  |  | 0.00 | 1672.1 | 0.01 | 1688.8 |
|  | 周边地面 | 11.00 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 812.1 |  |  | 0.00 | 812.1 | 0.01 | 820.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4458 |
| -2016[密闭通道] | 内墙 | 29.53 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 841.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.2 | 0.01 | 841.2 |
|  | 内门 | 4.22 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 187.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.5 | 0.01 | 189.3 |
|  | 非周边地面 | 1.10 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 81.4 |  |  | 0.00 | 81.4 | 0.01 | 82.2 |
|  | 周边地面 | 11.00 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 812.1 |  |  | 0.00 | 812.1 | 0.01 | 820.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2126 |
| -2020[消防电梯] | 顶板 | 1.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 24.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.5 | 0.01 | 24.7 |
|  | 顶板 | 0.42 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | 0.01 | 7.5 |
|  | 内墙 | 11.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 133.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.3 | 0.01 | 133.3 |
|  | 内墙 | 24.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 711.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.5 | 0.01 | 711.5 |
|  | 非周边地面 | 0.57 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 42.1 |  |  | 0.00 | 42.1 | 0.01 | 42.5 |
|  | 周边地面 | 7.10 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 524.1 |  |  | 0.00 | 524.1 | 0.01 | 529.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1594 |
| -2024[前室] | 内墙 | 9.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 256.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.4 | 0.01 | 256.4 |
|  | 内墙 | 23.13 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.01 | 263.5 |
|  | 内墙 | 16.81 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 129.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.4 | 0.01 | 129.4 |
|  | 内墙 | 18.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 205.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.1 | 0.01 | 205.1 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.01 | 45.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 4.0 | 1.0 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.01 | 30.5 |
|  | 非周边地面 | 11.81 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 872.1 |  |  | 0.00 | 872.1 | 0.01 | 880.8 |
|  | 周边地面 | 4.00 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 295.3 |  |  | 0.00 | 295.3 | 0.01 | 298.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2320 |
| -2027[密闭通道] | 内墙 | 7.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 210.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.3 | 0.01 | 210.3 |
|  | 内墙 | 19.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 216.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.01 | 216.6 |
|  | 内墙 | 9.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 112.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.8 | 0.01 | 112.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.01 | 112.9 |
|  | 非周边地面 | 4.88 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 360.2 |  |  | 0.00 | 360.2 | 0.01 | 363.8 |
|  | 周边地面 | 4.40 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 324.8 |  |  | 0.00 | 324.8 | 0.01 | 328.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1479 |
| -2036[上] | 屋顶 | 178.14 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2040.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040.6 | 0.01 | 2061.0 |
|  | 顶板 | 4.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 77.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.01 | 78.3 |
|  | 东地下墙 | 123.86 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 7343.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7343.6 | 0.01 | 7417.0 |
|  | 内墙 | 23.85 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 271.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.8 | 0.01 | 271.8 |
|  | 内墙 | 35.09 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 399.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.01 | 399.9 |
|  | 内墙 | 132.90 | 1.93 | 20 | 4.0 | 1.0 | 1023.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1023.4 | 0.01 | 1023.4 |
|  | 内墙 | 24.43 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 278.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.4 | 0.01 | 278.4 |
|  | 内墙 | 11.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.7 | 0.01 | 129.7 |
|  | 内门 | 10.56 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 187.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.5 | 0.01 | 189.3 |
|  | 内门 | 3.92 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.01 | 70.3 |
|  | 内门 | 3.92 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 69.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.01 | 70.4 |
|  | 非周边地面 | 215.60 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 15916.0 |  |  | 0.00 | 15916.0 | 0.01 | 16075.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2806.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30871 |
| -2048[密闭通道] | 顶板 | 0.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 0.01 | 5.7 |
|  | 内墙 | 33.75 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 961.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.5 | 0.01 | 961.5 |
|  | 内墙 | 9.18 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 104.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.01 | 104.6 |
|  | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.01 | 115.9 |
|  | 内门 | 1.13 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.01 | 50.5 |
|  | 内门 | 1.13 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.01 | 20.2 |
|  | 非周边地面 | 3.06 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 225.9 |  |  | 0.00 | 225.9 | 0.01 | 228.1 |
|  | 周边地面 | 11.50 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 848.9 |  |  | 0.00 | 848.9 | 0.01 | 857.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2578 |
| -2049[除尘室] | 顶板 | 5.88 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 103.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.8 | 0.01 | 104.8 |
|  | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.01 | 115.9 |
|  | 内墙 | 10.17 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 115.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.9 | 0.01 | 115.9 |
|  | 内墙 | 10.23 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 116.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.01 | 116.6 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.01 | 26.4 |
|  | 非周边地面 | 5.88 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 433.8 |  |  | 0.00 | 433.8 | 0.01 | 438.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010 |
| -2050[消防电梯] | 顶板 | 2.01 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 35.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.5 | 0.01 | 35.9 |
|  | 顶板 | 1.17 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.01 | 20.8 |
|  | 内墙 | 10.74 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 122.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.4 | 0.01 | 122.4 |
|  | 内墙 | 12.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.01 | 143.6 |
|  | 内墙 | 13.05 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 371.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.8 | 0.01 | 371.8 |
|  | 内墙 | 12.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.01 | 143.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.01 | 41.4 |
|  | 非周边地面 | 2.32 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 171.3 |  |  | 0.00 | 171.3 | 0.01 | 173.0 |
|  | 周边地面 | 5.80 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 428.2 |  |  | 0.00 | 428.2 | 0.01 | 432.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1633 |
| -2052[前室] | 顶板 | 4.21 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 74.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.3 | 0.01 | 75.1 |
|  | 顶板 | 1.56 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 27.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.6 | 0.01 | 27.9 |
|  | 顶板 | 0.06 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.01 | 1.0 |
|  | 内墙 | 8.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 98.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.0 | 0.01 | 98.0 |
|  | 内墙 | 9.23 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 105.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.1 | 0.01 | 105.1 |
|  | 内墙 | 21.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 246.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.2 | 0.01 | 246.2 |
|  | 内墙 | 13.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 159.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.0 | 0.01 | 159.0 |
|  | 内门 | 1.30 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 23.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.1 | 0.01 | 23.4 |
|  | 非周边地面 | 38.16 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2816.8 |  |  | 0.00 | 2816.8 | 0.01 | 2845.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3939 |
| -2056[除尘室] | 内墙 | 11.52 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 131.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.3 | 0.01 | 131.3 |
|  | 内墙 | 11.03 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 314.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.1 | 0.01 | 314.1 |
|  | 非周边地面 | 1.37 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 101.3 |  |  | 0.00 | 101.3 | 0.01 | 102.3 |
|  | 周边地面 | 4.90 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 361.8 |  |  | 0.00 | 361.8 | 0.01 | 365.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |
| -2059[密闭通道] | 屋顶 | 0.12 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.01 | 1.4 |
|  | 内墙 | 55.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 637.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.9 | 0.01 | 637.9 |
|  | 内墙 | 28.87 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 822.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.5 | 0.01 | 822.5 |
|  | 内门 | 4.28 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.01 | 76.8 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.01 | 75.3 |
|  | 非周边地面 | 31.23 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2305.5 |  |  | 0.00 | 2305.5 | 0.01 | 2328.6 |
|  | 周边地面 | 13.58 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1002.4 |  |  | 0.00 | 1002.4 | 0.01 | 1012.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5450 |
| -2063[消防电梯] | 内墙 | 2.72 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.01 | 31.0 |
|  | 内墙 | 40.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 458.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.6 | 0.01 | 458.6 |
|  | 非周边地面 | 9.74 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 718.9 |  |  | 0.00 | 718.9 | 0.01 | 726.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337 |
| -2064[消防电梯前室] | 内墙 | 10.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.3 | 0.01 | 123.3 |
|  | 内墙 | 48.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 551.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.3 | 0.01 | 551.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.01 | 56.5 |
|  | 非周边地面 | 16.73 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1234.8 |  |  | 0.00 | 1234.8 | 0.01 | 1247.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2176 |
| -2066[上] | 屋顶 | 7.64 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.01 | 88.4 |
|  | 顶板 | 6.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.01 | 110.2 |
|  | 西地下墙 | 70.11 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4157.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4157.0 | 0.01 | 4198.6 |
|  | 内墙 | 75.77 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 863.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.4 | 0.01 | 863.4 |
|  | 内墙 | 15.29 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 174.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.2 | 0.01 | 174.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.01 | 45.2 |
|  | 非周边地面 | 26.61 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1964.7 |  |  | 0.00 | 1964.7 | 0.01 | 1984.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8211 |
| -2074[清水池] | 屋顶 | 31.20 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 357.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.4 | 0.01 | 361.0 |
|  | 顶板 | 0.45 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.01 | 8.0 |
|  | 东北地下墙 | 18.81 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1115.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1115.2 | 0.01 | 1126.3 |
|  | 北地下墙 | 15.34 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 909.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.6 | 0.01 | 918.7 |
|  | 内墙 | 42.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 478.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.7 | 0.01 | 478.7 |
|  | 内墙 | 8.99 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 102.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.01 | 102.4 |
|  | 内墙 | 15.76 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 179.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.6 | 0.01 | 179.6 |
|  | 非周边地面 | 31.65 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2336.2 |  |  | 0.00 | 2336.2 | 0.01 | 2359.5 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.1 |  |  | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6088 |
| -2076[除尘室] | 内墙 | 7.65 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 87.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.2 | 0.01 | 87.2 |
|  | 内墙 | 20.85 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 237.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.6 | 0.01 | 237.6 |
|  | 内墙 | 11.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.01 | 130.9 |
|  | 内门 | 1.47 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 26.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.01 | 26.4 |
|  | 非周边地面 | 4.66 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 343.8 |  |  | 0.00 | 343.8 | 0.01 | 347.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 912 |
| -2080[密闭通道] | 顶板 | 1.24 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.01 | 22.1 |
|  | 内墙 | 21.55 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 245.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.6 | 0.01 | 245.6 |
|  | 内墙 | 10.13 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 115.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.01 | 115.4 |
|  | 内墙 | 22.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 261.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.9 | 0.01 | 261.9 |
|  | 内墙 | 0.69 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.01 | 7.9 |
|  | 内墙 | 10.06 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 114.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.6 | 0.01 | 114.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.01 | 45.2 |
|  | 内门 | 1.78 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.01 | 31.9 |
|  | 非周边地面 | 11.80 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 871.4 |  |  | 0.00 | 871.4 | 0.01 | 880.1 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.1 |  |  | 0.00 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1897 |
| -2084[书库] | 屋顶 | 7.36 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 84.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.3 | 0.01 | 85.1 |
|  | 内墙 | 13.71 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 156.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.01 | 156.3 |
|  | 内墙 | 7.32 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 83.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.4 | 0.01 | 83.4 |
|  | 内墙 | 25.33 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 288.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.6 | 0.01 | 288.6 |
|  | 内门 | 2.10 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 0.01 | 37.7 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.01 | 30.1 |
|  | 非周边地面 | 7.36 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 543.2 |  |  | 0.00 | 543.2 | 0.01 | 548.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1353 |
| -2102[走廊] | 屋顶 | 121.56 | 0.77 | 16 | 10.8 | 1.0 | 1016.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1016.2 | 0.01 | 1026.3 |
|  | 顶板 | 126.36 | 2.98 | 16 | 10.8 | 0.4 | 1628.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1628.9 | 0.01 | 1645.2 |
|  | 顶板 | 7.98 | 2.98 | 16 | 10.8 | 0.4 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.9 | 0.01 | 103.9 |
|  | 顶板 | 4.41 | 2.98 | 16 | 10.8 | 0.4 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.9 | 0.01 | 57.4 |
|  | 顶板 | 4.24 | 2.98 | 16 | 10.8 | 0.4 | 54.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.6 | 0.01 | 55.1 |
|  | 顶板 | 0.91 | 2.98 | 16 | 10.8 | 0.4 | 11.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.01 | 11.9 |
|  | 顶板 | 0.86 | 2.98 | 16 | 10.8 | 0.4 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.01 | 11.1 |
|  | 东地下墙 | 72.57 | 4.01 | 16 | 10.8 | 1.0 | 3139.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3139.6 | 0.01 | 3171.0 |
|  | 南地下墙 | 217.55 | 4.01 | 16 | 10.8 | 1.0 | 9412.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9412.2 | 0.01 | 9506.3 |
|  | 内墙 | 67.03 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 557.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.5 | 0.01 | 557.5 |
|  | 内墙 | 1.14 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.01 | 9.5 |
|  | 内墙 | 14.11 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 117.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.01 | 117.4 |
|  | 内墙 | 5.67 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 47.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.1 | 0.01 | 47.1 |
|  | 内墙 | 49.35 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 410.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.4 | 0.01 | 410.4 |
|  | 内墙 | 59.40 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 494.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.0 | 0.01 | 494.0 |
|  | 内墙 | 203.13 | 1.93 | 16 | 10.8 | 1.0 | 4223.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4223.1 | 0.01 | 4223.1 |
|  | 内墙 | 12.15 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 101.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.01 | 101.0 |
|  | 内墙 | 35.30 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 293.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.6 | 0.01 | 293.6 |
|  | 内墙 | 16.65 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 138.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.5 | 0.01 | 138.5 |
|  | 内墙 | 6.98 | 1.93 | 16 | 10.8 | 0.4 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.01 | 58.0 |
|  | 内门 | 3.57 | 3.00 | 16 | 10.8 | 0.4 | 46.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.3 | 0.01 | 46.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | 10.8 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.01 | 33.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | 10.8 | 1.0 | 81.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.6 | 0.01 | 82.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 16 | 10.8 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.01 | 33.0 |
|  | 非周边地面 | 615.04 | 4.99 | 16 | 10.8 | 1.0 | 33132.3 |  |  | 0.00 | 33132.3 | 0.01 | 33463.6 |
|  | 周边地面 | 87.40 | 4.99 | 16 | 10.8 | 1.0 | 4708.3 |  |  | 0.00 | 4708.3 | 0.01 | 4755.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6045.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66498 |
| -2147[普通办公室] | 屋顶 | 2.74 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.01 | 31.7 |
|  | 顶板 | 1.74 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 30.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.01 | 31.0 |
|  | 顶板 | 1.50 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.01 | 26.8 |
|  | 顶板 | 0.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.01 | 8.2 |
|  | 顶板 | 0.28 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 4.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 0.01 | 5.0 |
|  | 内墙 | 21.37 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 608.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.9 | 0.01 | 608.9 |
|  | 内墙 | 11.75 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 133.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.01 | 133.9 |
|  | 非周边地面 | 22.52 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1662.5 |  |  | 0.00 | 1662.5 | 0.01 | 1679.1 |
|  | 周边地面 | 9.50 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 701.2 |  |  | 0.00 | 701.2 | 0.01 | 708.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3556 |
| -2152[普通办公室] | 顶板 | 2.37 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.9 | 0.01 | 42.4 |
|  | 内墙 | 23.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.2 | 0.01 | 269.2 |
|  | 内墙 | 23.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.2 | 0.01 | 269.2 |
|  | 非周边地面 | 4.71 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 348.1 |  |  | 0.00 | 348.1 | 0.01 | 351.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026 |
| -2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203188 |
| -1001[LT01] | 屋顶 | 13.78 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 157.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.9 | 0.04 | 164.2 |
|  | 顶板 | 0.56 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.04 | 15.4 |
|  | 南地下墙 | 32.18 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1907.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1907.7 | 0.04 | 1984.0 |
|  | 内墙 | 40.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 458.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.1 | 0.04 | 458.1 |
|  | 底板 | 43.12 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 761.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.7 | 0.04 | 792.1 |
|  | 底板 | 3.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 58.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.9 | 0.04 | 61.3 |
|  | 底板 | 0.27 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.04 | 3.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3826 |
| -1002[LT13] | 屋顶 | 17.40 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 199.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.3 | 0.04 | 207.3 |
|  | 顶板 | 32.87 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1088.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1088.9 | 0.04 | 1132.4 |
|  | 南地下墙 | 129.74 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 7692.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7692.2 | 0.04 | 7999.8 |
|  | 内墙 | 20.69 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 235.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.8 | 0.04 | 235.8 |
|  | 底板 | 6.62 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.04 | 121.7 |
|  | 非周边地面 | 99.97 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 7379.8 |  |  | 0.00 | 7379.8 | 0.04 | 7675.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1737.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19109 |
| -1003[阅览室] | 屋顶 | 316.98 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3631.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3631.1 | 0.04 | 3776.3 |
|  | 顶板 | 11.44 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 379.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.0 | 0.04 | 394.2 |
|  | 顶板 | 0.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.04 | 4.5 |
|  | 东地下墙 | 137.61 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8158.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8158.6 | 0.04 | 8484.9 |
|  | 南地下墙 | 314.06 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 18620.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18620.4 | 0.04 | 19365.2 |
|  | 内墙 | 43.75 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 498.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.6 | 0.04 | 498.6 |
|  | 内墙 | 21.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 246.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.2 | 0.04 | 246.2 |
|  | 内墙 | 12.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 136.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.9 | 0.04 | 136.9 |
|  | 内墙 | 137.46 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1566.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1566.5 | 0.04 | 1566.5 |
|  | 内墙 | 29.54 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 841.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.6 | 0.04 | 841.6 |
|  | 内墙 | 20.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 232.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.5 | 0.04 | 232.5 |
|  | 底板 | 322.22 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 3846.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3846.0 | 0.04 | 3999.8 |
|  | 底板 | 14.82 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 261.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.8 | 0.04 | 272.3 |
|  | 底板 | 8.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 151.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.9 | 0.04 | 157.9 |
|  | 底板 | 8.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.04 | 156.4 |
|  | 底板 | 2.94 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.9 | 0.04 | 54.0 |
|  | 底板 | 0.11 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 0.04 | 1.9 |
|  | 非周边地面 | 11.37 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 839.3 |  |  | 0.00 | 839.3 | 0.04 | 872.9 |
|  | 周边地面 | 1.11 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 81.6 |  |  | 0.00 | 81.6 | 0.04 | 84.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4114.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45262 |
| -1006[报告厅面积] | 屋顶 | 2.42 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.04 | 28.9 |
|  | 顶板 | 91.41 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 2422.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2422.1 | 0.04 | 2519.0 |
|  | 顶板 | 64.11 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 2123.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2123.4 | 0.04 | 2208.3 |
|  | 顶板 | 11.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 296.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.04 | 308.1 |
|  | 顶板 | 9.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 247.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.5 | 0.04 | 257.4 |
|  | 顶板 | 2.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.04 | 71.7 |
|  | 顶板 | 2.16 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 57.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.04 | 59.5 |
|  | 顶板 | 2.03 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 67.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.3 | 0.04 | 70.0 |
|  | 顶板 | 1.41 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 37.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.3 | 0.04 | 38.8 |
|  | 顶板 | 1.06 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.04 | 29.3 |
|  | 南地下墙 | 19.60 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1161.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1161.9 | 0.04 | 1208.3 |
|  | 内墙 | 11.31 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 128.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.9 | 0.04 | 128.9 |
|  | 内墙 | 21.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 249.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.6 | 0.04 | 249.6 |
|  | 内墙 | 6.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.04 | 68.4 |
|  | 内墙 | 24.29 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 276.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.9 | 0.04 | 276.9 |
|  | 内墙 | 36.41 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 415.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.0 | 0.04 | 415.0 |
|  | 内墙 | 19.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 218.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.8 | 0.04 | 218.8 |
|  | 内墙 | 12.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.0 | 0.04 | 147.0 |
|  | 内墙 | 146.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1668.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1668.4 | 0.04 | 1668.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.04 | 34.9 |
|  | 内门 | 1.85 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 32.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.9 | 0.04 | 34.2 |
|  | 底板 | 6.77 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.5 | 0.04 | 124.3 |
|  | 底板 | 1.08 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 19.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.04 | 19.9 |
|  | 底板 | 0.76 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.04 | 14.0 |
|  | 底板 | 0.63 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.04 | 11.6 |
|  | 非周边地面 | 510.84 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 37711.4 |  |  | 0.00 | 37711.4 | 0.04 | 39219.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4943.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54374 |
| -1011[排风井] | 屋顶 | 353.19 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4045.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4045.9 | 0.04 | 4207.7 |
|  | 顶板 | 15.63 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 517.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.6 | 0.04 | 538.3 |
|  | 南地下墙 | 30.82 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1827.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1827.2 | 0.04 | 1900.2 |
|  | 西南地下墙 | 62.76 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3720.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3720.9 | 0.04 | 3869.7 |
|  | 西地下墙 | 221.52 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 13133.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13133.9 | 0.04 | 13659.3 |
|  | 内墙 | 11.61 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 132.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.3 | 0.04 | 132.3 |
|  | 内墙 | 32.96 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 375.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.6 | 0.04 | 375.6 |
|  | 内墙 | 60.99 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 695.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.1 | 0.04 | 695.1 |
|  | 内墙 | 98.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1127.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1127.5 | 0.04 | 1127.5 |
|  | 底板 | 134.97 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 2384.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2384.3 | 0.04 | 2479.7 |
|  | 底板 | 73.07 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1290.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.9 | 0.04 | 1342.5 |
|  | 底板 | 31.74 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 560.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.7 | 0.04 | 583.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3091.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34002 |
| -1012[展厅面积] | 屋顶 | 246.92 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2828.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2828.6 | 0.04 | 2941.7 |
|  | 顶板 | 33.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 884.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.8 | 0.04 | 920.2 |
|  | 顶板 | 10.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 275.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.6 | 0.04 | 286.6 |
|  | 顶板 | 9.70 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 257.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.1 | 0.04 | 267.4 |
|  | 顶板 | 9.62 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 318.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.6 | 0.04 | 331.4 |
|  | 顶板 | 9.45 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 250.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.4 | 0.04 | 260.4 |
|  | 顶板 | 7.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 241.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.5 | 0.04 | 251.2 |
|  | 顶板 | 5.65 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 149.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.8 | 0.04 | 155.8 |
|  | 顶板 | 3.90 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.04 | 134.3 |
|  | 顶板 | 3.48 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 92.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.04 | 95.9 |
|  | 顶板 | 3.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 84.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.4 | 0.04 | 87.8 |
|  | 顶板 | 3.12 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 82.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.7 | 0.04 | 86.0 |
|  | 顶板 | 3.06 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 81.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.04 | 84.2 |
|  | 顶板 | 3.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 79.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.04 | 83.1 |
|  | 顶板 | 2.22 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.04 | 61.2 |
|  | 顶板 | 1.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.04 | 54.9 |
|  | 顶板 | 1.90 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.04 | 52.4 |
|  | 顶板 | 1.88 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.7 | 0.04 | 51.7 |
|  | 顶板 | 1.53 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 50.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.04 | 52.7 |
|  | 顶板 | 1.20 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 31.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.8 | 0.04 | 33.1 |
|  | 顶板 | 1.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 27.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.1 | 0.04 | 28.2 |
|  | 顶板 | 1.00 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.04 | 27.6 |
|  | 顶板 | 0.83 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 27.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 0.04 | 28.6 |
|  | 内墙 | 15.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.9 | 0.04 | 170.9 |
|  | 内墙 | 22.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 259.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.9 | 0.04 | 259.9 |
|  | 内墙 | 144.59 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4119.5 | 0.04 | 4119.5 |
|  | 内墙 | 5.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.8 | 0.04 | 67.8 |
|  | 内墙 | 12.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.0 | 0.04 | 147.0 |
|  | 内墙 | 103.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1176.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1176.5 | 0.04 | 1176.5 |
|  | 内墙 | 10.51 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 119.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.04 | 119.7 |
|  | 内墙 | 27.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 314.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.5 | 0.04 | 314.5 |
|  | 内墙 | 24.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 278.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.3 | 0.04 | 278.3 |
|  | 内墙 | 38.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 436.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.2 | 0.04 | 436.2 |
|  | 内墙 | 21.72 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 247.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.5 | 0.04 | 247.5 |
|  | 内墙 | 102.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1172.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1172.7 | 0.04 | 1172.7 |
|  | 内墙 | 11.78 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 134.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.2 | 0.04 | 134.2 |
|  | 内墙 | 28.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 321.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.4 | 0.04 | 321.4 |
|  | 内墙 | 36.79 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 419.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.3 | 0.04 | 419.3 |
|  | 内墙 | 1.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.04 | 17.7 |
|  | 内墙 | 13.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.04 | 150.4 |
|  | 内墙 | 4.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 47.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.9 | 0.04 | 47.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.5 | 0.04 | 61.5 |
|  | 内墙 | 55.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 637.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.6 | 0.04 | 637.6 |
|  | 内墙 | 49.05 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 559.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.0 | 0.04 | 559.0 |
|  | 内墙 | 40.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 458.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.1 | 0.04 | 458.1 |
|  | 内墙 | 15.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.9 | 0.04 | 170.9 |
|  | 内墙 | 21.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 246.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.2 | 0.04 | 246.2 |
|  | 内墙 | 94.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1075.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1075.6 | 0.04 | 1075.6 |
|  | 内墙 | 6.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.04 | 68.4 |
|  | 内窗 | 406.96 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 23489.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23489.5 | 0.04 | 24429.1 |
|  | 内门 | 42.28 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1877.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1877.3 | 0.04 | 1952.4 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.04 | 31.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.04 | 58.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.04 | 58.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.04 | 46.5 |
|  | 底板 | 590.48 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 10430.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10430.9 | 0.04 | 10848.2 |
|  | 底板 | 495.43 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 8751.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8751.8 | 0.04 | 9101.9 |
|  | 底板 | 59.27 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 707.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.4 | 0.04 | 735.7 |
|  | 底板 | 3.45 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.0 | 0.04 | 63.4 |
|  | 底板 | 1.58 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.04 | 29.0 |
|  | 底板 | 1.35 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.04 | 24.8 |
|  | 底板 | 0.56 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 0.04 | 10.2 |
|  | 底板 | 0.43 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.04 | 8.0 |
|  | 非周边地面 | 1104.08 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 81505.8 |  |  | 0.00 | 81505.8 | 0.04 | 84766.0 |
|  | 周边地面 | 9.81 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 724.1 |  |  | 0.00 | 724.1 | 0.04 | 753.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15226.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167490 |
| -1016[LT25] | 顶板 | 17.96 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 476.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.0 | 0.04 | 495.0 |
|  | 顶板 | 15.31 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 405.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.7 | 0.04 | 422.0 |
|  | 顶板 | 8.77 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 290.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.04 | 302.2 |
|  | 顶板 | 2.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 92.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.8 | 0.04 | 96.5 |
|  | 顶板 | 2.28 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 60.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.4 | 0.04 | 62.9 |
|  | 顶板 | 1.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 38.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 0.04 | 40.2 |
|  | 顶板 | 0.67 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.04 | 18.3 |
|  | 内墙 | 78.16 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 890.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.7 | 0.04 | 890.7 |
|  | 内墙 | 9.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 102.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.04 | 102.6 |
|  | 内墙 | 14.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 167.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.5 | 0.04 | 167.5 |
|  | 内墙 | 31.35 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 357.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.3 | 0.04 | 357.3 |
|  | 内墙 | 12.31 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 140.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.2 | 0.04 | 140.2 |
|  | 内墙 | 7.64 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 87.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.0 | 0.04 | 87.0 |
|  | 内墙 | 21.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 244.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.04 | 244.1 |
|  | 内墙 | 21.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 244.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.04 | 244.1 |
|  | 内墙 | 14.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 161.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.8 | 0.04 | 161.8 |
|  | 内墙 | 11.72 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 133.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.6 | 0.04 | 133.6 |
|  | 内墙 | 9.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 102.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.04 | 102.6 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.04 | 58.2 |
|  | 内门 | 3.00 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 53.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.2 | 0.04 | 55.3 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.04 | 69.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.04 | 69.8 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.1 | 0.04 | 69.8 |
|  | 底板 | 12.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 229.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.5 | 0.04 | 238.7 |
|  | 底板 | 6.72 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 118.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.7 | 0.04 | 123.5 |
|  | 非周边地面 | 29.57 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2183.2 |  |  | 0.00 | 2183.2 | 0.04 | 2270.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7727 |
| -1017[阅览室] | 顶板 | 6.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 169.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.6 | 0.04 | 176.4 |
|  | 顶板 | 2.86 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.04 | 78.8 |
|  | 顶板 | 2.77 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 91.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.7 | 0.04 | 95.4 |
|  | 顶板 | 0.70 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.04 | 19.3 |
|  | 顶板 | 0.53 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.04 | 14.6 |
|  | 顶板 | 0.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.04 | 5.2 |
|  | 内墙 | 6.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.04 | 78.6 |
|  | 内墙 | 31.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 355.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.5 | 0.04 | 355.5 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.04 | 64.8 |
|  | 底板 | 11.95 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 211.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.1 | 0.04 | 219.5 |
|  | 底板 | 2.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 40.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.5 | 0.04 | 42.2 |
|  | 底板 | 1.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.7 | 0.04 | 30.9 |
|  | 非周边地面 | 16.18 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1194.1 |  |  | 0.00 | 1194.1 | 0.04 | 1241.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2665 |
| -1019[阅览室] | 非周边地面 | 5.00 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 369.1 |  |  | 0.00 | 369.1 | 0.04 | 383.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 |
| -1022[阅览室] | 内墙 | 3.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 34.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.04 | 34.2 |
|  | 底板 | 0.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.04 | 5.6 |
|  | 非周边地面 | 3.10 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 229.0 |  |  | 0.00 | 229.0 | 0.04 | 238.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| -1023[阅览室] | 顶板 | 2.91 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 77.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.2 | 0.04 | 80.3 |
|  | 内墙 | 9.81 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 111.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.04 | 111.8 |
|  | 内墙 | 3.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.1 | 0.04 | 41.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.04 | 34.9 |
|  | 底板 | 3.51 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 62.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.04 | 64.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |
| -1024[前室] | 顶板 | 0.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 18.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.04 | 18.8 |
|  | 内墙 | 12.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.04 | 143.6 |
|  | 内墙 | 5.10 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 58.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.04 | 58.1 |
|  | 内墙 | 5.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 65.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.04 | 65.0 |
|  | 底板 | 6.26 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.5 | 0.04 | 114.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |
| -1025[阅览室] | 内墙 | 12.21 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 139.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.2 | 0.04 | 139.2 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.04 | 123.1 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 106.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.04 | 106.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.04 | 34.9 |
|  | 底板 | 3.66 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 64.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.7 | 0.04 | 67.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 |
| -1027[茶水间] | 内墙 | 5.41 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.04 | 61.7 |
|  | 内墙 | 26.29 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 299.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.7 | 0.04 | 299.7 |
|  | 底板 | 4.69 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.9 | 0.04 | 86.2 |
|  | 底板 | 3.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.04 | 73.2 |
|  | 底板 | 3.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 65.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.04 | 67.6 |
|  | 底板 | 1.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.04 | 30.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 |
| -1029[贵宾室] | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.04 | 123.1 |
|  | 底板 | 29.64 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 353.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.8 | 0.04 | 368.0 |
|  | 底板 | 11.04 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 195.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.1 | 0.04 | 202.9 |
|  | 非周边地面 | 4.62 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 341.1 |  |  | 0.00 | 341.1 | 0.04 | 354.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1154 |
| -1030[阅览室] | 顶板 | 6.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 171.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.2 | 0.04 | 178.1 |
|  | 内墙 | 33.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 376.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.1 | 0.04 | 376.1 |
|  | 内墙 | 26.10 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 297.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.4 | 0.04 | 297.4 |
|  | 内墙 | 6.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.04 | 78.6 |
|  | 内墙 | 14.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 167.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.5 | 0.04 | 167.5 |
|  | 底板 | 10.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 179.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.9 | 0.04 | 187.1 |
|  | 非周边地面 | 3.29 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 243.0 |  |  | 0.00 | 243.0 | 0.04 | 252.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1691 |
| -1033[防烟前室] | 内墙 | 12.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.0 | 0.04 | 147.0 |
|  | 非周边地面 | 0.66 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 48.9 |  |  | 0.00 | 48.9 | 0.04 | 50.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 |
| -1037[消防电梯] | 内墙 | 15.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 177.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.04 | 177.8 |
|  | 内墙 | 17.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 201.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.7 | 0.04 | 201.7 |
|  | 非周边地面 | 3.17 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 233.7 |  |  | 0.00 | 233.7 | 0.04 | 243.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 |
| -1040[多功能室] | 内墙 | 52.89 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1506.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1506.9 | 0.04 | 1506.9 |
|  | 内墙 | 57.89 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 659.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.7 | 0.04 | 659.7 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.04 | 123.1 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.8 | 0.04 | 162.1 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.04 | 106.7 |
|  | 底板 | 35.66 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 629.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.9 | 0.04 | 655.1 |
|  | 底板 | 1.71 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 30.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.2 | 0.04 | 31.4 |
|  | 底板 | 1.42 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 25.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0 | 0.04 | 26.0 |
|  | 底板 | 0.76 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 13.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.3 | 0.04 | 13.9 |
|  | 底板 | 0.74 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.04 | 13.5 |
|  | 底板 | 0.23 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 0.04 | 4.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3633 |
| -1042[多功能室] | 屋顶 | 82.55 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 945.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.6 | 0.04 | 983.4 |
|  | 内墙 | 18.61 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 212.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.1 | 0.04 | 212.1 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 85.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.4 | 0.04 | 85.4 |
|  | 内墙 | 19.68 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 224.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.2 | 0.04 | 224.2 |
|  | 内墙 | 6.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.04 | 78.6 |
|  | 内墙 | 26.10 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 743.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.6 | 0.04 | 743.6 |
|  | 内墙 | 32.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 372.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.6 | 0.04 | 372.6 |
|  | 内墙 | 19.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 218.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.8 | 0.04 | 218.8 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 279.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.7 | 0.04 | 290.9 |
|  | 底板 | 25.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 447.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.5 | 0.04 | 465.4 |
|  | 底板 | 14.97 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 264.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.5 | 0.04 | 275.0 |
|  | 底板 | 6.84 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 120.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.9 | 0.04 | 125.7 |
|  | 底板 | 5.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 95.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.4 | 0.04 | 99.2 |
|  | 底板 | 4.49 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 53.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.6 | 0.04 | 55.7 |
|  | 非周边地面 | 39.49 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2915.0 |  |  | 0.00 | 2915.0 | 0.04 | 3031.6 |
|  | 周边地面 | 5.14 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 379.6 |  |  | 0.00 | 379.6 | 0.04 | 394.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8423 |
| -1043[报告厅（] | 顶板 | 2.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 61.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.9 | 0.04 | 64.4 |
|  | 顶板 | 2.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 61.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.8 | 0.04 | 64.3 |
|  | 顶板 | 1.14 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.1 | 0.04 | 31.4 |
|  | 内墙 | 56.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 642.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.7 | 0.04 | 642.7 |
|  | 内墙 | 11.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 324.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.8 | 0.04 | 324.8 |
|  | 内墙 | 25.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 290.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.6 | 0.04 | 290.6 |
|  | 内墙 | 93.30 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1063.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1063.3 | 0.04 | 1063.3 |
|  | 内墙 | 11.78 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 134.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.2 | 0.04 | 134.2 |
|  | 非周边地面 | 264.52 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 19527.9 |  |  | 0.00 | 19527.9 | 0.04 | 20309.0 |
|  | 周边地面 | 3.80 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 280.5 |  |  | 0.00 | 280.5 | 0.04 | 291.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25538 |
| -1045[W19] | 内墙 | 19.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 546.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.9 | 0.04 | 546.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.5 | 0.04 | 61.5 |
|  | 底板 | 1.89 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.04 | 34.8 |
|  | 底板 | 0.59 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.04 | 10.8 |
|  | 非周边地面 | 0.37 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 27.4 |  |  | 0.00 | 27.4 | 0.04 | 28.5 |
|  | 周边地面 | 4.82 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 355.9 |  |  | 0.00 | 355.9 | 0.04 | 370.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1158 |
| -1048[阅览室] | 屋顶 | 4.48 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 51.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.3 | 0.04 | 53.4 |
|  | 内墙 | 19.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 218.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.8 | 0.04 | 218.8 |
|  | 内墙 | 8.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 0.04 | 95.7 |
|  | 底板 | 3.27 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.04 | 40.6 |
|  | 底板 | 1.21 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 21.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.04 | 22.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474 |
| -1052[防烟前室] | 屋顶 | 67.55 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 773.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.7 | 0.04 | 804.7 |
|  | 顶板 | 12.10 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 400.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.7 | 0.04 | 416.7 |
|  | 顶板 | 1.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.04 | 57.9 |
|  | 顶板 | 1.12 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 37.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.04 | 38.6 |
|  | 顶板 | 1.05 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 27.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.8 | 0.04 | 28.9 |
|  | 顶板 | 0.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.04 | 27.3 |
|  | 内墙 | 14.41 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 164.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.2 | 0.04 | 164.2 |
|  | 内墙 | 3.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.04 | 41.0 |
|  | 内墙 | 10.09 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 115.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.0 | 0.04 | 115.0 |
|  | 底板 | 31.88 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 563.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.2 | 0.04 | 585.7 |
|  | 底板 | 27.51 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 485.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.9 | 0.04 | 505.3 |
|  | 底板 | 16.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 287.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.7 | 0.04 | 299.2 |
|  | 底板 | 5.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 98.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.9 | 0.04 | 102.9 |
|  | 底板 | 0.53 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 9.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 0.04 | 9.7 |
|  | 底板 | 0.47 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.04 | 8.6 |
|  | 非周边地面 | 42.02 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3101.9 |  |  | 0.00 | 3101.9 | 0.04 | 3225.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7075 |
| -1053[LT10] | 屋顶 | 19.68 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 225.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.4 | 0.04 | 234.4 |
|  | 内墙 | 19.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 218.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.8 | 0.04 | 218.8 |
|  | 内墙 | 36.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 420.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.5 | 0.04 | 420.5 |
|  | 底板 | 12.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 218.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.7 | 0.04 | 227.5 |
|  | 底板 | 7.30 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 0.04 | 90.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1311 |
| -1055[LT26] | 内墙 | 4.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 54.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.7 | 0.04 | 54.7 |
|  | 内墙 | 1.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.04 | 20.5 |
|  | 非周边地面 | 54.10 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3993.6 |  |  | 0.00 | 3993.6 | 0.04 | 4153.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4651 |
| -1056[阅览室] | 非周边地面 | 4.96 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 366.4 |  |  | 0.00 | 366.4 | 0.04 | 381.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 |
| -1057[多功能室] | 顶板 | 24.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 644.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.5 | 0.04 | 670.3 |
|  | 内墙 | 123.85 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3528.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3528.5 | 0.04 | 3528.5 |
|  | 内墙 | 12.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 141.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.2 | 0.04 | 141.2 |
|  | 内墙 | 15.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 177.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.04 | 177.8 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.04 | 145.5 |
|  | 底板 | 0.93 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 16.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0.04 | 17.2 |
|  | 非周边地面 | 21.31 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1572.9 |  |  | 0.00 | 1572.9 | 0.04 | 1635.8 |
|  | 周边地面 | 34.55 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2550.5 |  |  | 0.00 | 2550.5 | 0.04 | 2652.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9866 |
| -1059[化妆] | 内墙 | 15.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.9 | 0.04 | 170.9 |
|  | 非周边地面 | 7.88 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 581.4 |  |  | 0.00 | 581.4 | 0.04 | 604.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853 |
| -1062[前室] | 屋顶 | 9.67 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 110.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.7 | 0.04 | 115.1 |
|  | 内墙 | 20.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 229.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.7 | 0.04 | 229.7 |
|  | 内墙 | 16.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 482.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.7 | 0.04 | 482.7 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.04 | 145.5 |
|  | 底板 | 9.67 | 2.98 | 20 | 4.0 | 1.0 | 115.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.4 | 0.04 | 120.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1202 |
| -1066[MD6938] | 顶板 | 1.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 38.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.6 | 0.04 | 40.2 |
|  | 内墙 | 11.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.04 | 129.9 |
|  | 非周边地面 | 16.15 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1192.2 |  |  | 0.00 | 1192.2 | 0.04 | 1239.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1551 |
| -1068[MD6938] | 非周边地面 | 24.70 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1823.3 |  |  | 0.00 | 1823.3 | 0.04 | 1896.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2086 |
| -1071[储藏] | 顶板 | 2.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 61.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.0 | 0.04 | 63.5 |
|  | 内墙 | 23.19 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 264.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.3 | 0.04 | 264.3 |
|  | 内墙 | 31.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 358.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.0 | 0.04 | 358.0 |
|  | 内墙 | 26.79 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 763.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.2 | 0.04 | 763.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.04 | 106.7 |
|  | 非周边地面 | 18.91 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1395.9 |  |  | 0.00 | 1395.9 | 0.04 | 1451.7 |
|  | 周边地面 | 9.70 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 716.0 |  |  | 0.00 | 716.0 | 0.04 | 744.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4127 |
| -1076[W16] | 非周边地面 | 6.05 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 446.6 |  |  | 0.00 | 446.6 | 0.04 | 464.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |
| -1078[LT22] | 顶板 | 18.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 613.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.4 | 0.04 | 637.9 |
|  | 顶板 | 5.92 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 196.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.2 | 0.04 | 204.1 |
|  | 顶板 | 2.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.04 | 69.4 |
|  | 顶板 | 0.24 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 0.04 | 6.5 |
|  | 内墙 | 6.51 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 74.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.2 | 0.04 | 74.2 |
|  | 内墙 | 7.68 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.04 | 87.5 |
|  | 内墙 | 13.05 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 148.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.7 | 0.04 | 148.7 |
|  | 内墙 | 31.71 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 361.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.4 | 0.04 | 361.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.04 | 34.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.04 | 58.2 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.04 | 34.9 |
|  | 底板 | 28.63 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 505.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.7 | 0.04 | 525.9 |
|  | 底板 | 2.53 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.6 | 0.04 | 46.4 |
|  | 非周边地面 | 18.56 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1370.1 |  |  | 0.00 | 1370.1 | 0.04 | 1424.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4086 |
| -1080[兼消防电梯] | 顶板 | 12.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 422.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.4 | 0.04 | 439.3 |
|  | 顶板 | 0.35 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.04 | 12.0 |
|  | 内墙 | 6.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 68.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.4 | 0.04 | 68.4 |
|  | 内墙 | 8.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.04 | 94.0 |
|  | 内墙 | 15.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 172.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.6 | 0.04 | 172.6 |
|  | 底板 | 11.74 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 207.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.3 | 0.04 | 215.6 |
|  | 底板 | 2.07 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.04 | 38.0 |
|  | 底板 | 1.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.04 | 24.2 |
|  | 底板 | 0.87 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.04 | 15.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188 |
| -1081[男卫] | 内墙 | 3.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.04 | 41.0 |
|  | 内墙 | 13.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 159.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.4 | 0.04 | 159.4 |
|  | 非周边地面 | 40.04 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2955.6 |  |  | 0.00 | 2955.6 | 0.04 | 3073.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602 |
| -1086[女卫] | 内墙 | 49.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 560.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.7 | 0.04 | 560.7 |
|  | 内墙 | 1.41 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.04 | 16.0 |
|  | 内墙 | 3.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.04 | 41.0 |
|  | 内墙 | 15.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 181.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.2 | 0.04 | 181.2 |
|  | 非周边地面 | 41.40 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3056.0 |  |  | 0.00 | 3056.0 | 0.04 | 3178.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4375 |
| -1087[电梯底坑投影线] | 屋顶 | 0.06 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.04 | 0.7 |
|  | 顶板 | 2.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 53.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.5 | 0.04 | 55.6 |
|  | 顶板 | 0.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 16.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0.04 | 16.6 |
|  | 内墙 | 18.75 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 213.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.7 | 0.04 | 213.7 |
|  | 内墙 | 22.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 253.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.0 | 0.04 | 253.0 |
|  | 内墙 | 7.68 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.04 | 87.5 |
|  | 内墙 | 114.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1299.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1299.1 | 0.04 | 1299.1 |
|  | 内墙 | 3.30 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.04 | 37.6 |
|  | 内墙 | 9.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.04 | 109.4 |
|  | 内墙 | 66.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 759.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.0 | 0.04 | 759.0 |
|  | 内墙 | 8.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.04 | 94.0 |
|  | 底板 | 337.37 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 5959.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5959.7 | 0.04 | 6198.1 |
|  | 底板 | 4.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.7 | 0.04 | 86.0 |
|  | 底板 | 3.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.0 | 0.04 | 62.4 |
|  | 底板 | 2.47 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.04 | 45.4 |
|  | 非周边地面 | 78.55 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5798.9 |  |  | 0.00 | 5798.9 | 0.04 | 6030.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1534.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16884 |
| -1090[少儿多功能室] | 屋顶 | 28.84 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 330.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.4 | 0.04 | 343.6 |
|  | 顶板 | 1.90 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.04 | 52.3 |
|  | 顶板 | 0.95 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 25.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.2 | 0.04 | 26.2 |
|  | 内墙 | 9.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 113.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.3 | 0.04 | 113.3 |
|  | 内墙 | 13.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 155.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.2 | 0.04 | 155.2 |
|  | 内墙 | 74.77 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 852.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.1 | 0.04 | 852.1 |
|  | 内墙 | 10.75 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 122.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.5 | 0.04 | 122.5 |
|  | 内墙 | -0.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.04 | -0.0 |
|  | 内窗 | 110.13 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 6356.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6356.9 | 0.04 | 6611.2 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.04 | 145.5 |
|  | 底板 | 1.54 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 27.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.2 | 0.04 | 28.3 |
|  | 底板 | 0.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.04 | 2.3 |
|  | 非周边地面 | 29.58 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2183.9 |  |  | 0.00 | 2183.9 | 0.04 | 2271.2 |
|  | 周边地面 | 30.33 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2239.2 |  |  | 0.00 | 2239.2 | 0.04 | 2328.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1305.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14358 |
| -1096[防烟前室] | 内墙 | 9.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 102.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.6 | 0.04 | 102.6 |
|  | 内墙 | 7.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.04 | 82.1 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 106.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.04 | 106.0 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 106.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.0 | 0.04 | 106.0 |
|  | 底板 | 16.35 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 288.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.9 | 0.04 | 300.4 |
|  | 底板 | 0.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 6.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 0.04 | 6.3 |
|  | 非周边地面 | 2.90 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 214.0 |  |  | 0.00 | 214.0 | 0.04 | 222.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018 |
| -1099[无障碍电梯] | 内墙 | 17.10 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 194.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.8 | 0.04 | 194.8 |
|  | 内墙 | 34.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 393.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.2 | 0.04 | 393.2 |
|  | 底板 | 2.15 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 38.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.1 | 0.04 | 39.6 |
|  | 底板 | 1.17 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.04 | 21.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 |
| -1100[阅览室] | 屋顶 | 6.93 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 79.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.4 | 0.04 | 82.6 |
|  | 顶板 | 0.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 0.04 | 11.5 |
|  | 内墙 | 13.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.04 | 150.4 |
|  | 内墙 | 34.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 389.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.7 | 0.04 | 389.7 |
|  | 底板 | 5.53 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 97.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.7 | 0.04 | 101.6 |
|  | 非周边地面 | 2.17 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 160.3 |  |  | 0.00 | 160.3 | 0.04 | 166.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 |
| -1103[LT02] | 顶板 | 1.11 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.4 | 0.04 | 30.6 |
|  | 内墙 | 11.16 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 127.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.04 | 127.2 |
|  | 内墙 | 21.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 249.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.6 | 0.04 | 249.6 |
|  | 内墙 | 44.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 506.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.9 | 0.04 | 506.9 |
|  | 内墙 | 15.12 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.04 | 172.3 |
|  | 内墙 | 16.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 188.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.0 | 0.04 | 188.0 |
|  | 内墙 | 7.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 225.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.2 | 0.04 | 225.2 |
|  | 底板 | 0.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0.04 | 14.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1666 |
| -1108[无障碍电梯] | 顶板 | 0.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.04 | 5.2 |
|  | 内墙 | 15.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.9 | 0.04 | 170.9 |
|  | 底板 | 1.73 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 30.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.6 | 0.04 | 31.9 |
|  | 底板 | 0.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 5.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 0.04 | 5.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 |
| -1110[防烟前室] | 内墙 | 10.65 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 303.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.4 | 0.04 | 303.4 |
|  | 内墙 | 26.10 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 297.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.5 | 0.04 | 297.5 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.04 | 145.5 |
|  | 底板 | 14.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 254.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.2 | 0.04 | 264.4 |
|  | 底板 | 0.78 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0.04 | 14.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1128 |
| -1113[W18] | 屋顶 | 1.32 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | 0.04 | 15.8 |
|  | 内墙 | 15.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 177.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.04 | 177.8 |
|  | 内墙 | 1.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.04 | 17.1 |
|  | 底板 | 8.06 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 142.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.4 | 0.04 | 148.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |
| -1114[男卫] | 底板 | 18.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 323.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.6 | 0.04 | 336.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |
| -1115[W17] | 屋顶 | 4.19 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.0 | 0.04 | 49.9 |
|  | 底板 | 23.27 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 411.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.1 | 0.04 | 427.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 |
| -1116[LT12] | 屋顶 | 133.06 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1524.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1524.3 | 0.04 | 1585.2 |
|  | 西北地下墙 | 10.66 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 632.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.1 | 0.04 | 657.4 |
|  | 西地下墙 | 116.51 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 6907.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6907.7 | 0.04 | 7184.1 |
|  | 内墙 | 50.45 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 574.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.9 | 0.04 | 574.9 |
|  | 内墙 | 17.53 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 199.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.8 | 0.04 | 199.8 |
|  | 内墙 | 7.65 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 218.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.04 | 218.0 |
|  | 内墙 | 31.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 355.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.0 | 0.04 | 355.0 |
|  | 内墙 | 7.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.7 | 0.04 | 82.7 |
|  | 内窗 | 3.06 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.04 | 73.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.04 | 46.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.04 | 145.5 |
|  | 底板 | 83.59 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1476.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1476.7 | 0.04 | 1535.7 |
|  | 底板 | 16.69 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 294.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.8 | 0.04 | 306.6 |
|  | 底板 | 11.74 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 207.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.4 | 0.04 | 215.7 |
|  | 底板 | 10.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 179.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.9 | 0.04 | 187.1 |
|  | 底板 | 3.11 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 54.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.9 | 0.04 | 57.0 |
|  | 底板 | 0.00 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.04 | 0.1 |
|  | 非周边地面 | 0.33 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 24.3 |  |  | 0.00 | 24.3 | 0.04 | 25.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1349.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14846 |
| -1117[阅览室] | 屋顶 | 3.64 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 41.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7 | 0.04 | 43.4 |
|  | 内墙 | 16.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.4 | 0.04 | 191.4 |
|  | 底板 | 3.64 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 64.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.3 | 0.04 | 66.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |
| -1118[LT04] | 屋顶 | 10.21 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.04 | 121.7 |
|  | 内墙 | 56.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1603.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1603.3 | 0.04 | 1603.3 |
|  | 底板 | 28.05 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 495.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.5 | 0.04 | 515.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2464 |
| -1119[备餐] | 屋顶 | 41.97 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 480.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.8 | 0.04 | 500.0 |
|  | 内墙 | 24.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 273.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.6 | 0.04 | 273.6 |
|  | 内墙 | 7.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.7 | 0.04 | 82.7 |
|  | 内墙 | 3.06 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 34.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.9 | 0.04 | 34.9 |
|  | 底板 | 23.87 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 421.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.7 | 0.04 | 438.6 |
|  | 底板 | 17.74 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 313.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.5 | 0.04 | 326.0 |
|  | 底板 | 0.21 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 3.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.04 | 3.9 |
|  | 底板 | 0.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 0.04 | 2.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1828 |
| -1121[阅览室] | 屋顶 | 11.05 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 126.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.04 | 131.6 |
|  | 底板 | 11.05 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 195.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.1 | 0.04 | 202.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| -1122[餐厅] | 屋顶 | 364.83 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4179.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4179.2 | 0.04 | 4346.3 |
|  | 北地下墙 | 33.85 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2007.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007.1 | 0.04 | 2087.4 |
|  | 内墙 | 50.61 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 576.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.7 | 0.04 | 576.7 |
|  | 内墙 | 86.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2470.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2470.1 | 0.04 | 2470.1 |
|  | 内墙 | 7.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.04 | 82.1 |
|  | 内窗 | 38.35 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2213.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2213.3 | 0.04 | 2301.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.04 | 46.5 |
|  | 内门 | 5.88 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 261.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.1 | 0.04 | 271.5 |
|  | 底板 | 230.25 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 4067.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4067.4 | 0.04 | 4230.1 |
|  | 底板 | 51.35 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 907.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.1 | 0.04 | 943.4 |
|  | 底板 | 17.72 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 313.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.04 | 325.6 |
|  | 底板 | 15.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 271.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 0.04 | 281.8 |
|  | 底板 | 15.23 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 269.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.0 | 0.04 | 279.7 |
|  | 底板 | 3.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.04 | 57.6 |
|  | 底板 | 2.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 47.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.04 | 49.2 |
|  | 底板 | 2.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 42.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.04 | 44.0 |
|  | 底板 | 2.25 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 39.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.04 | 41.3 |
|  | 底板 | 2.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 38.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.4 | 0.04 | 40.0 |
|  | 底板 | 1.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.04 | 23.9 |
|  | 底板 | 0.62 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 0.04 | 11.4 |
|  | 非周边地面 | 5.26 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 388.0 |  |  | 0.00 | 388.0 | 0.04 | 403.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1891.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20806 |
| -1125[前室] | 屋顶 | 12.33 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 141.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.3 | 0.04 | 146.9 |
|  | 北地下墙 | 18.97 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1124.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1124.9 | 0.04 | 1169.9 |
|  | 内墙 | 41.12 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1171.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1171.5 | 0.04 | 1171.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.9 | 0.04 | 116.4 |
|  | 底板 | 9.93 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.04 | 182.4 |
|  | 非周边地面 | 0.80 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 59.2 |  |  | 0.00 | 59.2 | 0.04 | 61.6 |
|  | 周边地面 | 1.60 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 118.4 |  |  | 0.00 | 118.4 | 0.04 | 123.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3269 |
| -1126[阅览室] | 屋顶 | 4.36 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.04 | 51.9 |
|  | 内墙 | 18.77 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 534.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.8 | 0.04 | 534.8 |
|  | 底板 | 2.88 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.04 | 53.0 |
|  | 底板 | 1.47 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.04 | 27.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 |
| -1127[阅览室] | 屋顶 | 3.60 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 41.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.04 | 42.9 |
|  | 内墙 | 22.06 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 251.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.3 | 0.04 | 251.3 |
|  | 底板 | 3.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 58.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.04 | 60.6 |
|  | 底板 | 0.20 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.04 | 3.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |
| -1129[LT08] | 屋顶 | 23.60 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 270.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.3 | 0.04 | 281.2 |
|  | 北地下墙 | 43.01 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2550.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2550.1 | 0.04 | 2652.1 |
|  | 内墙 | 8.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 96.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.6 | 0.04 | 96.6 |
|  | 底板 | 13.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 235.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.5 | 0.04 | 244.9 |
|  | 底板 | 4.81 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 85.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.0 | 0.04 | 88.4 |
|  | 非周边地面 | 5.45 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 402.6 |  |  | 0.00 | 402.6 | 0.04 | 418.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4160 |
| -1130[阅览室] | 屋顶 | 15.18 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 173.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.9 | 0.04 | 180.9 |
|  | 西北地下墙 | 29.70 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1760.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1760.6 | 0.04 | 1831.0 |
|  | 北地下墙 | 22.10 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1310.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1310.3 | 0.04 | 1362.8 |
|  | 底板 | 8.56 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 151.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.3 | 0.04 | 157.3 |
|  | 底板 | 2.77 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 49.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.04 | 51.0 |
|  | 底板 | 0.04 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.04 | 0.8 |
|  | 非周边地面 | 3.80 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 280.8 |  |  | 0.00 | 280.8 | 0.04 | 292.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4263 |
| -1131[阅览室] | 屋顶 | 6.30 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 72.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 0.04 | 75.0 |
|  | 北地下墙 | 38.88 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2305.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2305.2 | 0.04 | 2397.4 |
|  | 底板 | 2.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.2 | 0.04 | 42.9 |
|  | 非周边地面 | 3.96 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 292.7 |  |  | 0.00 | 292.7 | 0.04 | 304.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |
| -1133[双层板之间] | 屋顶 | 14.99 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 171.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.8 | 0.04 | 178.6 |
|  | 内墙 | 13.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.04 | 150.4 |
|  | 内墙 | 115.71 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3296.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3296.7 | 0.04 | 3296.7 |
|  | 内墙 | 13.44 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 153.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.1 | 0.04 | 153.1 |
|  | 非周边地面 | 3.94 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 290.7 |  |  | 0.00 | 290.7 | 0.04 | 302.3 |
|  | 周边地面 | 30.55 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2255.5 |  |  | 0.00 | 2255.5 | 0.04 | 2345.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7070 |
| -1134[LT24] | 屋顶 | 65.15 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 746.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.3 | 0.04 | 776.1 |
|  | 内墙 | 17.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 200.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.04 | 200.9 |
|  | 内墙 | 7.68 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 87.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.04 | 87.5 |
|  | 内墙 | 16.05 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 182.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.9 | 0.04 | 182.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.04 | 58.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.04 | 46.5 |
|  | 底板 | 37.14 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 656.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.2 | 0.04 | 682.4 |
|  | 底板 | 24.07 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 425.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.1 | 0.04 | 442.1 |
|  | 底板 | 2.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 52.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.9 | 0.04 | 55.0 |
|  | 底板 | 0.95 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.04 | 17.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2804 |
| -1135[防烟前室] | 屋顶 | 11.22 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 128.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.5 | 0.04 | 133.6 |
|  | 顶板 | 25.08 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 830.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.7 | 0.04 | 864.0 |
|  | 顶板 | 5.61 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 148.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.7 | 0.04 | 154.7 |
|  | 顶板 | 1.95 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 51.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.7 | 0.04 | 53.7 |
|  | 顶板 | 1.01 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 26.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.8 | 0.04 | 27.8 |
|  | 顶板 | 0.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.04 | 8.1 |
|  | 内墙 | 10.79 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.0 | 0.04 | 123.0 |
|  | 内墙 | 11.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.04 | 129.9 |
|  | 内墙 | 43.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 501.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.2 | 0.04 | 501.2 |
|  | 内墙 | 1.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 20.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.04 | 20.5 |
|  | 内墙 | 15.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.9 | 0.04 | 170.9 |
|  | 内墙 | 56.10 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 639.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.3 | 0.04 | 639.3 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.04 | 64.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.04 | 46.5 |
|  | 底板 | 24.69 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 436.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.1 | 0.04 | 453.6 |
|  | 底板 | 13.55 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 239.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.3 | 0.04 | 248.9 |
|  | 底板 | 6.41 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 113.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.2 | 0.04 | 117.7 |
|  | 底板 | 2.45 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 43.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.4 | 0.04 | 45.1 |
|  | 底板 | 2.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.04 | 39.1 |
|  | 底板 | 1.94 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 34.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.2 | 0.04 | 35.6 |
|  | 底板 | 1.04 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 18.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.4 | 0.04 | 19.1 |
|  | 非周边地面 | 49.62 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3662.8 |  |  | 0.00 | 3662.8 | 0.04 | 3809.3 |
|  | 周边地面 | 0.00 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.1 |  |  | 0.00 | 0.1 | 0.04 | 0.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8477 |
| -1136[阅览室] | 屋顶 | 7.98 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.4 | 0.04 | 95.0 |
|  | 东地下墙 | 29.72 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1762.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1762.2 | 0.04 | 1832.6 |
|  | 东北地下墙 | 2.10 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 124.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.7 | 0.04 | 129.7 |
|  | 内墙 | 23.11 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 658.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.5 | 0.04 | 658.5 |
|  | 内墙 | 3.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.04 | 41.0 |
|  | 底板 | 4.59 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 81.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.0 | 0.04 | 84.2 |
|  | 底板 | 0.44 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.04 | 8.1 |
|  | 非周边地面 | 1.38 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.2 |  |  | 0.00 | 102.2 | 0.04 | 106.3 |
|  | 周边地面 | 1.56 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 115.4 |  |  | 0.00 | 115.4 | 0.04 | 120.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3383 |
| -1138[LT15] | 屋顶 | 21.70 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 248.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.04 | 258.6 |
|  | 东北地下墙 | 42.00 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2490.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2490.1 | 0.04 | 2589.7 |
|  | 内墙 | 22.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 253.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.0 | 0.04 | 253.0 |
|  | 内墙 | 19.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 225.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.6 | 0.04 | 225.6 |
|  | 底板 | 14.96 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 264.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.2 | 0.04 | 274.8 |
|  | 底板 | 0.35 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 6.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 0.04 | 6.4 |
|  | 非周边地面 | 6.40 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 472.5 |  |  | 0.00 | 472.5 | 0.04 | 491.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4509 |
| -1140[消防前室] | 屋顶 | 10.94 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 125.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.3 | 0.04 | 130.3 |
|  | 东北地下墙 | 17.73 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1051.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1051.4 | 0.04 | 1093.4 |
|  | 内墙 | 3.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.04 | 41.0 |
|  | 内墙 | 14.58 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 415.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.4 | 0.04 | 415.4 |
|  | 内墙 | 3.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.04 | 41.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 139.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.9 | 0.04 | 145.5 |
|  | 底板 | 7.79 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 137.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.7 | 0.04 | 143.2 |
|  | 非周边地面 | 2.83 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 208.7 |  |  | 0.00 | 208.7 | 0.04 | 217.0 |
|  | 周边地面 | 0.32 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 23.4 |  |  | 0.00 | 23.4 | 0.04 | 24.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2476 |
| -1142[客梯] | 屋顶 | 6.82 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 78.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.1 | 0.04 | 81.2 |
|  | 东北地下墙 | 13.20 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 782.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.6 | 0.04 | 813.9 |
|  | 内墙 | 13.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.4 | 0.04 | 150.4 |
|  | 底板 | 0.24 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | 0.04 | 4.4 |
|  | 非周边地面 | 6.58 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 485.9 |  |  | 0.00 | 485.9 | 0.04 | 505.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1711 |
| -1143[阅览室] | 屋顶 | 9.49 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 108.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.7 | 0.04 | 113.1 |
|  | 东北地下墙 | 26.56 | 4.01 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1574.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1574.5 | 0.04 | 1637.5 |
|  | 内墙 | 3.61 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.1 | 0.04 | 41.1 |
|  | 内墙 | 35.72 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1017.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1017.5 | 0.04 | 1017.5 |
|  | 底板 | 5.87 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 103.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.04 | 107.8 |
|  | 非周边地面 | 1.03 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 76.2 |  |  | 0.00 | 76.2 | 0.04 | 79.3 |
|  | 周边地面 | 2.59 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 191.4 |  |  | 0.00 | 191.4 | 0.04 | 199.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3515 |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555862 |
| 1001[LT01] | 顶板 | 36.31 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1202.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1202.7 | 0.06 | 1272.5 |
|  | 顶板 | 3.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 105.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.4 | 0.06 | 111.5 |
|  | 顶板 | 0.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.06 | 9.4 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.06 | 0.1 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 西外墙 | 24.09 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 403.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 382.8 | 0.06 | 405.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 40.66 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2347.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1995.1 | 0.06 | 2110.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 51.52 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2973.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2825.0 | 0.06 | 2988.8 |
|  | 南外窗 | 4.74 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 273.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 232.8 | 0.06 | 246.3 |
|  | 东外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 134.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.06 | 135.5 |
|  | 内墙 | 7.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 158.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.3 | 0.06 | 158.3 |
|  | 内墙 | 8.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.06 | 91.2 |
|  | 底板 | 2.25 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 39.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.8 | 0.06 | 42.1 |
|  | 周边地面 | 0.26 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 19.2 |  |  | 0.00 | 19.2 | 0.06 | 20.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9473 |
| 1002[阅览室] | 屋顶 | 203.68 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2333.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2333.2 | 0.06 | 2468.6 |
|  | 顶板 | 3.89 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 103.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.1 | 0.06 | 109.1 |
|  | 顶板 | 3.73 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 123.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.6 | 0.06 | 130.7 |
|  | 顶板 | 1.93 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 51.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 0.06 | 54.1 |
|  | 顶板 | 1.67 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.06 | 58.6 |
|  | 顶板 | 0.58 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 15.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.3 | 0.06 | 16.2 |
|  | 顶板 | 0.64 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 0.06 | 18.0 |
|  | 北外墙 | 44.40 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 742.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.6 | 0.06 | 824.8 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 东外墙 | 25.39 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 424.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.06 | 426.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 136.78 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 7894.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6710.5 | 0.06 | 7099.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 219.65 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 12677.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 12044.0 | 0.06 | 12742.6 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.06 | 280.3 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.06 | 156.6 |
|  | 北外门 | 6.15 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 179.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 188.5 | 0.06 | 199.4 |
|  | 南外门 | 7.62 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 222.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.1 | 0.06 | 200.1 |
|  | 东外门 | 3.11 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 90.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.06 | 91.2 |
|  | 内墙 | 95.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1084.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1084.4 | 0.06 | 1084.4 |
|  | 内墙 | 17.67 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 201.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.4 | 0.06 | 201.4 |
|  | 内墙 | 4.14 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.06 | 47.2 |
|  | 内墙 | 47.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 541.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.2 | 0.06 | 541.2 |
|  | 内墙 | 7.59 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 86.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.5 | 0.06 | 86.5 |
|  | 内墙 | 29.67 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 338.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.1 | 0.06 | 338.1 |
|  | 内墙 | 12.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 139.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.7 | 0.06 | 139.7 |
|  | 内墙 | 19.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 227.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.2 | 0.06 | 227.2 |
|  | 内墙 | 61.35 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1223.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1223.5 | 0.06 | 1223.5 |
|  | 内窗 | 17.82 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 411.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.4 | 0.06 | 435.3 |
|  | 内窗 | 36.55 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 843.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.8 | 0.06 | 892.8 |
|  | 内门 | 2.30 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.06 | 43.2 |
|  | 内门 | 1.73 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.06 | 32.6 |
|  | 内门 | 2.54 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 45.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.1 | 0.06 | 47.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.06 | 35.5 |
|  | 底板 | 39.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 694.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.2 | 0.06 | 734.5 |
|  | 底板 | 22.74 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 401.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.7 | 0.06 | 425.0 |
|  | 底板 | 14.79 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 261.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.3 | 0.06 | 276.5 |
|  | 底板 | 18.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 321.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.4 | 0.06 | 340.0 |
|  | 底板 | 10.56 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 186.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.6 | 0.06 | 197.4 |
|  | 底板 | 9.54 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.06 | 178.3 |
|  | 底板 | 4.66 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.3 | 0.06 | 87.1 |
|  | 底板 | 2.71 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.06 | 50.6 |
|  | 底板 | 1.62 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 28.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.06 | 30.3 |
|  | 底板 | 1.01 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.06 | 18.8 |
|  | 底板 | 0.51 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.06 | 9.5 |
|  | 非周边地面 | 100.35 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 7407.9 |  |  | 0.00 | 7407.9 | 0.06 | 7837.5 |
|  | 周边地面 | 20.37 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1503.9 |  |  | 0.00 | 1503.9 | 0.06 | 1591.2 |
|  | 顶板 | 34.47 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1141.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.8 | 0.06 | 1208.0 |
|  | 内墙 | 46.85 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 533.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.9 | 0.06 | 533.9 |
|  | 内墙 | 4.14 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 47.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.2 | 0.06 | 47.2 |
|  | 内墙 | 28.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 566.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.2 | 0.06 | 566.2 |
|  | 底板 | 16.66 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 294.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.4 | 0.06 | 311.4 |
|  | 底板 | 15.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 271.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.06 | 287.4 |
|  | 底板 | 0.43 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.06 | 8.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2661.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4765.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52419 |
| 1004[报刊阅览室] | 顶板 | 14.72 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 487.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.7 | 0.06 | 516.0 |
|  | 顶板 | 0.78 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.06 | 21.9 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 92.06 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5313.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4516.8 | 0.06 | 4778.7 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.06 | 280.3 |
|  | 内墙 | 9.66 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 110.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.1 | 0.06 | 110.1 |
|  | 内墙 | 12.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 141.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.5 | 0.06 | 141.5 |
|  | 内墙 | 18.17 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 207.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.0 | 0.06 | 207.0 |
|  | 内墙 | 44.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 896.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.3 | 0.06 | 896.3 |
|  | 内墙 | 53.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 613.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.3 | 0.06 | 613.3 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.06 | 115.4 |
|  | 内门 | 2.53 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.06 | 47.6 |
|  | 底板 | 35.95 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 635.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.1 | 0.06 | 672.0 |
|  | 底板 | 12.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 218.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.6 | 0.06 | 231.3 |
|  | 底板 | 9.25 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 163.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.5 | 0.06 | 173.0 |
|  | 底板 | 5.54 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 97.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.06 | 103.6 |
|  | 底板 | 3.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 58.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.0 | 0.06 | 61.4 |
|  | 底板 | 0.76 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.06 | 14.2 |
|  | 底板 | 0.73 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 0.06 | 13.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10656 |
| 1006[阅览室] | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 15.76 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 909.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 773.3 | 0.06 | 818.1 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.1 | 0.06 | 82.7 |
|  | 内墙 | 15.67 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 312.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.5 | 0.06 | 312.5 |
|  | 内墙 | 64.17 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1279.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1279.8 | 0.06 | 1279.8 |
|  | 内墙 | 14.79 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.06 | 168.5 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.0 | 0.06 | 59.2 |
|  | 底板 | 6.22 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 109.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.9 | 0.06 | 116.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3619 |
| 1011[阅览室] | 顶板 | 3.83 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 126.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.7 | 0.06 | 134.1 |
|  | 内墙 | 7.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 144.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.5 | 0.06 | 144.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 |
| 1012[下] | 顶板 | 13.85 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 458.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.9 | 0.06 | 485.5 |
|  | 顶板 | 2.73 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 90.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.06 | 95.6 |
|  | 南外墙 | 14.79 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 247.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 210.2 | 0.06 | 222.4 |
|  | 南外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.1 | 0.06 | 82.7 |
|  | 内墙 | 21.05 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 239.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.8 | 0.06 | 239.8 |
|  | 内墙 | 35.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 405.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.7 | 0.06 | 405.7 |
|  | 内墙 | 25.88 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 294.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.9 | 0.06 | 294.9 |
|  | 内墙 | 15.52 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 309.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.6 | 0.06 | 309.6 |
|  | 内墙 | 26.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 303.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.5 | 0.06 | 303.5 |
|  | 底板 | 11.74 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 207.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.3 | 0.06 | 219.3 |
|  | 底板 | 0.56 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 9.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.06 | 10.5 |
|  | 底板 | 0.49 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.06 | 9.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2991 |
| 1017[储藏] | 内墙 | 30.71 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 612.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.4 | 0.06 | 612.4 |
|  | 底板 | 1.83 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.06 | 34.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 |
| 1018[阅览室] | 内墙 | 11.73 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 0.06 | 233.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 |
| 1019[图书检测口] | 屋顶 | 647.33 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 7415.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7415.3 | 0.06 | 7845.4 |
|  | 顶板 | 870.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 28849.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28849.2 | 0.06 | 30522.5 |
|  | 顶板 | 9.23 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 244.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.5 | 0.06 | 258.7 |
|  | 顶板 | 4.50 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 119.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.1 | 0.06 | 126.0 |
|  | 顶板 | 2.15 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 56.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.9 | 0.06 | 60.2 |
|  | 顶板 | 1.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.06 | 33.3 |
|  | 顶板 | 1.05 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.9 | 0.06 | 29.5 |
|  | 顶板 | 0.82 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 21.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.6 | 0.06 | 22.9 |
|  | 顶板 | 0.78 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 20.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.7 | 0.06 | 21.9 |
|  | 顶板 | 1.35 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.06 | 37.7 |
|  | 顶板 | 1.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 37.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 0.06 | 39.1 |
|  | 顶板 | 0.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.06 | 16.8 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
|  | 东外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
|  | 北外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.06 | -0.1 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 44.08 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2544.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2162.7 | 0.06 | 2288.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 49.19 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2839.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2697.1 | 0.06 | 2853.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 202.04 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 11661.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12244.9 | 0.06 | 12955.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 31.78 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1834.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1742.7 | 0.06 | 1843.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.06 | 346.3 |
|  | 南外门 | 6.10 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 178.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.06 | 160.2 |
|  | 东外门 | 6.09 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 177.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.06 | 178.7 |
|  | 北外门 | 17.64 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 514.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 540.6 | 0.06 | 571.9 |
|  | 西外门 | 6.04 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 176.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.4 | 0.06 | 177.1 |
|  | 内墙 | 21.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 243.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.8 | 0.06 | 243.8 |
|  | 内墙 | 22.77 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 259.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.5 | 0.06 | 259.5 |
|  | 内墙 | 10.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.06 | 121.9 |
|  | 内墙 | 23.46 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 267.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.3 | 0.06 | 267.3 |
|  | 内墙 | 16.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 188.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.7 | 0.06 | 188.7 |
|  | 内墙 | 16.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 188.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.7 | 0.06 | 188.7 |
|  | 内墙 | 26.57 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 302.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.06 | 302.8 |
|  | 内墙 | 23.51 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 267.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.9 | 0.06 | 267.9 |
|  | 内墙 | 9.99 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 113.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.9 | 0.06 | 113.9 |
|  | 内墙 | 73.34 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 835.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.8 | 0.06 | 835.8 |
|  | 内墙 | 27.44 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 312.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.8 | 0.06 | 312.8 |
|  | 内墙 | 13.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 157.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.06 | 157.3 |
|  | 内墙 | 23.46 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 267.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.4 | 0.06 | 267.4 |
|  | 内墙 | 10.69 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 213.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.1 | 0.06 | 213.1 |
|  | 内墙 | 10.35 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 118.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.0 | 0.06 | 118.0 |
|  | 内墙 | 49.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 995.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.9 | 0.06 | 995.9 |
|  | 内墙 | 16.87 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 192.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.3 | 0.06 | 192.3 |
|  | 内墙 | 18.66 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 212.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.7 | 0.06 | 212.7 |
|  | 内墙 | 40.02 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 456.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.1 | 0.06 | 456.1 |
|  | 内墙 | 38.19 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 435.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.2 | 0.06 | 435.2 |
|  | 内墙 | 19.66 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 224.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.1 | 0.06 | 224.1 |
|  | 内墙 | 98.23 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1119.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.5 | 0.06 | 1119.5 |
|  | 内墙 | 6.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.06 | 78.6 |
|  | 内墙 | 27.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 309.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.4 | 0.06 | 309.4 |
|  | 内墙 | 20.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 235.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.9 | 0.06 | 235.9 |
|  | 内墙 | 24.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 279.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.1 | 0.06 | 279.1 |
|  | 内窗 | 1.38 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 55.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.8 | 0.06 | 59.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.06 | 31.6 |
|  | 内门 | 2.55 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 45.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.2 | 0.06 | 47.9 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 195.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.9 | 0.06 | 207.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.06 | 47.4 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 111.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.9 | 0.06 | 118.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.06 | 47.4 |
|  | 底板 | 46.50 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 821.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.4 | 0.06 | 869.0 |
|  | 底板 | 40.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 713.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.7 | 0.06 | 755.1 |
|  | 底板 | 38.88 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 686.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.8 | 0.06 | 726.6 |
|  | 底板 | 12.89 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 227.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.7 | 0.06 | 240.9 |
|  | 底板 | 12.76 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 225.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.5 | 0.06 | 238.6 |
|  | 底板 | 5.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 88.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.6 | 0.06 | 93.7 |
|  | 底板 | 4.50 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.06 | 84.2 |
|  | 底板 | 3.92 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.06 | 73.3 |
|  | 底板 | 3.89 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 68.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.8 | 0.06 | 72.8 |
|  | 底板 | 3.03 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 53.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.06 | 56.5 |
|  | 底板 | 2.87 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 50.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.7 | 0.06 | 53.7 |
|  | 底板 | 2.57 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 45.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.3 | 0.06 | 48.0 |
|  | 底板 | 2.04 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 36.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.0 | 0.06 | 38.1 |
|  | 底板 | 1.50 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.06 | 28.0 |
|  | 底板 | 0.87 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 15.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 0.06 | 16.3 |
|  | 底板 | 0.83 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.06 | 15.5 |
|  | 底板 | 0.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.06 | 11.2 |
|  | 底板 | 0.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.06 | 8.7 |
|  | 底板 | 0.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 8.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 0.06 | 8.6 |
|  | 底板 | 0.42 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | 0.06 | 7.9 |
|  | 底板 | 0.24 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | 0.06 | 4.4 |
|  | 底板 | 0.17 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.06 | 3.3 |
|  | 底板 | 0.08 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 0.06 | 1.5 |
|  | 底板 | 0.06 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 0.06 | 1.2 |
|  | 周边地面 | 2.06 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 151.8 |  |  | 0.00 | 151.8 | 0.06 | 160.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4293.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7725.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84982 |
| 1023[阅览室] | 屋顶 | 2.75 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.5 | 0.06 | 33.3 |
|  | 顶板 | 2.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.5 | 0.06 | 67.2 |
|  | 顶板 | 2.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 56.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.4 | 0.06 | 59.6 |
|  | 顶板 | 0.10 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.06 | 3.4 |
|  | 顶板 | 0.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.06 | 0.7 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 1.45 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 84.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.8 | 0.06 | 84.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 22.12 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1276.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1340.4 | 0.06 | 1418.1 |
|  | 北外门 | 4.66 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 135.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.7 | 0.06 | 150.9 |
|  | 内墙 | 2.75 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.06 | 31.4 |
|  | 内墙 | 51.06 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 581.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.9 | 0.06 | 581.9 |
|  | 内墙 | 44.85 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 511.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.1 | 0.06 | 511.1 |
|  | 内墙 | 36.58 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 729.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.5 | 0.06 | 729.5 |
|  | 底板 | 21.63 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 382.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.1 | 0.06 | 404.3 |
|  | 底板 | 2.28 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 40.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.2 | 0.06 | 42.6 |
|  | 底板 | 0.72 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.7 | 0.06 | 13.5 |
|  | 底板 | 0.57 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.06 | 10.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5196 |
| 1025,1031[阅览室];1027[消防电梯] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1029[客梯] | 内墙 | 18.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 212.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.3 | 0.06 | 212.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 1032[区民间工艺馆] | 顶板 | 7.09 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 234.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.8 | 0.06 | 248.4 |
|  | 顶板 | 2.09 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 55.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.5 | 0.06 | 58.7 |
|  | 顶板 | 2.62 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.7 | 0.06 | 91.7 |
|  | 顶板 | 2.03 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 53.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.8 | 0.06 | 56.9 |
|  | 顶板 | 0.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 8.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 0.06 | 9.3 |
|  | 南外墙 | 13.52 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 226.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 192.2 | 0.06 | 203.4 |
|  | 南外门 | 3.16 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 92.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.06 | 82.9 |
|  | 内墙 | 21.05 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 239.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.8 | 0.06 | 239.8 |
|  | 内墙 | 41.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 837.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.1 | 0.06 | 837.1 |
|  | 内墙 | 3.33 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 37.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.9 | 0.06 | 37.9 |
|  | 内墙 | 9.66 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 192.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.7 | 0.06 | 192.7 |
|  | 内门 | 2.54 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 0.06 | 83.5 |
|  | 底板 | 2.44 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 43.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.1 | 0.06 | 45.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2451 |
| 1035[阅览室] | 顶板 | 11.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 390.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.7 | 0.06 | 413.4 |
|  | 顶板 | 1.87 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.06 | 52.5 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 18.98 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1095.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 931.2 | 0.06 | 985.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 47.28 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2728.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2592.4 | 0.06 | 2742.7 |
|  | 南外门 | 3.57 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 104.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.6 | 0.06 | 93.7 |
|  | 内墙 | 20.35 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.0 | 0.06 | 232.0 |
|  | 内墙 | 8.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 94.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.4 | 0.06 | 94.4 |
|  | 底板 | 14.57 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 257.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.5 | 0.06 | 272.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6063 |
| 1039[阅览室] | 顶板 | 0.86 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.06 | 24.0 |
|  | 顶板 | 0.85 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.06 | 23.8 |
|  | 西外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 23.49 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1355.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1287.8 | 0.06 | 1362.5 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.06 | 156.6 |
|  | 内墙 | 5.86 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 66.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.8 | 0.06 | 66.8 |
|  | 内墙 | 22.77 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 454.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.1 | 0.06 | 454.1 |
|  | 内墙 | 13.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 153.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.06 | 153.8 |
|  | 内墙 | 9.46 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 188.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.7 | 0.06 | 188.7 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.06 | 31.6 |
|  | 底板 | 0.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | 0.06 | 7.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3102 |
| 1047[客梯] | 顶板 | 1.10 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 29.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.3 | 0.06 | 31.0 |
|  | 顶板 | 0.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.06 | 8.0 |
|  | 内墙 | 19.32 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 220.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.2 | 0.06 | 220.2 |
|  | 内墙 | 16.21 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 184.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.06 | 184.8 |
|  | 底板 | 1.17 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 20.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 0.06 | 21.8 |
|  | 底板 | 0.11 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.06 | 2.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |
| 1050[兼消防电梯] | 顶板 | 0.21 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | 0.06 | 5.9 |
|  | 内墙 | 7.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.6 | 0.06 | 82.6 |
|  | 内墙 | 9.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 108.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.06 | 108.1 |
|  | 内墙 | 72.96 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1455.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1455.0 | 0.06 | 1455.0 |
|  | 内门 | 3.98 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 123.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.6 | 0.06 | 130.8 |
|  | 底板 | 12.14 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 214.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.5 | 0.06 | 226.9 |
|  | 底板 | 1.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.06 | 32.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2246 |
| 1052[阅览室] | 内墙 | 11.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 238.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.7 | 0.06 | 238.7 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.06 | 82.9 |
|  | 底板 | 0.11 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.06 | 2.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |
| 1053[男卫] | 顶板 | 0.67 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 17.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 0.06 | 18.7 |
|  | 顶板 | 0.20 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6 | 0.06 | 6.9 |
|  | 内墙 | 35.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 399.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.0 | 0.06 | 399.0 |
|  | 内墙 | 6.37 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.06 | 72.6 |
|  | 内墙 | 7.88 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 89.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.8 | 0.06 | 89.8 |
|  | 底板 | 11.41 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 201.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.6 | 0.06 | 213.3 |
|  | 底板 | 1.94 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 34.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.06 | 36.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 |
| 1054[阅览室] | 顶板 | 2.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 0.06 | 74.5 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 22.03 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1271.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1208.0 | 0.06 | 1278.0 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.06 | 156.6 |
|  | 内墙 | 4.83 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 0.06 | 55.0 |
|  | 内墙 | 6.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.06 | 119.9 |
|  | 内墙 | 24.41 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 486.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.8 | 0.06 | 486.8 |
|  | 底板 | 0.26 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 4.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 0.06 | 4.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2776 |
| 1059[阅览室] | 顶板 | 1.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 50.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.4 | 0.06 | 53.3 |
|  | 内墙 | 21.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 426.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.6 | 0.06 | 426.6 |
|  | 内墙 | 17.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 357.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.8 | 0.06 | 357.8 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 0.06 | 0.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 |
| 1060[客梯] | 顶板 | 2.16 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 71.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.6 | 0.06 | 75.8 |
|  | 顶板 | 0.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 0.06 | 10.8 |
|  | 内墙 | 19.04 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 217.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.06 | 217.0 |
|  | 内墙 | 8.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 95.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.5 | 0.06 | 95.5 |
|  | 内墙 | 9.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 108.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.06 | 108.1 |
|  | 底板 | 7.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.06 | 131.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702 |
| 1061[阅览室] | 顶板 | 0.85 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.06 | 23.8 |
|  | 内墙 | 17.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 198.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.5 | 0.06 | 198.5 |
|  | 内墙 | 10.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 114.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.0 | 0.06 | 114.0 |
|  | 底板 | 2.81 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 | 0.06 | 52.5 |
|  | 底板 | 0.85 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 15.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.1 | 0.06 | 15.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 1064[女卫] | 东玻璃幕墙 | 5.90 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 340.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 323.7 | 0.06 | 342.5 |
|  | 内墙 | 24.78 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 282.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.4 | 0.06 | 282.4 |
|  | 内墙 | 12.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 136.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.06 | 136.8 |
|  | 底板 | 8.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 146.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.4 | 0.06 | 154.9 |
|  | 底板 | 0.64 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.06 | 11.9 |
|  | 底板 | 0.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.06 | 6.2 |
|  | 底板 | 0.01 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.06 | 0.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138 |
| 1070[阅览室] | 内墙 | 6.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 74.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.7 | 0.06 | 74.7 |
|  | 内墙 | 4.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 54.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.9 | 0.06 | 54.9 |
|  | 底板 | 6.16 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 108.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.8 | 0.06 | 115.1 |
|  | 底板 | 0.22 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 3.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8 | 0.06 | 4.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 |
| 1071[阅览室] | 顶板 | 7.79 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 206.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.5 | 0.06 | 218.5 |
|  | 顶板 | 5.44 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 180.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.1 | 0.06 | 190.6 |
|  | 顶板 | 2.72 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 72.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.06 | 76.2 |
|  | 内墙 | 17.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 204.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.4 | 0.06 | 204.4 |
|  | 内墙 | 4.83 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.1 | 0.06 | 55.1 |
|  | 内墙 | 89.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1788.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1788.9 | 0.06 | 1788.9 |
|  | 底板 | 5.09 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 90.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.0 | 0.06 | 95.2 |
|  | 底板 | 0.88 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.6 | 0.06 | 16.5 |
|  | 底板 | 0.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.06 | 6.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2917 |
| 1074[无障碍电梯] | 顶板 | 1.41 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 46.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.06 | 49.6 |
|  | 内墙 | 19.67 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 224.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.1 | 0.06 | 224.1 |
|  | 底板 | 0.51 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 9.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.06 | 9.5 |
|  | 底板 | 0.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 8.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 0.06 | 8.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 |
| 1075[书梯] | 顶板 | 0.93 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 30.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.9 | 0.06 | 32.7 |
|  | 西外墙 | 3.50 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 58.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.06 | 58.9 |
|  | 内墙 | 14.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 287.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.5 | 0.06 | 287.5 |
|  | 内墙 | 42.07 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 839.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.0 | 0.06 | 839.0 |
|  | 内墙 | 24.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 275.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.2 | 0.06 | 275.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1643 |
| 1077[LT02] | 顶板 | 5.16 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 170.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.9 | 0.06 | 180.8 |
|  | 顶板 | 1.31 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.06 | 36.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 38.55 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2225.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2113.7 | 0.06 | 2236.3 |
|  | 内墙 | 20.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.0 | 0.06 | 228.0 |
|  | 内墙 | 16.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 188.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.7 | 0.06 | 188.7 |
|  | 底板 | 13.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 235.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.3 | 0.06 | 248.9 |
|  | 底板 | 2.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 35.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.7 | 0.06 | 37.7 |
|  | 底板 | 1.41 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 24.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.06 | 26.3 |
|  | 底板 | 0.92 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.06 | 17.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3795 |
| 1078[阅览室] | 顶板 | 1.97 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 65.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.06 | 69.0 |
|  | 底板 | 0.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.06 | 7.4 |
|  | 底板 | 0.01 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.06 | 0.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
| 1082[视障阅览室] | 内墙 | 35.19 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 401.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.06 | 401.0 |
|  | 内墙 | 13.91 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 158.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.5 | 0.06 | 158.5 |
|  | 内墙 | 13.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 157.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.3 | 0.06 | 157.3 |
|  | 内墙 | 16.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 188.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.7 | 0.06 | 188.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |
| 1085[LT03] | 顶板 | 8.45 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 280.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.0 | 0.06 | 296.3 |
|  | 顶板 | 0.86 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0.06 | 24.1 |
|  | 顶板 | 1.76 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 46.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.06 | 49.4 |
|  | 顶板 | 1.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.06 | 42.7 |
|  | 顶板 | 1.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 31.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.7 | 0.06 | 33.5 |
|  | 顶板 | 0.53 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.06 | 14.8 |
|  | 顶板 | 0.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.06 | 8.0 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 32.21 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1859.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1766.4 | 0.06 | 1868.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 25.06 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1446.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1229.7 | 0.06 | 1301.0 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.06 | 156.6 |
|  | 内墙 | 21.04 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 419.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.7 | 0.06 | 419.7 |
|  | 内墙 | 16.22 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 184.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.8 | 0.06 | 184.8 |
|  | 内墙 | 16.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 192.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.6 | 0.06 | 192.6 |
|  | 内墙 | 6.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.06 | 78.6 |
|  | 内墙 | 20.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.0 | 0.06 | 228.0 |
|  | 内墙 | 17.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 204.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.4 | 0.06 | 204.4 |
|  | 非周边地面 | 0.02 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.2 |  |  | 0.00 | 1.2 | 0.06 | 1.3 |
|  | 周边地面 | 0.48 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 35.2 |  |  | 0.00 | 35.2 | 0.06 | 37.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6205 |
| 1087[阅览室] | 北外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.06 | 0.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 45.59 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2631.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2500.2 | 0.06 | 2645.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 158.38 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 9141.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9598.5 | 0.06 | 10155.2 |
|  | 北外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 467.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 490.9 | 0.06 | 519.4 |
|  | 北外门 | 6.18 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 180.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 189.3 | 0.06 | 200.2 |
|  | 内墙 | 21.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 423.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.7 | 0.06 | 423.7 |
|  | 内墙 | 58.66 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 668.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.5 | 0.06 | 668.5 |
|  | 内墙 | 6.91 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 78.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.06 | 78.7 |
|  | 内墙 | 6.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 78.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 0.06 | 78.6 |
|  | 内墙 | 17.45 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 198.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.8 | 0.06 | 198.8 |
|  | 内墙 | 17.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 204.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.4 | 0.06 | 204.4 |
|  | 内门 | 2.56 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.06 | 84.2 |
|  | 内门 | 2.56 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.06 | 48.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1765.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19415 |
| 1089[阅览室] | 顶板 | 0.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 21.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0.06 | 22.4 |
|  | 内墙 | 8.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 94.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.4 | 0.06 | 94.4 |
|  | 内墙 | 8.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 102.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.2 | 0.06 | 102.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 |
| 1090[消防电梯];1094[阅览室] | 内墙 | 8.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 98.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.3 | 0.06 | 98.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |
| 1097[前室] | 屋顶 | 44.21 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 506.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 506.4 | 0.06 | 535.8 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.06 | 0.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 38.31 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2211.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2321.5 | 0.06 | 2456.2 |
|  | 北外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 96.5 | 0.06 | 102.1 |
|  | 内墙 | 18.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 378.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.2 | 0.06 | 378.2 |
|  | 内墙 | 18.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 216.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.3 | 0.06 | 216.3 |
|  | 内墙 | 13.11 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 149.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.06 | 149.4 |
|  | 底板 | 1.37 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.06 | 25.7 |
|  | 底板 | 0.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.06 | 6.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4834 |
| 1100[LT04] | 北外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 19.25 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1111.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1055.5 | 0.06 | 1116.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 31.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1812.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1903.0 | 0.06 | 2013.4 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.06 | 173.1 |
|  | 底板 | 3.94 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 69.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.5 | 0.06 | 73.6 |
|  | 周边地面 | 4.75 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 350.5 |  |  | 0.00 | 350.5 | 0.06 | 370.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4765 |
| 1134[LT18] | 顶板 | 30.59 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1013.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1013.1 | 0.06 | 1071.9 |
|  | 顶板 | 25.07 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 830.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.3 | 0.06 | 878.5 |
|  | 顶板 | 0.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 12.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.1 | 0.06 | 12.8 |
|  | 北外墙 | 4.62 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 77.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.1 | 0.06 | 85.8 |
|  | 西外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.06 | -0.0 |
|  | 南外墙 | 8.57 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 143.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.06 | 129.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 75.01 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4329.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4545.8 | 0.06 | 4809.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 180.91 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 10442.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9919.9 | 0.06 | 10495.2 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.06 | 346.3 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.1 | 0.06 | 313.3 |
|  | 西外门 | 4.41 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 128.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 122.3 | 0.06 | 129.4 |
|  | 内墙 | 26.57 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 302.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.7 | 0.06 | 302.7 |
|  | 内墙 | 30.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 610.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.9 | 0.06 | 610.9 |
|  | 内墙 | 8.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 94.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.4 | 0.06 | 94.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.06 | 82.9 |
|  | 底板 | 51.57 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 910.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.9 | 0.06 | 963.8 |
|  | 底板 | 3.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.06 | 58.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2126.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2251.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24763 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262949 |
| 2001[音乐欣赏室] | 南外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 42.27 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2439.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2073.7 | 0.03 | 2131.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 21.20 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1223.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1162.6 | 0.03 | 1195.2 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 136.2 |
|  | 内墙 | 29.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 591.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.0 | 0.03 | 591.0 |
|  | 挑空楼板 | 4.91 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 86.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.5 | 0.03 | 89.0 |
|  | 底板 | 32.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1073.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1073.0 | 0.03 | 1103.0 |
|  | 底板 | 1.58 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 52.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.03 | 53.8 |
|  | 顶板 | 3.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.03 | 100.2 |
|  | 内墙 | 25.52 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 290.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.8 | 0.03 | 290.8 |
|  | 内墙 | 4.99 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 0.03 | 99.5 |
|  | 内墙 | 112.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 2236.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2236.6 | 0.03 | 2236.6 |
|  | 底板 | 0.22 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 7.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.03 | 7.4 |
|  | 顶板 | 4.63 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 122.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.03 | 126.3 |
|  | 底板 | 1.25 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.03 | 34.1 |
|  | 内墙 | 6.17 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 70.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.3 | 0.03 | 70.3 |
|  | 底板 | 2.63 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 69.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.6 | 0.03 | 71.5 |
|  | 顶板 | 2.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 53.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.7 | 0.03 | 55.2 |
|  | 顶板 | 0.90 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.03 | 24.5 |
|  | 顶板 | 0.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.03 | 20.4 |
|  | 内墙 | 30.51 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 869.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.2 | 0.03 | 869.2 |
|  | 底板 | 0.83 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.03 | 22.6 |
|  | 顶板 | 2.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 62.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.03 | 63.7 |
|  | 内墙 | 5.67 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 64.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.03 | 64.6 |
|  | 内墙 | 4.59 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 52.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.03 | 52.3 |
|  | 底板 | 2.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 75.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.9 | 0.03 | 78.0 |
|  | 底板 | 0.67 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.03 | 18.3 |
|  | 底板 | 0.61 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.03 | 16.7 |
|  | 底板 | 0.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.03 | 7.8 |
|  | 顶板 | 35.22 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 933.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.2 | 0.03 | 959.3 |
|  | 内墙 | 19.08 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 217.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.4 | 0.03 | 217.4 |
|  | 内墙 | 15.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 175.4 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.1 |
|  | 底板 | 1.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.03 | 54.3 |
|  | 底板 | 0.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 13.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 0.03 | 14.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1138.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12527 |
| 2002[MC06] | 顶板 | 77.24 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 2558.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2558.4 | 0.03 | 2630.0 |
|  | 内墙 | -0.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 内窗 | 136.35 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 5509.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5509.1 | 0.03 | 5663.4 |
|  | 底板 | 3.42 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 90.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.7 | 0.03 | 93.2 |
|  | 底板 | 2.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 66.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.7 | 0.03 | 68.5 |
|  | 底板 | 0.58 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 0.03 | 15.9 |
|  | 底板 | 0.23 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.03 | 6.2 |
|  | 顶板 | 3.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 111.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.9 | 0.03 | 115.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 9.68 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 558.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.7 | 0.03 | 488.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 53.47 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3086.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2932.1 | 0.03 | 3014.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 25.18 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1453.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1526.1 | 0.03 | 1568.8 |
|  | 挑空楼板 | 8.71 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 153.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.7 | 0.03 | 158.0 |
|  | 底板 | 1.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 59.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.6 | 0.03 | 61.3 |
|  | 顶板 | 3.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 90.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.1 | 0.03 | 92.6 |
|  | 内墙 | 9.18 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 104.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.03 | 104.6 |
|  | 底板 | 15.90 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 421.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.4 | 0.03 | 433.2 |
|  | 屋顶 | 0.09 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.03 | 1.0 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.03 | 168.2 |
|  | 内墙 | 43.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1250.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1250.6 | 0.03 | 1250.6 |
|  | 内门 | 3.57 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 158.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.5 | 0.03 | 162.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18270 |
| 2003[消防电梯] | 顶板 | 3.42 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 90.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 0.03 | 93.0 |
|  | 内墙 | 32.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 367.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.7 | 0.03 | 367.7 |
|  | 内墙 | 73.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1463.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1463.6 | 0.03 | 1463.6 |
|  | 内墙 | 11.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.03 | 129.8 |
|  | 内门 | 6.93 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 215.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.4 | 0.03 | 221.4 |
|  | 底板 | 2.83 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 75.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.03 | 77.2 |
|  | 底板 | 1.91 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 50.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.6 | 0.03 | 52.0 |
|  | 底板 | 1.17 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 31.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.0 | 0.03 | 31.9 |
|  | 底板 | 0.84 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.03 | 22.8 |
|  | 顶板 | 5.25 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 139.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.1 | 0.03 | 143.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2863 |
| 2004[目录室] | 内墙 | 4.59 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 52.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.03 | 52.3 |
|  | 内墙 | 12.87 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.03 | 146.6 |
|  | 内窗 | 44.01 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1778.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1778.2 | 0.03 | 1828.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.0 |
|  | 底板 | 1.76 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 46.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.5 | 0.03 | 47.8 |
|  | 顶板 | 3.42 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 90.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.6 | 0.03 | 93.2 |
|  | 内墙 | 25.11 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 500.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.8 | 0.03 | 500.8 |
|  | 顶板 | 4.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 127.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.03 | 130.8 |
|  | 内墙 | 24.30 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 692.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.3 | 0.03 | 692.3 |
|  | 挑空楼板 | 4.59 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 80.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.9 | 0.03 | 83.2 |
|  | 屋顶 | 27.25 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 312.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.2 | 0.03 | 320.9 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 16.65 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 961.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 913.2 | 0.03 | 938.8 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 内墙 | 42.96 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 856.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.8 | 0.03 | 856.8 |
|  | 内墙 | 7.83 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 89.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.03 | 89.2 |
|  | 底板 | 1.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.03 | 49.8 |
|  | 底板 | 0.57 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.03 | 19.3 |
|  | 底板 | 0.41 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.03 | 11.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6804 |
| 2005[数字化加工用房] | 顶板 | 26.49 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 877.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.3 | 0.03 | 901.8 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 24.11 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1391.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1182.9 | 0.03 | 1216.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 136.2 |
|  | 内墙 | 26.12 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 521.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.0 | 0.03 | 521.0 |
|  | 内墙 | 34.60 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 690.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.1 | 0.03 | 690.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.50 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.03 | 9.1 |
|  | 底板 | 18.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 602.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.4 | 0.03 | 619.3 |
|  | 底板 | 2.27 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 60.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.2 | 0.03 | 61.9 |
|  | 底板 | 5.50 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 182.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.2 | 0.03 | 187.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4918 |
| 2007[视听欣赏室] | 内墙 | 30.78 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 613.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.8 | 0.03 | 613.8 |
|  | 内墙 | 6.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.1 |
|  | 底板 | 26.81 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 888.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.1 | 0.03 | 913.0 |
|  | 底板 | 13.24 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 350.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.7 | 0.03 | 360.5 |
|  | 底板 | 0.94 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 24.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.8 | 0.03 | 25.5 |
|  | 南外墙 | 0.21 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 0.03 | 3.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 11.58 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 668.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 568.3 | 0.03 | 584.2 |
|  | 内墙 | 16.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 185.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.1 | 0.03 | 185.1 |
|  | 内墙 | 14.04 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.03 | 160.0 |
|  | 内墙 | 25.92 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 516.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.9 | 0.03 | 516.9 |
|  | 内墙 | 12.69 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 144.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.03 | 144.6 |
|  | 内墙 | 31.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 637.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.1 | 0.03 | 637.1 |
|  | 内墙 | 13.23 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.03 | 150.8 |
|  | 内墙 | 11.34 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.03 | 129.2 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.1 |
|  | 挑空楼板 | 1.62 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.03 | 29.4 |
|  | 底板 | 0.29 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.03 | 8.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5280 |
| 2008[书梯] | 顶板 | 8.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 289.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.03 | 297.9 |
|  | 内墙 | 13.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 269.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.2 | 0.03 | 269.2 |
|  | 内墙 | 13.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 153.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.03 | 153.8 |
|  | 内墙 | 18.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 215.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.4 | 0.03 | 215.4 |
|  | 底板 | 1.77 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 46.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.9 | 0.03 | 48.3 |
|  | 底板 | 1.22 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 40.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.4 | 0.03 | 41.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1129 |
| 2009[女卫] | 屋顶 | 38.38 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 439.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.7 | 0.03 | 452.0 |
|  | 西外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 26.33 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1519.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1443.8 | 0.03 | 1484.2 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 内墙 | 10.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 116.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.2 | 0.03 | 116.2 |
|  | 内墙 | 6.03 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 68.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.7 | 0.03 | 68.7 |
|  | 内墙 | 7.77 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 155.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.0 | 0.03 | 155.0 |
|  | 内墙 | 15.93 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 181.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.5 | 0.03 | 181.5 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.03 | 30.7 |
|  | 挑空楼板 | 5.79 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.2 | 0.03 | 105.0 |
|  | 底板 | 1.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.03 | 49.8 |
|  | 底板 | 0.50 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.03 | 13.5 |
|  | 底板 | 0.24 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 7.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.03 | 8.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3248 |
| 2010[分拣间] | 顶板 | 6.72 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 222.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.4 | 0.03 | 228.7 |
|  | 顶板 | 0.66 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.03 | 18.0 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 21.21 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1224.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1162.8 | 0.03 | 1195.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 内墙 | 8.64 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 98.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.5 | 0.03 | 98.5 |
|  | 内墙 | 15.12 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.03 | 172.3 |
|  | 内墙 | 13.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 264.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.5 | 0.03 | 264.5 |
|  | 内墙 | 37.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 749.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.1 | 0.03 | 749.1 |
|  | 挑空楼板 | 6.76 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 119.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.2 | 0.03 | 122.6 |
|  | 底板 | 15.25 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 505.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.0 | 0.03 | 519.2 |
|  | 底板 | 0.42 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 11.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2 | 0.03 | 11.5 |
|  | 底板 | 0.23 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | 0.03 | 7.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4038 |
| 2011[目录室] | 顶板 | 37.78 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1251.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1251.2 | 0.03 | 1286.3 |
|  | 顶板 | 1.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.03 | 40.1 |
|  | 顶板 | 0.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.03 | 0.7 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 1.14 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 65.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.5 | 0.03 | 64.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 18.25 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1053.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1106.2 | 0.03 | 1137.2 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.03 | 168.2 |
|  | 内墙 | 17.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 200.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.2 | 0.03 | 200.2 |
|  | 内墙 | 20.55 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 234.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.2 | 0.03 | 234.2 |
|  | 内墙 | 1.08 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 21.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.5 | 0.03 | 21.5 |
|  | 内墙 | 27.54 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 313.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.8 | 0.03 | 313.8 |
|  | 内墙 | 2.16 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.03 | 24.6 |
|  | 内墙 | 7.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.03 | 86.1 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.03 | 84.3 |
|  | 底板 | 3.97 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 105.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.3 | 0.03 | 108.3 |
|  | 底板 | 1.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.03 | 45.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4539 |
| 2015[目录室] | 顶板 | 3.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.03 | 100.2 |
|  | 内墙 | 8.64 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 98.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.4 | 0.03 | 98.4 |
|  | 内墙 | 8.64 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 98.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.4 | 0.03 | 98.4 |
|  | 底板 | 3.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.03 | 100.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |
| 2021[前室] | 内墙 | 23.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 267.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.7 | 0.03 | 267.7 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.03 | 107.7 |
|  | 内墙 | 24.23 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 483.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.2 | 0.03 | 483.2 |
|  | 内墙 | 9.45 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.03 | 107.7 |
|  | 内门 | 9.25 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 287.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.5 | 0.03 | 295.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388 |
| 2022[目录室] | 屋顶 | 1.24 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 14.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 0.03 | 14.6 |
|  | 顶板 | 3.00 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 79.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.03 | 81.7 |
|  | 顶板 | 1.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 0.03 | 36.0 |
|  | 顶板 | 0.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.03 | 20.4 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 100.82 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5819.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5528.5 | 0.03 | 5683.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 85.80 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4952.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4209.5 | 0.03 | 4327.4 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 136.2 |
|  | 东外门 | 5.96 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 173.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 165.2 | 0.03 | 169.8 |
|  | 内墙 | 53.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 611.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.1 | 0.03 | 611.1 |
|  | 内墙 | 107.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 2143.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2143.7 | 0.03 | 2143.7 |
|  | 内墙 | 9.18 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 104.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.03 | 104.6 |
|  | 内墙 | 23.22 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.6 | 0.03 | 264.6 |
|  | 内墙 | 5.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.03 | 67.7 |
|  | 内墙 | 3.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 43.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.3 | 0.03 | 43.3 |
|  | 内窗 | 88.65 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 3581.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3581.8 | 0.03 | 3682.1 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.03 | 64.1 |
|  | 内门 | 7.77 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 241.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.5 | 0.03 | 248.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.03 | 34.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.0 |
|  | 挑空楼板 | 9.65 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 170.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.2 | 0.03 | 175.0 |
|  | 底板 | 16.77 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 444.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.4 | 0.03 | 456.8 |
|  | 底板 | 1.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 37.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.1 | 0.03 | 38.1 |
|  | 底板 | 1.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 33.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.7 | 0.03 | 34.6 |
|  | 底板 | 0.71 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.03 | 19.5 |
|  | 底板 | 0.61 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 16.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0.03 | 16.7 |
|  | 底板 | 0.49 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 12.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.9 | 0.03 | 13.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21150 |
| 2023[成人电子阅览室] | 屋顶 | 4.35 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 49.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.8 | 0.03 | 51.2 |
|  | 顶板 | 0.41 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 10.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7 | 0.03 | 11.0 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 87.72 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5063.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4303.5 | 0.03 | 4424.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.81 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 739.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 702.3 | 0.03 | 722.0 |
|  | 南外窗 | 5.07 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 292.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.03 | 255.6 |
|  | 内墙 | 22.47 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 256.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.1 | 0.03 | 256.1 |
|  | 内墙 | 45.45 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 906.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.4 | 0.03 | 906.4 |
|  | 内墙 | 36.41 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 726.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.2 | 0.03 | 726.2 |
|  | 内墙 | 31.18 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 621.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 621.8 | 0.03 | 621.8 |
|  | 内墙 | 3.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.03 | 36.9 |
|  | 内墙 | 6.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.03 | 133.7 |
|  | 内墙 | 21.47 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 428.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.1 | 0.03 | 428.1 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.03 | 55.4 |
|  | 内墙 | 3.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.03 | 36.9 |
|  | 内墙 | 9.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 107.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.3 | 0.03 | 107.3 |
|  | 内墙 | 3.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.03 | 36.9 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.5 | 0.03 | 61.5 |
|  | 内墙 | 6.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.03 | 129.2 |
|  | 内窗 | 178.74 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 7221.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7221.8 | 0.03 | 7424.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 97.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.03 | 100.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 80.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 58.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.8 | 0.03 | 60.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 80.5 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.03 | 84.3 |
|  | 内门 | 9.45 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 293.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.7 | 0.03 | 301.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.03 | 80.6 |
|  | 挑空楼板 | 6.89 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 121.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.5 | 0.03 | 124.9 |
|  | 底板 | 36.62 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 970.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.4 | 0.03 | 997.6 |
|  | 底板 | 31.59 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1046.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1046.5 | 0.03 | 1075.8 |
|  | 底板 | 17.15 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 454.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.4 | 0.03 | 467.1 |
|  | 底板 | 10.44 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 345.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.8 | 0.03 | 355.5 |
|  | 底板 | 5.54 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 146.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.03 | 150.9 |
|  | 底板 | 5.36 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 142.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.1 | 0.03 | 146.1 |
|  | 底板 | 0.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.03 | 20.4 |
|  | 底板 | 0.48 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 12.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 0.03 | 13.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2087.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22962 |
| 2025[前室] | 内墙 | 10.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.03 | 116.9 |
|  | 内墙 | 12.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.0 | 0.03 | 147.0 |
|  | 内墙 | 18.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 363.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.8 | 0.03 | 363.8 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 104.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.03 | 107.4 |
|  | 底板 | 17.89 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 592.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.5 | 0.03 | 609.1 |
|  | 底板 | 0.67 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.03 | 18.3 |
|  | 底板 | 0.64 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.03 | 17.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518 |
| 2032[客梯] | 内墙 | 15.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 175.4 |
|  | 内墙 | 9.72 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 110.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.8 | 0.03 | 110.8 |
|  | 内墙 | 2.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.03 | 30.8 |
|  | 内墙 | 13.08 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 260.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.9 | 0.03 | 260.9 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 底板 | 1.06 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.03 | 28.8 |
|  | 底板 | 0.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.03 | 4.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 |
| 2036[目录室] | 屋顶 | 4.35 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 49.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.8 | 0.03 | 51.2 |
|  | 顶板 | 9.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 259.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.03 | 266.9 |
|  | 顶板 | 3.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 119.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.3 | 0.03 | 122.6 |
|  | 顶板 | 1.58 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 52.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.03 | 53.8 |
|  | 顶板 | 0.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 10.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.03 | 10.4 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 西外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 63.67 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3674.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3858.5 | 0.03 | 3966.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 71.26 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4113.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3907.4 | 0.03 | 4016.8 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.03 | 336.4 |
|  | 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.1 | 0.03 | 304.4 |
|  | 内墙 | 26.73 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 304.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.6 | 0.03 | 304.6 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.5 | 0.03 | 61.5 |
|  | 内墙 | 10.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 218.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.03 | 218.9 |
|  | 内墙 | 19.44 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 221.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.5 | 0.03 | 221.5 |
|  | 内墙 | 35.64 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 710.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.8 | 0.03 | 710.8 |
|  | 内墙 | 13.13 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 374.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.1 | 0.03 | 374.1 |
|  | 内墙 | 61.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1224.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1224.2 | 0.03 | 1224.2 |
|  | 内墙 | 21.99 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 438.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.5 | 0.03 | 438.5 |
|  | 内墙 | 5.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.03 | 67.7 |
|  | 内窗 | 27.72 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 640.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.0 | 0.03 | 657.9 |
|  | 内窗 | 35.37 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1429.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1429.1 | 0.03 | 1469.1 |
|  | 内窗 | 92.07 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5314.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5314.3 | 0.03 | 5463.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.03 | 34.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 80.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.0 |
|  | 内门 | 9.45 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 293.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.7 | 0.03 | 301.9 |
|  | 内门 | 3.07 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 136.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.4 | 0.03 | 140.2 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.03 | 147.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 挑空楼板 | 29.60 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 522.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.1 | 0.03 | 536.7 |
|  | 底板 | 21.93 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 726.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.2 | 0.03 | 746.6 |
|  | 底板 | 2.21 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 58.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.03 | 60.1 |
|  | 底板 | 0.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 8.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 0.03 | 8.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25667 |
| 2037[女卫] | 东玻璃幕墙 | 16.51 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 953.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 905.3 | 0.03 | 930.7 |
|  | 内墙 | 9.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 187.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.4 | 0.03 | 187.4 |
|  | 内墙 | 19.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 221.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.0 | 0.03 | 221.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.22 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.03 | 4.1 |
|  | 底板 | 1.58 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.03 | 43.0 |
|  | 底板 | 0.96 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 25.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.5 | 0.03 | 26.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1604 |
| 2038[目录室] | 底板 | 0.13 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | 0.03 | 3.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2039[目录室] | 东玻璃幕墙 | 30.16 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1741.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1654.0 | 0.03 | 1700.4 |
|  | 内墙 | 45.46 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 906.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.7 | 0.03 | 906.7 |
|  | 内墙 | 19.74 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 225.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.0 | 0.03 | 225.0 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.1 |
|  | 挑空楼板 | 3.62 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 63.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.8 | 0.03 | 65.6 |
|  | 底板 | 0.93 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 24.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.6 | 0.03 | 25.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3404 |
| 2041[目录室] | 北外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 24.76 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1429.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1214.7 | 0.03 | 1248.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 75.62 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4364.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4146.6 | 0.03 | 4262.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 316.28 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 18255.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 19168.3 | 0.03 | 19705.1 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.03 | 336.4 |
|  | 内墙 | 13.73 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 156.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.4 | 0.03 | 156.4 |
|  | 内墙 | 14.04 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.03 | 160.0 |
|  | 内墙 | 36.65 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 417.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.7 | 0.03 | 417.7 |
|  | 内墙 | 54.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1076.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1076.9 | 0.03 | 1076.9 |
|  | 内墙 | 7.83 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 89.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.03 | 89.2 |
|  | 内墙 | 27.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 793.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.1 | 0.03 | 793.1 |
|  | 内墙 | 7.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 86.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.03 | 86.2 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 96.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.9 | 0.03 | 96.9 |
|  | 内墙 | 13.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 153.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.03 | 153.8 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.03 | 55.4 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.1 |
|  | 内窗 | 296.36 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 17105.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17105.9 | 0.03 | 17584.9 |
|  | 内窗 | 33.95 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1371.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1371.6 | 0.03 | 1410.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.0 |
|  | 内门 | 2.50 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.03 | 45.6 |
|  | 内门 | 5.59 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 248.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.3 | 0.03 | 255.3 |
|  | 内门 | 6.28 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.03 | 200.7 |
|  | 挑空楼板 | 329.53 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5813.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5813.4 | 0.03 | 5976.1 |
|  | 底板 | 33.39 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 884.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.8 | 0.03 | 909.6 |
|  | 底板 | 1.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 52.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.8 | 0.03 | 54.3 |
|  | 底板 | 1.96 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 65.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.03 | 66.8 |
|  | 底板 | 1.90 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 50.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.3 | 0.03 | 51.8 |
|  | 底板 | 1.70 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.03 | 46.2 |
|  | 底板 | 1.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.03 | 41.5 |
|  | 底板 | 1.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 31.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.6 | 0.03 | 32.5 |
|  | 底板 | 1.00 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.03 | 27.2 |
|  | 底板 | 0.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 26.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.3 | 0.03 | 27.0 |
|  | 底板 | 0.59 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 15.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 0.03 | 16.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5683.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62520 |
| 2127[技术部办公区] | 内墙 | 4.06 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.03 | 46.2 |
|  | 内墙 | 6.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内墙 | 5.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.8 | 0.03 | 67.8 |
|  | 内墙 | 8.09 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 92.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.2 | 0.03 | 92.2 |
|  | 底板 | 47.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 1246.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1246.0 | 0.03 | 1280.9 |
|  | 底板 | 3.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 87.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.03 | 89.9 |
|  | 底板 | 2.02 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 53.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 0.03 | 54.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |
| 2128[休息] | 顶板 | 11.31 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 374.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.5 | 0.03 | 385.0 |
|  | 内墙 | 5.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 118.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.03 | 118.5 |
|  | 内墙 | 17.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 196.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.9 | 0.03 | 196.9 |
|  | 内墙 | 6.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内墙 | 7.30 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 83.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.1 | 0.03 | 83.1 |
|  | 内窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 0.03 | 22.4 |
|  | 底板 | 9.81 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 259.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.9 | 0.03 | 267.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 |
| 2131[上空] | 屋顶 | 0.06 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.03 | 0.7 |
|  | 顶板 | 10.48 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 347.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.2 | 0.03 | 356.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 29.66 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1712.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1626.6 | 0.03 | 1672.1 |
|  | 内墙 | 0.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 内墙 | 10.53 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 120.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.0 | 0.03 | 120.0 |
|  | 内窗 | 33.91 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1369.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1369.9 | 0.03 | 1408.3 |
|  | 底板 | 0.31 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 0.03 | 8.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3991 |
| 2138[普通办公室] | 顶板 | 3.66 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 97.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.0 | 0.03 | 99.7 |
|  | 内墙 | 6.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 70.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.1 | 0.03 | 70.1 |
|  | 内墙 | 13.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 271.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.9 | 0.03 | 271.9 |
|  | 内墙 | 7.83 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 89.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.03 | 89.2 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.03 | 30.7 |
|  | 底板 | 0.95 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 0.03 | 25.8 |
|  | 底板 | 0.85 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 | 0.03 | 23.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212822 |
| 3001[LT01] | 屋顶 | 1.17 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 13.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4 | 0.03 | 13.8 |
|  | 东外墙 | 4.44 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 74.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 70.6 | 0.03 | 72.6 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 47.30 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2730.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2593.9 | 0.03 | 2666.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 31.92 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1842.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1566.3 | 0.03 | 1610.1 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 136.2 |
|  | 内墙 | 13.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 151.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.4 | 0.03 | 151.4 |
|  | 内墙 | 64.64 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 736.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.6 | 0.03 | 736.6 |
|  | 内墙 | 7.29 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 83.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.0 | 0.03 | 83.0 |
|  | 内墙 | 36.21 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 722.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.1 | 0.03 | 722.1 |
|  | 挑空楼板 | 0.90 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.03 | 16.4 |
|  | 底板 | 49.34 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1634.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.3 | 0.03 | 1680.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8678 |
| 3003[水管井] | 顶板 | 49.64 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1644.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1644.1 | 0.03 | 1690.1 |
|  | 南外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 135.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.1 | 0.03 | 118.4 |
|  | 北外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 135.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.03 | 146.2 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 西外墙 | 6.48 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 108.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.03 | 105.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 12.80 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 738.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 701.9 | 0.03 | 721.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 178.93 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 10327.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 8778.5 | 0.03 | 9024.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 84.87 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4898.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4653.8 | 0.03 | 4784.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 132.03 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 7620.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8001.8 | 0.03 | 8225.9 |
|  | 南外窗 | 8.06 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 465.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 395.4 | 0.03 | 406.5 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.03 | 168.2 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.03 | 89.8 |
|  | 北外门 | 9.45 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 275.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 289.6 | 0.03 | 297.7 |
|  | 内墙 | -0.00 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | -0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 内墙 | 10.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 207.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.1 | 0.03 | 207.1 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 46.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.2 | 0.03 | 46.2 |
|  | 内墙 | 6.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 74.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.0 | 0.03 | 74.0 |
|  | 内墙 | 11.88 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 135.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.4 | 0.03 | 135.4 |
|  | 内墙 | 12.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 141.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.03 | 141.6 |
|  | 内墙 | 40.74 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 812.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.4 | 0.03 | 812.4 |
|  | 内墙 | 3.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.03 | 36.9 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.03 | 55.4 |
|  | 内墙 | 21.47 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 428.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.1 | 0.03 | 428.1 |
|  | 内墙 | 6.58 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 131.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.3 | 0.03 | 131.3 |
|  | 内墙 | 23.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 463.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.4 | 0.03 | 463.4 |
|  | 内墙 | 20.05 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 399.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.8 | 0.03 | 399.8 |
|  | 内墙 | 12.15 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 138.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.5 | 0.03 | 138.5 |
|  | 内墙 | 67.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1343.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1343.7 | 0.03 | 1343.7 |
|  | 内墙 | 30.65 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 611.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.2 | 0.03 | 611.2 |
|  | 内墙 | 36.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 718.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.1 | 0.03 | 718.1 |
|  | 内墙 | 8.29 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 94.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.03 | 94.5 |
|  | 内墙 | 59.88 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 682.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.4 | 0.03 | 682.4 |
|  | 内墙 | 9.09 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 103.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.03 | 103.6 |
|  | 内墙 | 4.59 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 52.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.03 | 52.3 |
|  | 内墙 | 14.58 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 166.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.03 | 166.2 |
|  | 内窗 | 65.07 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 2629.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2629.1 | 0.03 | 2702.7 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 218.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.2 | 0.03 | 224.3 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.03 | 147.6 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 80.5 |
|  | 内门 | 1.90 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.03 | 60.6 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 80.5 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.03 | 30.7 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.0 |
|  | 底板 | 88.63 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 2935.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2935.6 | 0.03 | 3017.8 |
|  | 底板 | 3.05 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 101.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.1 | 0.03 | 104.0 |
|  | 底板 | 0.50 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 13.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 0.03 | 13.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4007.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44083 |
| 3004[阅览室] | 屋顶 | 1.70 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 19.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.03 | 20.0 |
|  | 顶板 | 32.46 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1075.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1075.3 | 0.03 | 1105.4 |
|  | 顶板 | 25.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 840.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.7 | 0.03 | 864.3 |
|  | 顶板 | 22.44 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 743.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.2 | 0.03 | 764.1 |
|  | 顶板 | 17.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 471.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.7 | 0.03 | 484.9 |
|  | 顶板 | 3.15 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 83.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.5 | 0.03 | 85.8 |
|  | 顶板 | 0.71 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.03 | 19.4 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 西外墙 | 13.97 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 233.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 222.0 | 0.03 | 228.2 |
|  | 北外墙 | 44.54 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 744.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 782.2 | 0.03 | 804.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 187.23 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 10807.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10266.8 | 0.03 | 10554.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 78.05 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4505.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3829.4 | 0.03 | 3936.6 |
|  | 西玻璃幕墙 | 141.09 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8143.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7736.5 | 0.03 | 7953.2 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.1 | 0.03 | 304.4 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.03 | 272.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 西外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 220.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 209.6 | 0.03 | 215.5 |
|  | 内墙 | 36.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 417.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.3 | 0.03 | 417.3 |
|  | 内墙 | 7.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.5 | 0.03 | 82.5 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.03 | 123.1 |
|  | 内墙 | 10.52 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.8 | 0.03 | 119.8 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.03 | 123.1 |
|  | 内墙 | 9.18 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 104.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.6 | 0.03 | 104.6 |
|  | 内墙 | 23.22 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 264.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.6 | 0.03 | 264.6 |
|  | 内墙 | 5.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.03 | 67.7 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.03 | 30.7 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.03 | 34.5 |
|  | 挑空楼板 | 191.87 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3384.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3384.9 | 0.03 | 3479.7 |
|  | 底板 | 0.60 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 15.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.9 | 0.03 | 16.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3267.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35942 |
| 3014[前室] | 顶板 | 0.66 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.03 | 22.5 |
|  | 东外墙 | 9.69 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 162.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.0 | 0.03 | 158.3 |
|  | 东外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 134.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.03 | 131.7 |
|  | 内墙 | 14.04 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.03 | 160.0 |
|  | 内墙 | 9.45 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.03 | 107.7 |
|  | 内墙 | 9.45 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.03 | 107.7 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.03 | 107.7 |
|  | 内墙 | 2.43 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 27.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.7 | 0.03 | 27.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 |
| 3020[消防电梯] | 内墙 | 19.71 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 224.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.6 | 0.03 | 224.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 |
| 3023[客梯] | 内墙 | 14.58 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 166.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.03 | 166.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 |
| 3041[前室] | 顶板 | 14.93 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 395.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.6 | 0.03 | 406.6 |
|  | 顶板 | 2.47 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 65.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.03 | 67.3 |
|  | 南外墙 | 18.24 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 305.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.3 | 0.03 | 266.6 |
|  | 南外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 98.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 83.4 | 0.03 | 85.7 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.03 | 123.1 |
|  | 内墙 | 10.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 116.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.9 | 0.03 | 116.9 |
|  | 内墙 | 12.90 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 257.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.2 | 0.03 | 257.2 |
|  | 内墙 | 7.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 90.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.5 | 0.03 | 90.5 |
|  | 内墙 | 16.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 461.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.5 | 0.03 | 461.5 |
|  | 内门 | 3.57 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.03 | 65.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2135 |
| 3051[客梯] | 东外墙 | 13.08 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 218.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.8 | 0.03 | 213.6 |
|  | 东外门 | 2.31 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 67.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.0 | 0.03 | 65.8 |
|  | 内墙 | 2.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.8 | 0.03 | 30.8 |
|  | 内墙 | 15.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 175.4 |
|  | 内墙 | 9.72 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 193.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.8 | 0.03 | 193.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747 |
| 3054[兼消防电梯] | 内墙 | 5.67 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 64.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.03 | 64.6 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 84.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 0.03 | 84.6 |
|  | 内墙 | 13.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 155.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.03 | 155.4 |
|  | 内墙 | 4.59 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.5 | 0.03 | 91.5 |
|  | 内墙 | 21.06 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 240.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.0 | 0.03 | 240.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 3059[女卫] | 东外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 14.56 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 840.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 798.6 | 0.03 | 821.0 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 209.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.3 | 0.03 | 209.3 |
|  | 内墙 | 13.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.9 | 0.03 | 150.9 |
|  | 挑空楼板 | 6.99 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 123.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.4 | 0.03 | 126.8 |
|  | 底板 | 0.90 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 23.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9 | 0.03 | 24.6 |
|  | 底板 | 0.67 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.03 | 22.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1658 |
| 3060[客梯] | 东外墙 | 14.15 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 236.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 224.8 | 0.03 | 231.1 |
|  | 东外门 | 2.32 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 67.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.4 | 0.03 | 66.2 |
|  | 内墙 | 21.46 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 244.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.6 | 0.03 | 244.6 |
|  | 内墙 | 7.43 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 84.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.6 | 0.03 | 84.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |
| 3063[阅览室] | 顶板 | 54.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1799.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1799.2 | 0.03 | 1849.6 |
|  | 顶板 | 5.08 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 168.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.1 | 0.03 | 172.8 |
|  | 顶板 | 4.96 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 164.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.3 | 0.03 | 168.9 |
|  | 顶板 | 4.96 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 164.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.3 | 0.03 | 168.9 |
|  | 顶板 | 4.71 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 156.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.1 | 0.03 | 160.5 |
|  | 顶板 | 0.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.03 | 20.4 |
|  | 顶板 | 0.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.03 | 10.9 |
|  | 西外墙 | 6.48 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 108.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.9 | 0.03 | 105.8 |
|  | 南外墙 | 30.78 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 514.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 437.5 | 0.03 | 449.8 |
|  | 东外墙 | 6.48 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 108.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.03 | 105.8 |
|  | 北外墙 | 8.10 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 135.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.2 | 0.03 | 146.2 |
|  | 西玻璃幕墙 | 83.68 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4829.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4588.4 | 0.03 | 4716.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 35.37 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2041.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1735.3 | 0.03 | 1783.9 |
|  | 东玻璃幕墙 | 88.92 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5132.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4875.8 | 0.03 | 5012.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 68.53 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3955.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4153.1 | 0.03 | 4269.4 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.03 | 336.4 |
|  | 南外门 | 9.45 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 275.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.4 | 0.03 | 241.0 |
|  | 东外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.03 | 89.8 |
|  | 内墙 | 71.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1423.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1423.5 | 0.03 | 1423.5 |
|  | 内墙 | 5.13 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 58.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.5 | 0.03 | 58.5 |
|  | 内墙 | 37.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 743.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.1 | 0.03 | 743.1 |
|  | 内墙 | 33.12 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 660.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.5 | 0.03 | 660.5 |
|  | 内墙 | 5.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 67.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.7 | 0.03 | 67.7 |
|  | 内墙 | 28.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 326.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.2 | 0.03 | 326.2 |
|  | 内墙 | 31.71 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 361.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.4 | 0.03 | 361.4 |
|  | 内墙 | 16.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 461.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.6 | 0.03 | 461.6 |
|  | 内墙 | 3.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.03 | 36.9 |
|  | 内墙 | 19.44 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 387.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.7 | 0.03 | 387.7 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.5 | 0.03 | 61.5 |
|  | 内墙 | 6.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内墙 | 18.63 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 212.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.3 | 0.03 | 212.3 |
|  | 内墙 | 12.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 256.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.1 | 0.03 | 256.1 |
|  | 内窗 | 18.49 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 747.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.0 | 0.03 | 767.9 |
|  | 内窗 | 27.72 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1120.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1120.0 | 0.03 | 1151.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内门 | 2.30 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.03 | 73.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 80.5 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.03 | 42.2 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 80.5 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 104.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.03 | 107.4 |
|  | 挑空楼板 | 38.25 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 674.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.9 | 0.03 | 693.7 |
|  | 底板 | 0.55 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.03 | 15.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2852.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31372 |
| 3070[男卫] | 东外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 24.22 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1397.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1328.0 | 0.03 | 1365.2 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 209.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.2 | 0.03 | 209.2 |
|  | 内墙 | 4.32 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 49.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.2 | 0.03 | 49.2 |
|  | 挑空楼板 | 10.64 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 187.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.7 | 0.03 | 193.0 |
|  | 底板 | 1.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.7 | 0.03 | 47.0 |
|  | 底板 | 0.23 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 0.03 | 6.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2224 |
| 3071[前室] | 北外墙 | 15.63 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 261.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 274.4 | 0.03 | 282.1 |
|  | 北外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 134.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.03 | 145.5 |
|  | 内墙 | 3.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.03 | 36.9 |
|  | 内墙 | 11.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.03 | 129.8 |
|  | 内墙 | 13.27 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 151.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.2 | 0.03 | 151.2 |
|  | 内墙 | 6.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 |
| 3074[客梯] | 西外墙 | 15.66 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 261.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.8 | 0.03 | 255.8 |
|  | 内墙 | 15.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.2 | 0.03 | 175.2 |
|  | 内墙 | 15.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 175.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 |
| 3075[LT02] | 顶板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.03 | 0.9 |
|  | 北外墙 | 57.29 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 958.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1006.0 | 0.03 | 1034.2 |
|  | 西北外墙 | 3.27 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 54.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.4 | 0.03 | 59.1 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 27.68 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1597.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1517.8 | 0.03 | 1560.3 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 内墙 | 19.76 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 225.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.2 | 0.03 | 225.2 |
|  | 挑空楼板 | 12.00 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 211.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.7 | 0.03 | 217.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3574 |
| 3081[空调机房] | 屋顶 | 1.28 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 14.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 0.03 | 15.1 |
|  | 顶板 | 28.24 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 935.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935.4 | 0.03 | 961.6 |
|  | 顶板 | 4.20 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 111.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.3 | 0.03 | 114.4 |
|  | 顶板 | 3.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 124.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.03 | 127.7 |
|  | 西外墙 | 7.56 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 126.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.03 | 123.5 |
|  | 南外墙 | 7.56 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 126.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 107.5 | 0.03 | 110.5 |
|  | 北外墙 | 7.56 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 126.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 132.8 | 0.03 | 136.5 |
|  | 东外墙 | 4.86 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 81.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 77.2 | 0.03 | 79.4 |
|  | 西玻璃幕墙 | 167.19 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 9650.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 9167.8 | 0.03 | 9424.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 218.20 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 12594.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 10705.5 | 0.03 | 11005.3 |
|  | 东玻璃幕墙 | 80.36 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4638.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4406.3 | 0.03 | 4529.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 362.75 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 20938.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21984.9 | 0.03 | 22600.4 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 623.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 529.9 | 0.03 | 544.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 152.2 |
|  | 北外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 623.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 654.5 | 0.03 | 672.9 |
|  | 西外门 | 6.51 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 190.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 180.5 | 0.03 | 185.6 |
|  | 南外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 183.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 156.3 | 0.03 | 160.7 |
|  | 内墙 | 7.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 86.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.2 | 0.03 | 86.2 |
|  | 内墙 | 32.13 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 366.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.2 | 0.03 | 366.2 |
|  | 内墙 | 10.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.1 | 0.03 | 123.1 |
|  | 内墙 | 7.83 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 89.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.2 | 0.03 | 89.2 |
|  | 内墙 | 13.23 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.03 | 150.8 |
|  | 内墙 | 13.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 153.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.03 | 153.8 |
|  | 内墙 | 4.86 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.03 | 55.4 |
|  | 内墙 | 13.73 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 156.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.4 | 0.03 | 156.4 |
|  | 内墙 | 14.04 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.03 | 160.0 |
|  | 内墙 | 5.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.5 | 0.03 | 61.5 |
|  | 内墙 | 7.20 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.03 | 82.1 |
|  | 内墙 | 53.93 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1075.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1075.5 | 0.03 | 1075.5 |
|  | 内墙 | 34.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 393.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.8 | 0.03 | 393.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.03 | 34.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.0 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.0 |
|  | 挑空楼板 | 339.68 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5992.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5992.5 | 0.03 | 6160.3 |
|  | 底板 | 0.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 0.03 | 9.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6126.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67387 |
| 3086[LT03] | 屋顶 | 0.40 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 0.03 | 4.7 |
|  | 南外墙 | 3.24 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 54.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 46.0 | 0.03 | 47.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 11.98 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 691.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 587.9 | 0.03 | 604.3 |
|  | 内墙 | 31.22 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 622.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.6 | 0.03 | 622.6 |
|  | 内墙 | 25.92 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 516.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.9 | 0.03 | 516.9 |
|  | 内墙 | 14.04 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.03 | 160.0 |
|  | 内墙 | 16.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 185.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.1 | 0.03 | 185.1 |
|  | 内墙 | 11.33 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.03 | 129.2 |
|  | 内墙 | 6.47 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.03 | 73.8 |
|  | 内墙 | 13.23 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 150.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.8 | 0.03 | 150.8 |
|  | 内墙 | 12.69 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 144.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.6 | 0.03 | 144.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2903 |
| 3100[LT04] | 屋顶 | 0.09 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.03 | 1.1 |
|  | 东外墙 | 21.17 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 354.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 336.3 | 0.03 | 345.7 |
|  | 北外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南外墙 | 4.32 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 72.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.03 | 63.1 |
|  | 东玻璃幕墙 | 33.18 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1915.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1819.2 | 0.03 | 1870.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 22.86 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1319.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1385.3 | 0.03 | 1424.1 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.03 | 168.2 |
|  | 内墙 | 18.57 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 370.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.3 | 0.03 | 370.3 |
|  | 内门 | 3.57 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 111.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.0 | 0.03 | 114.1 |
|  | 挑空楼板 | 6.78 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.03 | 123.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5120 |
| 3135[MD1221] | 内墙 | 13.50 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 153.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.8 | 0.03 | 153.8 |
|  | 内墙 | 18.99 | 1.93 | 20 | 14.8 | 1.0 | 541.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 541.0 | 0.03 | 541.0 |
|  | 内墙 | 11.19 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 127.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.5 | 0.03 | 127.5 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 20 | 14.8 | 1.0 | 223.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.8 | 0.03 | 230.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.03 | 42.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211347 |
| 4002[会议] | 屋顶 | 128.63 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1473.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1473.4 | 0.03 | 1523.5 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 51.95 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2998.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2548.8 | 0.03 | 2635.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 54.05 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3119.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2963.8 | 0.03 | 3064.6 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 137.0 |
|  | 内墙 | 38.76 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 773.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.0 | 0.03 | 773.0 |
|  | 内墙 | 8.55 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.03 | 97.4 |
|  | 内墙 | 13.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 157.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.5 | 0.03 | 157.5 |
|  | 内窗 | 2.18 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 88.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.03 | 91.0 |
|  | 挑空楼板 | 9.06 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 159.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.8 | 0.03 | 165.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9509 |
| 4003[LT01] | 屋顶 | 49.08 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 562.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.2 | 0.03 | 581.3 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 34.25 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1977.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1680.5 | 0.03 | 1737.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 50.10 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2891.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2747.1 | 0.03 | 2840.5 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 137.0 |
|  | 内墙 | 4.57 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.03 | 91.2 |
|  | 内墙 | 14.04 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 160.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.0 | 0.03 | 160.0 |
|  | 内墙 | 68.09 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 775.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.9 | 0.03 | 775.9 |
|  | 内墙 | 7.69 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 87.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.7 | 0.03 | 87.7 |
|  | 内墙 | 38.22 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 762.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.2 | 0.03 | 762.2 |
|  | 挑空楼板 | 0.02 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.03 | 0.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7891 |
| 4006[展厅] | 屋顶 | 791.55 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 9067.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9067.3 | 0.03 | 9375.6 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 96.75 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5584.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4746.7 | 0.03 | 4908.1 |
|  | 西玻璃幕墙 | 13.48 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 777.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 739.0 | 0.03 | 764.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 46.18 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2665.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2798.5 | 0.03 | 2893.7 |
|  | 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 264.9 | 0.03 | 273.9 |
|  | 内墙 | 15.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 175.4 |
|  | 内墙 | 24.51 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 488.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.8 | 0.03 | 488.8 |
|  | 内墙 | 4.85 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.2 | 0.03 | 55.2 |
|  | 内墙 | 12.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 139.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.6 | 0.03 | 139.6 |
|  | 内墙 | 35.91 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 409.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.2 | 0.03 | 409.2 |
|  | 内墙 | 27.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 312.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.1 | 0.03 | 312.1 |
|  | 内墙 | 16.86 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 336.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.2 | 0.03 | 336.2 |
|  | 内墙 | 101.94 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 2033.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2033.0 | 0.03 | 2033.0 |
|  | 内墙 | 3.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.03 | 39.0 |
|  | 内墙 | 3.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.03 | 39.0 |
|  | 内墙 | 5.13 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.03 | 102.3 |
|  | 内墙 | 3.43 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 39.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.1 | 0.03 | 39.1 |
|  | 内窗 | 232.50 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 9393.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9393.9 | 0.03 | 9713.3 |
|  | 内门 | 12.60 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 391.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.6 | 0.03 | 404.9 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.03 | 30.9 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 81.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 97.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.9 | 0.03 | 101.2 |
|  | 底板 | 3.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 111.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.9 | 0.03 | 115.7 |
|  | 底板 | 0.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.7 | 0.03 | 14.2 |
|  | 底板 | 0.03 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.03 | 1.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3284.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36132 |
| 4007[培训] | 屋顶 | 93.33 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1069.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1069.1 | 0.03 | 1105.5 |
|  | 南外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 49.04 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2830.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2406.0 | 0.03 | 2487.8 |
|  | 南外窗 | 5.33 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 307.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 261.6 | 0.03 | 270.5 |
|  | 内墙 | 12.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 146.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.3 | 0.03 | 146.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4411 |
| 4008[培训] | 屋顶 | 78.95 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 904.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.4 | 0.03 | 935.2 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 68.81 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3971.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3376.1 | 0.03 | 3490.9 |
|  | 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 137.0 |
|  | 内墙 | 21.13 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 240.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.8 | 0.03 | 240.8 |
|  | 内墙 | 16.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 185.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.3 | 0.03 | 185.3 |
|  | 底板 | 29.40 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 973.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 973.8 | 0.03 | 1007.0 |
|  | 底板 | 26.52 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 878.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.4 | 0.03 | 908.3 |
|  | 底板 | 19.91 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 659.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.5 | 0.03 | 681.9 |
|  | 底板 | 0.06 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 0.03 | 1.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8347 |
| 4009[强弱电] | 屋顶 | 10.06 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 115.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.03 | 119.2 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 17.31 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 999.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 849.5 | 0.03 | 878.3 |
|  | 西玻璃幕墙 | 20.63 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1190.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1131.2 | 0.03 | 1169.7 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 底板 | 10.06 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 333.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.2 | 0.03 | 344.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2931 |
| 4013[党史档案阅览室] | 屋顶 | 421.59 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4829.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4829.4 | 0.03 | 4993.6 |
|  | 内墙 | 26.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 523.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.6 | 0.03 | 523.6 |
|  | 内墙 | 9.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 111.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.6 | 0.03 | 111.6 |
|  | 内墙 | 24.51 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 279.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.3 | 0.03 | 279.3 |
|  | 内墙 | 6.27 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 71.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.5 | 0.03 | 71.5 |
|  | 内墙 | 15.11 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 172.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.1 | 0.03 | 172.1 |
|  | 内墙 | 25.65 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 292.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.3 | 0.03 | 292.3 |
|  | 内墙 | 33.44 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 666.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.9 | 0.03 | 666.9 |
|  | 内墙 | 36.57 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 729.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.4 | 0.03 | 729.4 |
|  | 内墙 | 7.22 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.9 | 0.03 | 143.9 |
|  | 内墙 | 8.12 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 92.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.6 | 0.03 | 92.6 |
|  | 内墙 | 14.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 168.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.03 | 168.9 |
|  | 内墙 | 21.34 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 425.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.6 | 0.03 | 425.6 |
|  | 内墙 | 11.11 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 126.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.6 | 0.03 | 126.6 |
|  | 内墙 | 11.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.03 | 129.9 |
|  | 内窗 | 103.88 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 4197.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4197.2 | 0.03 | 4339.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.03 | 34.7 |
|  | 内门 | 4.18 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.03 | 134.3 |
|  | 内门 | 4.18 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.03 | 134.3 |
|  | 内门 | 4.18 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.03 | 134.3 |
|  | 内门 | 7.56 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 235.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.0 | 0.03 | 243.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15343 |
| 4016[前室] | 屋顶 | 23.32 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 267.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.2 | 0.03 | 276.2 |
|  | 内墙 | 13.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 152.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.7 | 0.03 | 152.7 |
|  | 内墙 | 10.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 209.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.1 | 0.03 | 209.1 |
|  | 内墙 | 8.55 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 97.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.4 | 0.03 | 97.4 |
|  | 内墙 | 9.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.03 | 113.7 |
|  | 内墙 | 5.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.03 | 113.7 |
|  | 内墙 | 2.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.03 | 29.2 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.03 | 148.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1254 |
| 4017[机房] | 屋顶 | 19.90 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 228.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.0 | 0.03 | 235.8 |
|  | 西外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 31.55 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1821.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1730.1 | 0.03 | 1788.9 |
|  | 北玻璃幕墙 | 14.49 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 836.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.1 | 0.03 | 907.9 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 内墙 | 32.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 648.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.0 | 0.03 | 648.0 |
|  | 底板 | 19.90 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 659.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.3 | 0.03 | 681.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4857 |
| 4021[风] | 屋顶 | 54.79 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 627.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.6 | 0.03 | 649.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 22.12 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1276.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1340.4 | 0.03 | 1385.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 1.20 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 69.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.9 | 0.03 | 68.2 |
|  | 内墙 | 19.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 394.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.9 | 0.03 | 394.9 |
|  | 内墙 | 12.55 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 143.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.0 | 0.03 | 143.0 |
|  | 内墙 | 32.49 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 648.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.0 | 0.03 | 648.0 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 143.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.6 | 0.03 | 148.5 |
|  | 底板 | 50.45 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 1671.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1671.1 | 0.03 | 1727.9 |
|  | 底板 | 3.16 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 83.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.8 | 0.03 | 86.6 |
|  | 底板 | 1.18 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.03 | 40.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5822 |
| 4025[消防电梯] | 屋顶 | 7.96 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.03 | 94.3 |
|  | 内墙 | 15.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 175.4 |
|  | 内墙 | 5.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 0.03 | 61.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |
| 4027[客梯] | 屋顶 | 7.96 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 91.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.2 | 0.03 | 94.3 |
|  | 内墙 | 15.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 175.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.03 | 175.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |
| 4029[男卫] | 屋顶 | 17.53 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 200.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.8 | 0.03 | 207.6 |
|  | 北玻璃幕墙 | 20.52 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1184.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1243.5 | 0.03 | 1285.7 |
|  | 内墙 | 10.27 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.03 | 117.0 |
|  | 内墙 | 6.46 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.03 | 128.8 |
|  | 内窗 | 1.14 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 46.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.1 | 0.03 | 47.6 |
|  | 底板 | 11.09 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 367.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.4 | 0.03 | 379.9 |
|  | 底板 | 3.68 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 97.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.03 | 100.8 |
|  | 底板 | 0.96 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0.03 | 26.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2523 |
| 4032[女卫] | 屋顶 | 21.57 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 247.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.1 | 0.03 | 255.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.81 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 970.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1019.0 | 0.03 | 1053.7 |
|  | 内墙 | 10.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 117.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.1 | 0.03 | 117.1 |
|  | 底板 | 0.45 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 11.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.9 | 0.03 | 12.3 |
|  | 底板 | 0.21 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | 0.03 | 7.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1590 |
| 4036[档案] | 屋顶 | 44.63 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 511.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.3 | 0.03 | 528.6 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 48.75 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2813.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2673.2 | 0.03 | 2764.0 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.1 | 0.03 | 306.2 |
|  | 内墙 | 22.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 457.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.7 | 0.03 | 457.7 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.8 |
|  | 挑空楼板 | 10.93 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 192.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.7 | 0.03 | 199.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4806 |
| 4042[MD1221] | 屋顶 | 30.63 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 350.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.03 | 362.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 25.23 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1456.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1383.7 | 0.03 | 1430.8 |
|  | 内墙 | 31.61 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 630.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.3 | 0.03 | 630.3 |
|  | 内墙 | 20.21 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 403.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.1 | 0.03 | 403.1 |
|  | 内墙 | 18.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 207.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.8 | 0.03 | 207.8 |
|  | 内墙 | 3.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 42.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.2 | 0.03 | 42.2 |
|  | 内墙 | 9.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 112.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.1 | 0.03 | 112.1 |
|  | 内墙 | 19.10 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 380.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.8 | 0.03 | 380.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.03 | 64.5 |
|  | 挑空楼板 | 30.63 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 540.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.4 | 0.03 | 558.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4861 |
| 4043[机房] | 屋顶 | 24.48 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 280.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.5 | 0.03 | 290.0 |
|  | 内墙 | 24.22 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 276.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.1 | 0.03 | 276.1 |
|  | 内墙 | 8.27 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 94.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | 0.03 | 94.2 |
|  | 内墙 | 22.54 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 256.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.9 | 0.03 | 256.9 |
|  | 内墙 | 9.12 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 103.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.9 | 0.03 | 103.9 |
|  | 内墙 | 18.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 207.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.8 | 0.03 | 207.8 |
|  | 内墙 | 38.73 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 772.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.4 | 0.03 | 772.4 |
|  | 内墙 | 10.54 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 120.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.03 | 120.1 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.03 | 30.9 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 74.2 |
|  | 底板 | 22.78 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 754.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.4 | 0.03 | 780.1 |
|  | 底板 | 0.16 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | 0.03 | 4.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3312 |
| 4047[茶水间] | 屋顶 | 233.59 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2675.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2675.8 | 0.03 | 2766.8 |
|  | 内墙 | 21.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 427.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.2 | 0.03 | 427.2 |
|  | 内墙 | 44.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 504.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.6 | 0.03 | 504.6 |
|  | 内墙 | 5.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 65.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.03 | 65.0 |
|  | 内墙 | 37.59 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 428.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.4 | 0.03 | 428.4 |
|  | 内墙 | 10.02 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 114.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.2 | 0.03 | 114.2 |
|  | 内墙 | 4.56 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.0 | 0.03 | 91.0 |
|  | 内墙 | 7.74 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 154.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.3 | 0.03 | 154.3 |
|  | 内墙 | 23.91 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 272.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.5 | 0.03 | 272.5 |
|  | 内墙 | 14.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 295.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.6 | 0.03 | 295.6 |
|  | 内墙 | 18.09 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 206.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.2 | 0.03 | 206.2 |
|  | 内墙 | 22.23 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 253.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.3 | 0.03 | 253.3 |
|  | 内墙 | 20.29 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 404.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.7 | 0.03 | 404.7 |
|  | 内墙 | 13.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 159.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.0 | 0.03 | 159.0 |
|  | 内墙 | 7.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 90.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.03 | 90.9 |
|  | 内墙 | 17.64 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 351.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.8 | 0.03 | 351.8 |
|  | 内墙 | 7.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 147.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.2 | 0.03 | 147.2 |
|  | 内窗 | 15.90 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 642.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.03 | 664.3 |
|  | 内窗 | 15.93 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 643.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.6 | 0.03 | 665.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 81.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.03 | 34.7 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.03 | 42.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.3 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 78.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.3 | 0.03 | 81.0 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.03 | 42.4 |
|  | 内门 | 3.57 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.03 | 65.6 |
|  | 内门 | 3.36 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 104.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.4 | 0.03 | 108.0 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.03 | 57.8 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 74.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 74.2 |
|  | 内门 | 2.34 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 72.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.7 | 0.03 | 75.2 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 71.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.8 | 0.03 | 74.2 |
|  | 挑空楼板 | 20.83 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 367.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.4 | 0.03 | 379.9 |
|  | 底板 | 9.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 259.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.7 | 0.03 | 268.5 |
|  | 底板 | 1.80 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 59.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.6 | 0.03 | 61.7 |
|  | 底板 | 1.32 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 43.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.7 | 0.03 | 45.2 |
|  | 底板 | 1.26 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.03 | 34.5 |
|  | 底板 | 0.79 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 26.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.2 | 0.03 | 27.1 |
|  | 底板 | 0.36 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 9.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 0.03 | 9.9 |
|  | 底板 | 0.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.03 | 5.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 975.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10726 |
| 4048[业务室] | 屋顶 | 33.68 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 385.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.8 | 0.03 | 398.9 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 37.54 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2166.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2058.6 | 0.03 | 2128.6 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 挑空楼板 | 7.90 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 139.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.3 | 0.03 | 144.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3107 |
| 4055[客梯] | 屋顶 | 6.56 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 75.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.1 | 0.03 | 77.6 |
|  | 内墙 | 2.28 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.03 | 26.0 |
|  | 内墙 | 12.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 248.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.9 | 0.03 | 248.9 |
|  | 内墙 | 16.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 185.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.1 | 0.03 | 185.1 |
|  | 内门 | 3.77 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.03 | 121.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 |
| 4056[W12] | 屋顶 | 16.53 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 189.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.03 | 195.8 |
|  | 内墙 | 8.01 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 91.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.03 | 91.3 |
|  | 内墙 | 6.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 136.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.4 | 0.03 | 136.4 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.03 | 30.9 |
|  | 挑空楼板 | 8.31 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 146.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.6 | 0.03 | 151.6 |
|  | 底板 | 3.99 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 105.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.7 | 0.03 | 109.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787 |
| 4059[兼消防电梯] | 屋顶 | 13.84 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 158.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.6 | 0.03 | 164.0 |
|  | 内墙 | 6.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 78.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.0 | 0.03 | 78.0 |
|  | 内墙 | 18.81 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 214.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.4 | 0.03 | 214.4 |
|  | 内墙 | 4.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.2 | 0.03 | 55.2 |
|  | 内墙 | 14.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 164.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.0 | 0.03 | 164.0 |
|  | 内墙 | 7.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 89.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.03 | 89.3 |
|  | 内墙 | 13.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 152.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.03 | 152.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009 |
| 4065[女卫] | 屋顶 | 35.26 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 403.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.9 | 0.03 | 417.6 |
|  | 东外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 15.92 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 919.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 873.1 | 0.03 | 902.7 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 内墙 | 19.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 220.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.9 | 0.03 | 220.9 |
|  | 内墙 | 17.67 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 201.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.3 | 0.03 | 201.3 |
|  | 内墙 | 13.11 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 149.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.4 | 0.03 | 149.4 |
|  | 挑空楼板 | 3.76 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 66.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.3 | 0.03 | 68.5 |
|  | 底板 | 0.20 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 5.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 0.03 | 5.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2331 |
| 4066[客梯] | 屋顶 | 7.02 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 80.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.4 | 0.03 | 83.1 |
|  | 内墙 | 7.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 89.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.3 | 0.03 | 89.3 |
|  | 内墙 | 22.66 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 258.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.2 | 0.03 | 258.2 |
|  | 内墙 | 13.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 271.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.6 | 0.03 | 271.6 |
|  | 内门 | 3.77 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 117.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.0 | 0.03 | 121.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906 |
| 4070[前室] | 屋顶 | 7.56 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 86.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.6 | 0.03 | 89.5 |
|  | 内墙 | 9.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.03 | 113.7 |
|  | 内墙 | 5.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.03 | 68.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 |
| 4075[小会议室] | 屋顶 | 53.04 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 607.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.6 | 0.03 | 628.2 |
|  | 内墙 | 31.64 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 360.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.5 | 0.03 | 360.5 |
|  | 内墙 | 40.18 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 801.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.4 | 0.03 | 801.4 |
|  | 内墙 | 11.40 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 129.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.9 | 0.03 | 129.9 |
|  | 内墙 | 10.83 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.4 | 0.03 | 123.4 |
|  | 内墙 | 9.97 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 113.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.7 | 0.03 | 113.7 |
|  | 内墙 | 6.58 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 75.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.0 | 0.03 | 75.0 |
|  | 内门 | 1.68 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 29.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.8 | 0.03 | 30.9 |
|  | 挑空楼板 | 13.96 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 246.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246.2 | 0.03 | 254.6 |
|  | 底板 | 17.78 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 588.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.9 | 0.03 | 608.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3439 |
| 4078[男卫] | 屋顶 | 40.87 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 468.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.2 | 0.03 | 484.1 |
|  | 东外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 25.54 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1474.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1400.3 | 0.03 | 1448.0 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 内墙 | 19.38 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 220.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.9 | 0.03 | 220.9 |
|  | 内墙 | 3.99 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 45.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.5 | 0.03 | 45.5 |
|  | 内墙 | 8.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.03 | 100.5 |
|  | 挑空楼板 | 5.70 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 100.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.5 | 0.03 | 103.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2812 |
| 4081[前室] | 屋顶 | 22.05 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 252.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.6 | 0.03 | 261.1 |
|  | 内墙 | 3.42 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.03 | 39.0 |
|  | 内墙 | 16.74 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 333.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.9 | 0.03 | 333.9 |
|  | 内墙 | 12.03 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 137.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.03 | 137.1 |
|  | 内墙 | 11.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 132.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.5 | 0.03 | 132.5 |
|  | 内墙 | 13.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 159.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.3 | 0.03 | 159.3 |
|  | 内墙 | 6.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 77.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.03 | 77.9 |
|  | 内门 | 4.63 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 143.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.9 | 0.03 | 148.8 |
|  | 内门 | 4.62 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 82.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.1 | 0.03 | 84.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512 |
| 4084[消防电梯] | 屋顶 | 8.27 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 94.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.7 | 0.03 | 97.9 |
|  | 内墙 | 16.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 185.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.1 | 0.03 | 185.1 |
|  | 内墙 | 16.53 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 329.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.7 | 0.03 | 329.7 |
|  | 内墙 | 16.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 185.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.1 | 0.03 | 185.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878 |
| 4085[书梯] | 屋顶 | 8.75 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 100.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.03 | 103.6 |
|  | 内墙 | 14.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 284.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.2 | 0.03 | 284.2 |
|  | 内墙 | 19.95 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 227.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.03 | 227.3 |
|  | 内墙 | 14.25 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 162.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.4 | 0.03 | 162.4 |
|  | 底板 | 8.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 289.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.8 | 0.03 | 299.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1185 |
| 4086[LT02] | 屋顶 | 63.45 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 726.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.8 | 0.03 | 751.5 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 29.15 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1682.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1598.2 | 0.03 | 1652.5 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 内墙 | 67.92 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1354.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1354.5 | 0.03 | 1354.5 |
|  | 内墙 | 20.86 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 237.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.8 | 0.03 | 237.8 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.8 |
|  | 挑空楼板 | 6.43 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 113.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.3 | 0.03 | 117.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4817 |
| 4088[阅览室] | 屋顶 | 1535.19 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 17585.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17585.9 | 0.03 | 18183.8 |
|  | 北外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 43.97 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2537.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2157.1 | 0.03 | 2230.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 91.82 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5300.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5035.0 | 0.03 | 5206.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 338.56 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 19541.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20518.8 | 0.03 | 21216.5 |
|  | 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 311.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.03 | 338.4 |
|  | 内墙 | 5.13 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 102.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.3 | 0.03 | 102.3 |
|  | 内墙 | 8.26 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 94.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | 0.03 | 94.2 |
|  | 内墙 | 13.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 152.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.03 | 152.6 |
|  | 内墙 | 14.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 168.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.03 | 168.9 |
|  | 内墙 | 5.08 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 57.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.9 | 0.03 | 57.9 |
|  | 内墙 | 14.62 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 166.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.7 | 0.03 | 166.7 |
|  | 内墙 | 14.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 168.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.9 | 0.03 | 168.9 |
|  | 内墙 | 5.73 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 65.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.3 | 0.03 | 65.3 |
|  | 内墙 | 7.08 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 80.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.7 | 0.03 | 80.7 |
|  | 内墙 | 60.41 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1204.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1204.8 | 0.03 | 1204.8 |
|  | 内墙 | 6.82 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.03 | 77.8 |
|  | 内墙 | 10.83 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 123.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.4 | 0.03 | 123.4 |
|  | 内墙 | 35.34 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 704.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.8 | 0.03 | 704.8 |
|  | 内窗 | 237.09 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 9579.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9579.4 | 0.03 | 9905.1 |
|  | 内窗 | 105.48 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 4261.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4261.8 | 0.03 | 4406.7 |
|  | 内门 | 6.30 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 195.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.8 | 0.03 | 202.5 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.3 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.0 | 0.03 | 57.9 |
|  | 内门 | 3.15 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.03 | 57.8 |
|  | 内门 | 9.66 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.7 | 300.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.2 | 0.03 | 310.4 |
|  | 挑空楼板 | 222.76 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3929.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3929.9 | 0.03 | 4063.5 |
|  | 底板 | 0.75 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 19.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.9 | 0.03 | 20.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6943.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76379 |
| 4091[美工室] | 屋顶 | 27.69 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 317.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.1 | 0.03 | 327.9 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 24.34 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1404.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1334.4 | 0.03 | 1379.8 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 内墙 | 22.24 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 443.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.6 | 0.03 | 443.6 |
|  | 挑空楼板 | 6.40 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 113.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.0 | 0.03 | 116.8 |
|  | 底板 | 21.28 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 704.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.9 | 0.03 | 728.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3465 |
| 4093[影印室] | 屋顶 | 16.20 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 185.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.6 | 0.03 | 191.9 |
|  | 底板 | 16.01 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 530.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.4 | 0.03 | 548.4 |
|  | 底板 | 0.19 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.03 | 5.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |
| 4095[阅览室] | 屋顶 | 28.58 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 327.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.3 | 0.03 | 338.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372 |
| 4096[大会议室] | 屋顶 | 110.47 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1265.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1265.5 | 0.03 | 1308.5 |
|  | 内墙 | 61.27 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1222.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1222.0 | 0.03 | 1222.0 |
|  | 内墙 | 5.70 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 65.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.0 | 0.03 | 65.0 |
|  | 内墙 | 6.84 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 77.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.03 | 77.9 |
|  | 内墙 | 16.58 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 188.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.9 | 0.03 | 188.9 |
|  | 内墙 | 0.57 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.03 | 6.5 |
|  | 内窗 | 56.72 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 2291.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2291.5 | 0.03 | 2369.4 |
|  | 内门 | 2.52 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.03 | 46.3 |
|  | 挑空楼板 | 1.35 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.8 | 0.03 | 24.6 |
|  | 底板 | 0.07 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.03 | 2.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5842 |
| 4097[参考咨询办公室] | 屋顶 | 37.88 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 434.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.0 | 0.03 | 448.7 |
|  | 西外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 24.94 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1439.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1367.5 | 0.03 | 1414.0 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 挑空楼板 | 6.55 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.03 | 119.4 |
|  | 底板 | 28.33 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 938.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.5 | 0.03 | 970.4 |
|  | 底板 | 2.87 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 95.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.03 | 98.3 |
|  | 底板 | 0.14 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 0.03 | 3.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3528 |
| 4098[办公室] | 屋顶 | 36.20 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 414.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.6 | 0.03 | 428.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 |
| 4099[办公区] | 屋顶 | 25.16 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 288.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.2 | 0.03 | 298.0 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 30.46 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1758.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1670.1 | 0.03 | 1726.9 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 挑空楼板 | 7.55 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 133.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.2 | 0.03 | 137.7 |
|  | 底板 | 1.81 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 59.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.8 | 0.03 | 61.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2615 |
| 4109[档案室] | 屋顶 | 61.51 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 704.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.6 | 0.03 | 728.6 |
|  | 内墙 | 7.98 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 90.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.9 | 0.03 | 90.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901 |
| 4114[档案室] | 屋顶 | 52.08 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 596.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.6 | 0.03 | 616.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 |
| 4115[LT04] | 屋顶 | 59.31 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 679.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.4 | 0.03 | 702.5 |
|  | 东外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 29.44 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1699.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1784.3 | 0.03 | 1845.0 |
|  | 东玻璃幕墙 | 40.39 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2331.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2214.5 | 0.03 | 2289.8 |
|  | 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 内墙 | 26.27 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 523.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.9 | 0.03 | 523.9 |
|  | 内墙 | 17.52 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 199.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199.7 | 0.03 | 199.7 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.1 | 0.03 | 112.8 |
|  | 内门 | 3.57 | 3.00 | 20 | 14.8 | 0.4 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.03 | 65.6 |
|  | 挑空楼板 | 8.02 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 141.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.5 | 0.03 | 146.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6642 |
| 4120[文献修复间] | 屋顶 | 35.77 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 409.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.8 | 0.03 | 423.7 |
|  | 北外墙 | -0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | -0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.03 | -0.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 25.24 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1456.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1529.8 | 0.03 | 1581.8 |
|  | 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.6 | 0.03 | 169.2 |
|  | 内墙 | 34.43 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 686.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.6 | 0.03 | 686.6 |
|  | 内墙 | 13.68 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 155.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.9 | 0.03 | 155.9 |
|  | 挑空楼板 | 6.13 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 108.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.03 | 111.8 |
|  | 底板 | 0.55 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.6 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.03 | 15.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3470 |
| 4123[财务资料室] | 屋顶 | 32.23 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 369.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.2 | 0.03 | 381.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 36.80 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2124.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2230.4 | 0.03 | 2306.3 |
|  | 内墙 | 16.53 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 329.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.7 | 0.03 | 329.7 |
|  | 挑空楼板 | 9.71 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 171.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.3 | 0.03 | 177.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3514 |
| 4126[普通办公室] | 屋顶 | 10.54 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 120.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.7 | 0.03 | 124.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 31.24 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1803.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1713.1 | 0.03 | 1771.4 |
|  | 内窗 | 35.81 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.7 | 1446.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1446.7 | 0.03 | 1495.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.05 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.03 | 1.0 |
|  | 底板 | 10.49 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 347.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.3 | 0.03 | 359.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4127 |
| 4142[LT03] | 屋顶 | 43.40 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 497.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.1 | 0.03 | 514.0 |
|  | 南外墙 | 46.15 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 771.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 656.1 | 0.03 | 678.4 |
|  | 内墙 | 26.80 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 534.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.4 | 0.03 | 534.4 |
|  | 内墙 | 14.78 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 168.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.5 | 0.03 | 168.5 |
|  | 内墙 | 14.48 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 165.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.0 | 0.03 | 165.0 |
|  | 内墙 | 11.92 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 135.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.03 | 135.9 |
|  | 内墙 | 7.41 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 84.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.4 | 0.03 | 84.4 |
|  | 内墙 | 13.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 152.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.03 | 152.6 |
|  | 内墙 | 13.39 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 152.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.6 | 0.03 | 152.6 |
|  | 内墙 | 2.87 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 57.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.3 | 0.03 | 57.3 |
|  | 内窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 0.4 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.03 | 64.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2978 |
| 4143[办公区] | 屋顶 | 29.64 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 339.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.5 | 0.03 | 351.0 |
|  | 西外墙 | 0.00 | 1.13 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.03 | 0.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 23.74 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1370.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1301.6 | 0.03 | 1345.8 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 挑空楼板 | 6.26 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.5 | 0.03 | 114.2 |
|  | 底板 | 23.38 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.8 | 774.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.2 | 0.03 | 800.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3041 |
| 4148[普通办公室] | 屋顶 | 9.28 | 0.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 106.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.3 | 0.03 | 109.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 15.54 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 897.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 852.1 | 0.03 | 881.1 |
|  | 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 14.8 | 1.0 | 155.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.03 | 153.1 |
|  | 内墙 | 16.53 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.7 | 329.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.7 | 0.03 | 329.7 |
|  | 挑空楼板 | 4.32 | 1.19 | 20 | 14.8 | 1.0 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.2 | 0.03 | 78.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1708 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269338 |
| 番禺图书馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715506 |