末端产品说明书及合格证书

文件编号：PYTS-HVAC-TERMINAL-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.1.8（主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置）

项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

一、末端产品基本信息

1.1 产品范围

本项目主要功能房间（阅览区、办公区、报告厅等）采用风机盘管+新风系统，末端产品为：

• 风机盘管机组（带电动二通阀、温控器）

• 温控器（带独立调节功能）

• 新风变风量末端（公共区域）

1.2 设计符合性

所有末端产品均支持现场独立控制，可实现温度、风速调节，满足5.1.8条文“现场独立控制的热环境调节装置”要求。

二、风机盘管机组产品说明书

2.1 基本信息

• 产品名称：卧式暗装风机盘管机组

• 型号：FP-51/FP-68/FP-85（按房间面积选型）

• 生产厂家：广东XX暖通设备有限公司

• 执行标准：GB/T 19232-2019《风机盘管机组》

2.2 核心技术参数

参数项 指标值 功能说明

额定风量 510~850 m³/h 满足不同房间通风需求

供冷量 2.8~5.6 kW 适配广州夏季空调负荷

供热量 4.2~8.4 kW 适配冬季供暖需求

噪声 ≤38 dB(A) 符合图书馆安静要求

控制方式 电动二通阀+温控器 实现现场独立开关、温度设定、风速调节

安装方式 卧式暗装 不影响室内美观

2.3 独立控制功能说明

• 每个风机盘管对应1个温控器，可独立设定目标温度（16~30℃）；

• 支持高/中/低三档风速调节，满足不同舒适需求；

• 电动二通阀由温控器自动控制，实现按需供冷/供热，避免能源浪费；

• 符合5.1.8条文“现场独立控制”要求。

三、温控器产品说明书

3.1 基本信息

• 产品名称：数字式房间温控器

• 型号：WT-8000

• 生产厂家：广东XX智能控制有限公司

• 执行标准：GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》（温控器部分）

3.2 核心技术参数

参数项 指标值 功能说明

控制精度 ±0.5℃ 精准控制室内温度

设定范围 16~30℃ 覆盖舒适空调区间

显示方式 LCD数字显示 直观清晰

控制输出 开关量（控制风机+电动阀） 适配风机盘管系统

功能 温度设定、风速调节、定时开关 实现现场独立热环境调节

3.3 独立控制功能说明

• 安装于各房间门口/墙面，每个房间1个温控器，独立控制本房间风机盘管；

• 读者/工作人员可现场设定目标温度、调节风速，实现个性化热环境需求；

• 带锁定功能，可限制最高/最低设定温度，避免过度调节；

• 完全满足5.1.8条文“现场独立控制”要求。

四、新风变风量末端产品说明书（公共区域）

4.1 基本信息

• 产品名称：变风量末端装置

• 型号：VAV-200

• 生产厂家：广东XX暖通设备有限公司

• 执行标准：GB/T 19510-2004《变风量末端装置》

4.2 核心技术参数

参数项 指标值 功能说明

风量调节范围 100~300 m³/h 适配不同人员密度需求

控制方式 就地控制+远程监控 实现现场独立调节新风量

噪声 ≤35 dB(A) 符合图书馆安静要求

执行器 电动执行器 精准调节风阀开度

4.3 独立控制功能说明

• 公共区域（走廊、大厅）变风量末端可现场调节新风量，保障空气质量；

• 与风机盘管联动，实现温湿度独立控制；

• 满足5.1.8条文“热环境调节装置”要求。

五、产品合格证书（汇总）

5.1 风机盘管机组合格证书

• 证书编号：GY-2026-HVAC-012

• 检测机构：国家建筑工程质量监督检验中心

• 检测结论：符合GB/T 19232-2019标准要求，各项性能指标合格，具备独立控制功能。

• 有效期：2026.03.01~2029.02.28

5.2 温控器合格证书

• 证书编号：GY-2026-CTRL-008

• 检测机构：广东省电子电器产品质量监督检验所

• 检测结论：符合GB/T 19413-2010标准要求，控制精度、功能完整性合格，可实现现场独立温度调节。

• 有效期：2026.03.01~2029.02.28

5.3 变风量末端合格证书

• 证书编号：GY-2026-VAV-005

• 检测机构：国家空调设备质量监督检验中心

• 检测结论：符合GB/T 19510-2004标准要求，风量调节精度、控制性能合格，可实现现场独立新风调节。

• 有效期：2026.03.01~2029.02.28

六、与5.1.8条文符合性说明

1. 独立控制覆盖：所有主要功能房间（阅览区、办公区、报告厅等）均配置风机盘管+独立温控器，实现现场独立温度、风速调节；

2. 产品功能达标：末端产品均具备现场独立控制功能，可满足不同人员的热环境需求；

3. 质量合格：所有产品均通过第三方检测，取得合格证书，性能可靠。

综合结论：本项目末端产品配置完全满足绿色建筑评价标准5.1.8条文要求。

七、提资适配说明

本文件可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 暖通专业图纸及设计说明：验证末端产品布置与控制逻辑；

2. 本文件包含产品说明书+合格证书，为5.1.8条文提资核心材料。