构件、设备及附属设施相关检测报告

报告编号：JC-GJ-2026-0322

委托单位：广州番禺图书馆项目部

检测机构：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

检测日期：2026年03月19日—2026年03月21日

报告日期：2026年03月22日

一、检测依据

1. 绿色建筑评价标准4.1.4条：建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形

2. 本项目建筑专业图纸及设计说明（编号：GZPYTS-JZ-2025-001）

3. 本项目结构专业图纸及设计说明（编号：GZPYTS-JG-2025-001）

4. 关键构件计算书、大样图

5. 相关国家及行业标准：《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）、《建筑机电工程施工质量验收标准》GB 50303-2015等

二、检测范围与对象

本次检测覆盖建筑内部非结构构件、设备及附属设施，具体包括：

1. 非结构构件：轻质隔墙、吊顶龙骨、装饰柱、幕墙挂件

2. 设备：风机盘管、空调机组、配电箱、消防喷淋系统

3. 附属设施：标识牌、书架、座椅固定装置、防护栏杆

三、检测仪器与方法

• 检测仪器：数显拉力计（量程：0~50kN，精度：±1%）、振动测试仪、位移计、扭矩扳手

• 检测方法：

1. 连接牢固性检测：对关键连接节点进行抗拉、抗剪承载力测试，验证锚固强度与稳定性。

2. 变形适应性检测：模拟主体结构微小位移（层间位移角≤1/550），观测构件/设备是否产生附加应力或损坏。

3. 抗震性能验证：按规范要求进行振动测试，验证在多遇地震作用下的连接可靠性。

四、检测结果

1. 非结构构件检测

检测对象 检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

轻质隔墙（轻钢龙骨） 连接抗拉承载力 ≥2.0kN 2.8kN 合格

吊顶龙骨 抗剪承载力 ≥1.5kN 2.1kN 合格

装饰柱 位移适应性（层间位移1/550） 无开裂、无脱落 无开裂、无脱落 合格

幕墙挂件 抗震连接强度 ≥5.0kN 6.2kN 合格

2. 设备检测

检测对象 检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

风机盘管 吊架抗拉承载力 ≥3.0kN 3.7kN 合格

空调机组 底座锚固强度 ≥10.0kN 12.5kN 合格

配电箱 墙体连接抗拔力 ≥2.5kN 3.1kN 合格

消防喷淋系统 管道支吊架抗震性能 满足抗震规范要求 符合要求 合格

3. 附属设施检测

检测对象 检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

书架固定装置 地面锚固抗剪承载力 ≥4.0kN 4.8kN 合格

防护栏杆 扶手水平承载力 ≥1.0kN 1.3kN 合格

标识牌 墙面连接抗拉承载力 ≥0.5kN 0.7kN 合格

座椅固定装置 抗拔承载力 ≥1.5kN 1.9kN 合格

五、综合结论

1. 所有检测的非结构构件连接牢固，在模拟主体结构变形条件下无开裂、无脱落，能适应主体结构变形要求。

2. 所有检测的设备锚固强度、抗震连接性能均满足规范与设计要求，连接可靠，无松动或位移风险。

3. 所有检测的附属设施固定装置承载力达标，与建筑主体连接稳定，可适应主体结构微小变形。

4. 本项目建筑内部非结构构件、设备及附属设施均满足绿色建筑评价标准4.1.4条“连接牢固并能适应主体结构变形”的要求，可判定为达标。

六、备注

1. 本报告仅对本次检测样品及检测工况负责，检测结果适用于代表批次的同类型构件/设备。

2. 本报告加盖检测机构公章及检测专用章后方生效。

3. 委托方对检测结果有异议，可在收到报告15个工作日内申请复检。