水资源利用方案

一、方案总则

（一）编制目的

为统筹利用项目各类水资源，实现节水减耗、资源循环与安全供水，满足《绿色建筑评价标准》条文7.1.7及相关规范要求，特制定本方案。

（二）编制依据

1. 条文7.1.7：应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合：

◦ 按使用用途、付费或管理单元分别设置用水计量装置；

◦ 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管设置减压设施；

◦ 用水器具和设备满足《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011。

2. 《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011

3. 《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331-2002

4. 《民用建筑节水设计标准》GB 50643-2010

5. 给排水专业图纸及设计说明、项目总平面图

（三）适用范围

本方案适用于广州番禺图书馆项目的生活用水、绿化用水、空调补水、消防备用水及雨水回收利用等全周期水资源管理。

二、水资源现状与需求分析

（一）项目概况

• 总建筑面积：约35,000㎡

• 建筑性质：公共文化建筑（阅览区、办公区、报告厅、书库等）

• 设计日人流量：约4,000人次

• 设计日总用水量：约120 m³/d

（二）用水需求分类

用水类别 设计用水量 (m³/d) 占比 用途

生活用水 80 66.7% 卫生间、茶水间、清洁等

绿化用水 20 16.7% 室外绿化灌溉

空调补水 15 12.5% 空调冷却水系统补水

未预见用水 5 4.1% 管网漏损及应急用水

合计 120 100%

三、水资源统筹利用策略

（一）水源结构

1. 市政自来水：作为主要供水水源，满足生活、空调及部分未预见用水需求。

2. 雨水回收利用：收集屋面雨水，经处理后用于绿化灌溉、道路清扫，替代市政自来水。

3. 中水回用（预留）：远期可将生活杂排水处理后用于冲厕、绿化，进一步提升水资源利用率。

（二）雨水回收利用系统

1. 收集范围：屋面面积约8,000㎡，设计年降雨量1,600mm。

2. 处理工艺：雨水→弃流装置→沉淀池→过滤装置→清水池→回用泵。

3. 利用规模：设计日处理能力20 m³/d，可满足100%绿化用水需求，年替代自来水约7,300 m³。

4. 水质标准：满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020（绿化用水标准）。

四、分项计量与管理（条文7.1.7-1）

（一）计量装置配置

按使用用途、管理单元分别设置用水计量装置，实现全口径计量：

计量单元 计量装置类型 安装位置 计量精度 管理责任

生活用水总表 远传智能水表（DN100） 市政引入管 2级 物业

生活用水分表 远传智能水表（DN50） 各楼层给水干管 2级 楼层管理员

绿化用水表 远传智能水表（DN40） 绿化给水管 2级 绿化班组

空调补水表 远传智能水表（DN32） 空调补水管 2级 暖通班组

未预见用水表 远传智能水表（DN25） 备用管路 2级 物业

（二）计量管理

1. 所有计量表均采用远传通讯，接入建筑能耗监测平台，实现实时采集、日/月统计。

2. 建立用水台账，每月分析各单元用水量，及时发现异常漏损。

3. 按管理单元实施用水考核，将节水指标纳入运维绩效考核。

五、管网压力控制与减压设施（条文7.1.7-2）

（一）水压分析

• 市政供水压力：0.35MPa

• 建筑高度：24m（地上6层）

• 高区用水点（6层）水压：约0.28MPa（大于0.2MPa）

（二）减压设施配置

1. 高区配水支管：在4层及以上楼层给水支管设置可调式减压阀，将出口压力控制在0.15~0.20MPa，满足用水器具最低工作压力要求。

2. 公共卫生间支管：每个卫生间给水支管设置支管减压阀，避免超压出流造成水资源浪费。

3. 空调补水管：设置稳压阀，确保补水压力稳定在0.2MPa以内，防止系统超压。

（三）压力控制目标

• 所有用水点处水压≤0.2MPa，满足用水器具最低工作压力（≥0.05MPa）。

• 减少因超压导致的滴漏、跑冒，预计降低管网漏损率至10%以下。

六、节水型器具与设备应用（条文7.1.7-3）

（一）节水型器具选型（均符合GB/T 18870-2011）

器具类型 型号规格 节水性能指标 规范要求 符合性

坐便器 节水型虹吸式（6L/3L双档） 平均用水量4.5L/次 ≤6L/次 符合

小便器 感应式节水型 用水量2.0L/次 ≤3.0L/次 符合

洗手盆龙头 起泡器节水型（流量≤6L/min） 流量5.5L/min ≤6L/min 符合

淋浴喷头 节水型（流量≤8L/min） 流量7.5L/min ≤9L/min 符合

茶水炉 即热式节水型 热效率≥90% ≥85% 符合

（二）节水设备应用

1. 空调冷却塔：采用高效节水型冷却塔，循环水利用率≥95%，减少补水量。

2. 绿化灌溉：采用微喷灌/滴灌系统，较传统漫灌节水50%以上。

3. 管网漏损监测：安装智能漏损监测装置，实时预警管网漏点。

（三）符合性验证

所有用水器具和设备均提供产品说明书、型式检验报告及节水性能检测报告，满足GB/T 18870-2011要求。

七、节水管理与运维保障

（一）管理制度

1. 建立《水资源利用管理制度》，明确各部门节水责任。

2. 定期开展节水宣传与培训，提升工作人员节水意识。

3. 建立应急供水预案，应对市政停水等突发情况。

（二）运维措施

1. 每月巡检计量装置、减压设施、节水器具，确保正常运行。

2. 每季度清洗雨水回收系统过滤器、沉淀池，保障水质。

3. 每年对管网进行漏损检测，及时修复漏点。

（三）节水效果预期

• 年总用水量：约43,800 m³

• 年替代自来水（雨水回用）：约7,300 m³，替代率约16.7%

• 较常规设计节水率：约25%

• 年减少碳排放：约52.2 tCO₂（按0.716 kgCO₂/m³水计算）

八、方案结论

1. 本方案统筹利用市政自来水、雨水资源，构建了“源头节水、管网控压、分类计量、循环利用”的水资源管理体系，符合条文7.1.7及相关规范要求。

2. 按使用用途设置了完善的用水计量装置，实现了全口径、精细化计量管理。

3. 对超压配水支管设置了减压设施，确保所有用水点水压≤0.2MPa，满足用水器具最低工作压力要求。

4. 全部用水器具和设备均符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011，节水性能达标。

5. 本方案可作为项目水资源利用、节水设计审查及竣工验收的依据。

九、附件

1. 给排水专业图纸及设计说明

2. 用水计量装置布置图

3. 减压设施布置图

4. 节水器具、设备产品说明书及检测报告

5. 雨水回收利用系统设计图