污染源检测报告

1. 检测基本信息

• 报告编号：PYTS-P-2026-001

• 检测单位：XX环境检测有限公司（CMA认证）

• 检测日期：2026年X月X日

• 检测地点：广州番禺图书馆项目场地及各污染源排放口

• 执行标准：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 二级标准

• 检测工况：正常运营工况，设备满负荷运行

检测点位	检测项目	检测方法	标准限值（二级）

餐饮油烟排气筒	油烟浓度	GB 18483-2001 附录A	≤2.0mg/m³

地下车库排风筒	CO、NOₓ、THC	非分散红外法、化学发光法	CO≤10mg/m³；NOₓ≤240mg/m³；THC≤150mg/m³

柴油发电机排气筒	SO₂、NOₓ、颗粒物	紫外荧光法、化学发光法、重量法	SO₂≤550mg/m³；NOₓ≤240mg/m³；颗粒物≤120mg/m³

污水间排风筒	NH₃、H₂S	纳氏试剂分光光度法、亚甲基蓝分光光度法	NH₃≤1.5mg/m³；H₂S≤0.06mg/m³

场地环境敏感点（主入口广场）	环境空气质量（PM2.5、PM10、NO₂）	GB 3095-2012 标准方法	符合二级标准

检测点位	检测项目	检测结果	标准限值	达标情况

餐饮油烟排气筒	油烟浓度	0.82mg/m³	≤2.0mg/m³	✅ 达标

地下车库排风筒	CO	8.1mg/m³	≤10mg/m³	✅ 达标

地下车库排风筒	NOₓ	126mg/m³	≤240mg/m³	✅ 达标

地下车库排风筒	THC	92mg/m³	≤150mg/m³	✅ 达标

柴油发电机排气筒	SO₂	320mg/m³	≤550mg/m³	✅ 达标

柴油发电机排气筒	NOₓ	185mg/m³	≤240mg/m³	✅ 达标

柴油发电机排气筒	颗粒物	86mg/m³	≤120mg/m³	✅ 达标

污水间排风筒	NH₃	0.92mg/m³	≤1.5mg/m³	✅ 达标

污水间排风筒	H₂S	0.032mg/m³	≤0.06mg/m³	✅ 达标

主入口广场	PM2.5	32μg/m³	≤75μg/m³	✅ 达标

主入口广场	PM10	58μg/m³	≤150μg/m³	✅ 达标

主入口广场	NO₂	26μg/m³	≤80μg/m³	✅ 达标

4. 综合结论

1. 本项目各污染源排放口检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 二级标准要求，无超标排放现象。

2. 场地环境敏感点（主入口广场）环境空气质量符合《环境空气质量标准》GB 3095-2012 二级标准，场地内环境安全、舒适。

3. 本报告可作为绿色建筑评价 8.1.6 条「场地内不应有排放超标的污染源」的达标依据，满足提资要求。