治理措施分析报告

1. 项目概况

• 项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

• 建设地点：广州市番禺区

• 条文依据：绿色建筑评价标准 8.1.6 条「场地内不应有排放超标的污染源」

• 执行规范：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996

• 核心目标：识别场地内潜在污染源，制定针对性治理措施，确保污染物排放符合国家标准，保障场地环境安全与人员健康。

2. 污染源识别

经现场勘查与设计分析，本项目场地内主要潜在污染源如下：

污染源类型	来源位置	主要污染物	风险等级

餐饮油烟	地下一层配套餐饮区	非甲烷总烃、颗粒物、油烟	中

汽车尾气	地下车库	一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOₓ）、总烃（THC）	中

设备废气	屋顶空调机房、柴油发电机房	二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NOₓ）、颗粒物	低

污水异味	地下卫生间、污水处理间	氨（NH₃）、硫化氢（H₂S）、挥发性有机物（VOCs）	低

3. 治理措施设计

3.1 餐饮油烟治理

• 收集系统：餐饮区灶台上方设置高效集烟罩，收集效率≥90%，油烟经管道引至屋顶高效油烟净化器。

• 净化设备：采用静电式油烟净化器，净化效率≥95%，处理后油烟排放浓度≤1.0mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 中二级标准要求。

• 排放要求：油烟排气筒高度≥15m，远离人员活动区，排气口朝向避开主入口及景观区域。

3.2 地下车库尾气治理

• 机械通风系统：地下车库设置机械排风系统，换气次数≥6次/小时，车库内CO浓度控制在≤10mg/m³。

• 尾气净化：排风系统末端加装活性炭吸附装置，对NOₓ、THC等污染物进行吸附处理，净化后尾气经高空排气筒排放。

• 智能控制：联动CO浓度传感器，当CO浓度超标时自动提升风机转速，确保通风效率。

3.3 设备废气治理

• 空调机房：采用无氟环保制冷剂，避免氟利昂等臭氧层破坏物质排放；机房设置自然通风+机械排风，保证散热与空气流通。

• 柴油发电机：配备尾气净化装置，采用SCR脱硝技术，NOₓ排放浓度≤240mg/m³，SO₂排放浓度≤550mg/m³，颗粒物排放浓度≤120mg/m³，满足GB 16297-1996 二级标准。

• 排气筒：设备废气排气筒高度≥15m，与建筑主体保持安全距离，避免影响室内外人员活动。

3.4 污水异味治理

• 密封收集：卫生间、污水处理间污水管采用水封+密封接口设计，防止异味逸散。

• 通风换气：设置独立机械排风系统，换气次数≥10次/小时，排风引至屋顶高空排放。

• 生物除臭：污水处理间加装生物滤池除臭装置，对NH₃、H₂S等异味气体进行生物降解，去除率≥90%。

4. 措施可行性与效果分析

1. 技术可行性：所有治理技术均为成熟工艺，符合国家规范与地方环保要求，设备运行稳定，维护便捷。

2. 环境效益：经治理后，各污染源排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 二级标准，场地内无超标排放风险，保障周边环境与读者健康。

3. 经济效益：治理设备初期投资约XX万元，运行成本低，符合项目绿色低碳建设目标，无额外高额运维负担。

- 合规性：所有措施均已纳入项目环境影响评价报告，通过环保主管部门审批，满足绿色建筑评价 8.1.6 条达标要求。

- 5. 运维管理要求

6.• 定期维护：油烟净化器、尾气净化装置、除臭设备每季度清洗/更换滤芯，每年进行性能检测。

7.• 监测记录：建立污染源治理设施运行台账，记录设备运行状态、维护时间、污染物排放检测数据。

8.• 应急处置：制定污染物泄漏、设备故障应急预案，配备应急通风、净化设备，确保突发情况下环境安全。