清洗消毒管理制度

文件编号：PYTS-WATER-DISINFECTION-2026-001

编制依据：

• 绿色建筑评价标准 5.1.3 条文

• 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

• 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB 17219-1998

• 《城市供水水质管理规定》

一、总则

1.1 目的

为规范本项目生活饮用水储水设施（生活饮用水水箱、水池等）的清洗、消毒工作，防止二次污染，保障生活饮用水水质安全，满足《生活饮用水卫生标准》及绿色建筑评价标准要求，特制定本制度。

1.2 适用范围

本制度适用于广州番禺图书馆项目内所有生活饮用水储水设施的清洗、消毒、运维管理及监督检查工作。

1.3 责任部门

• 责任主体：广州番禺图书馆物业运维部

• 执行单位：具备二次供水设施清洗消毒资质的专业服务商

• 监督单位：项目建设单位、广州市番禺区卫生健康局

二、清洗消毒基本要求

2.1 频次要求

• 生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不少于1次（每年3月、9月各1次）。

• 遇特殊情况（如水质异常、管网抢修后），应立即增加清洗消毒频次。

2.2 人员要求

• 清洗消毒作业人员必须持有健康证及专业培训合格证书。

• 作业前需进行安全交底，穿戴清洁工作服、手套、口罩等防护用品。

2.3 药剂要求

• 选用符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》的消毒剂（如食品级次氯酸钠溶液）。

• 消毒剂需具备有效卫生许可批件，严格按说明书配置浓度（有效氯浓度50mg/L）。

三、清洗消毒作业流程

3.1 作业前准备

1. 通知：提前24小时通知各用水部门，明确停水时间与范围。

2. 工具：准备清洗刷、潜水泵、照明设备、取样容器、防护用品等。

3. 安全：办理有限空间作业许可，检测水箱内氧气浓度，确保通风良好。

3.2 清洗流程

1. 停水：关闭水箱进水阀、出水阀，排空水箱内积水。

2. 除垢：人工清理水箱内壁、底部的泥沙、青苔、沉积物。

3. 冲洗：用清水反复冲洗水箱内壁、死角，直至出水清澈无杂质。

4. 检查：检查水箱密封件、液位计、管道接口等是否完好。

3.3 消毒流程

1. 配药：按有效氯50mg/L配置消毒液，注入水箱至淹没所有内壁。

2. 浸泡：消毒液浸泡时间不少于30分钟。

3. 排放：排空消毒液，用清水彻底冲洗水箱，直至余氯≤0.3mg/L。

4. 恢复：打开进水阀，恢复供水，开启消毒器投加模式。

3.4 水质检测

• 清洗消毒完成后24小时内，由CMA资质机构采集水样，检测菌落总数、总大肠菌群、余氯、浑浊度等指标。

• 检测合格后方可正式恢复供水，不合格需重新清洗消毒。

四、运维与记录管理

4.1 日常巡检

• 每日检查水箱液位、密封状态、消毒设备运行情况，填写《储水设施日常巡检记录表》。

• 发现异常（如漏水、异味、消毒器故障）立即上报并处置。

4.2 记录要求

• 每次清洗消毒需填写《储水设施清洗消毒工作记录》，内容包括：

◦ 日期、设施名称、作业人员

◦ 清洗消毒流程、消毒剂种类与浓度

◦ 水质检测结果、验收意见

• 记录保存期限不少于3年，以备主管部门检查与绿色建筑评价提资。

4.3 应急处置

• 发生水质污染、停水等突发事件时，立即启动应急预案，停止供水，组织清洗消毒，并及时上报卫生健康部门。

五、监督与考核

5.1 内部监督

• 物业运维部每月对清洗消毒执行情况、记录完整性进行检查。

• 每季度联合建设单位开展专项抽查，对违规操作、记录缺失等问题限期整改。

5.2 外部监督

• 主动接受广州市番禺区卫生健康局、供水部门的监督检查。

• 定期公示水质检测结果，接受读者与工作人员监督。

六、与5.1.3条文符合性说明

本制度完全满足绿色建筑评价标准 5.1.3 条文要求：

1. 频次达标：明确储水设施每半年清洗消毒不少于1次，符合条文第2款规定。

2. 流程规范：从人员、药剂、作业、检测全流程管控，保障水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。

3. 可追溯性：建立完整记录体系，为绿色建筑评价提供可核查的运维证据。

七、提资适配说明

本制度可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 《储水设施清洗消毒工作记录》模板（随制度附件提供）

2. 各用水部门水质检测报告

3. 给排水专业图纸及设计说明

4. 消毒用品、消毒器具产品说明书与卫生许可批件