灯具产品说明书 + 型式检验报告

项目名称：广州番禺图书馆

适用条文：绿色建筑评价标准 5.1.5

依据标准：GB/T 50034-2024、GB 7000.1、GB/T 31831、GB/T 31832

一、灯具产品说明书（LED面板灯/阅览区专用）

1. 产品基本信息

• 产品名称：LED防眩光护眼面板灯

• 型号：LED-PL-6060-40W

• 生产厂家：广东XX照明科技有限公司

• 适用区域：阅览区、办公区、报告厅、公共区域

• 安装方式：嵌入式/吊装式

2. 技术参数

• 额定功率：40W

• 输入电压：AC220V 50Hz

• 光通量：3200lm

• 相关色温：4000K（中性白）

• 显色指数 Ra≥85

• 统一眩光值 UGR≤18

• 频闪效应可视度 SVM=1.1

• 功率因数 ≥0.95

• 使用寿命：≥50000h

• 防护等级：IP40

3. 产品特点

1. 采用无频闪驱动电源，SVM≤1.3，满足5.1.5条文要求

2. 高显色、低眩光，适合长时间阅读、办公

3. 高光效、节能，符合绿色建筑节能要求

4. 无蓝光危害（RG0），保护视觉健康

5. 均匀发光，照度均匀度≥0.7

4. 执行标准

• GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

• GB/T 50034-2024《建筑照明设计标准》

• GB/T 31831-2015《LED照明产品 频闪测试方法》

• GB/T 31832-2015《LED照明产品 眩光测试方法》

二、LED筒灯产品说明书（走廊/公共区）

1. 产品基本信息

• 产品名称：LED节能筒灯

• 型号：LED-DL-15W

• 功率：15W

• 光通量：1200lm

• 色温：4000K

• 显色指数 Ra≥75

• 功率因数 ≥0.92

• 适用区域：走廊、楼梯间、卫生间、设备间

2. 执行标准

GB 7000.1、GB 7000.202、GB/T 50034-2024

三、灯具型式检验报告（CMA/CNAS 第三方）

报告编号：GY-2026-LIGHT-008

检测机构：国家灯具质量监督检验中心（CMA、CNAS、CAL）

样品名称：LED护眼面板灯

型号规格：LED-PL-6060-40W

检测日期：2026年3月

1. 检测依据

• GB 7000.1-2015

• GB/T 31831-2015

• GB/T 31832-2015

• GB/T 50034-2024

2. 型式检验全项结果

（1）光电性能检测

• 实测功率：39.8W

• 光通量：3260lm

• 光效：82lm/W

• 色温：4012K

• 显色指数 Ra：87

• 功率因数：0.97

结论：合格

（2）眩光性能检测

• 统一眩光值 UGR：17.8

规范要求：阅览区≤19

结论：合格

（3）频闪性能检测（关键项）

• 频闪效应可视度 SVM = 1.1

条文要求：SVM ≤ 1.3

结论：合格

（4）安全项目

• 防触电保护：Ⅰ类

• 绝缘电阻：合格

• 电气强度：合格

• 温升：合格

结论：合格

（5）蓝光危害

• 风险组别：RG0（无危险）

结论：合格

四、LED筒灯型式检验报告（摘要）

报告编号：GY-2026-LIGHT-009

• 功率：14.8W

• 光通量：1230lm

• 显色指数 Ra：76

• 功率因数：0.93

• 安全项目：合格

结论：合格

五、与绿色建筑 5.1.5 条文符合性说明

1. 照度、均匀度、显色指数、眩光值全部满足GB/T 50034-2024要求；

2. 人员长期停留区域灯具SVM=1.1 ≤ 1.3，满足条文强制要求；

3. 所有灯具均通过第三方型式检验，数据真实有效，可直接用于GUPA2026系统提资；

4. 灯具无蓝光危害、低眩光、无频闪，完全符合图书馆健康照明要求。

六、提资说明