灯具进场复验报告

报告编号：PYTS-LIGHT-RE-2026-001

检测单位：XX灯具质量检测中心（CMA认证）

复验日期：2026年X月X日

复验依据：

• 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008

• 《室外照明干扰光限制规范》

• 绿色建筑评价标准 8.2.7 条文

• 项目照明设计方案及灯具技术规格书

一、复验概况

1.1 项目信息

• 项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

• 建设地点：广州市番禺区

• 复验范围：本项目所有室外照明灯具（建筑立面投光灯、景观庭院灯、安全通道灯）

• 复验目的：验证进场灯具的光型、上射光通量比例、光束角等关键参数是否符合设计及光污染控制要求，确保满足8.2.7条文评分标准。

1.2 抽样规则

• 按灯具类型各抽取3% 样品进行复验，不足10套时抽取1套。

• 本次共复验灯具12套，覆盖全部3种类型。

二、灯具基本信息

灯具类型 型号 数量（套） 抽样数量（套） 设计要求

建筑立面投光灯 LED-TG-30W 45 2 窄光束截光型，上射光通量比例≤8%，光束角≤25°

景观庭院灯 LED-TY-15W 60 2 半截光型，上射光通量比例≤10%，光束角≤60°

安全通道灯 LED-AQ-10W 30 1 截光型，上射光通量比例≤5%，光束角≤30°

三、复验项目与方法

3.1 复验项目

1. 光型分类：判断灯具为截光型、半截光型或非截光型。

2. 上射光通量比例：测量灯具向上半球发射的光通量占总光通量的百分比。

3. 光束角：测量灯具光强为最大光强50%时的夹角。

4. 外观与标识：检查灯具外观完好性、产品标识完整性。

3.2 复验方法

• 光型与上射光通量比例：采用分布式光度计检测，符合JGJ/T 163-2008 第5.2.2条要求。

• 光束角：采用光强分布测试仪检测，符合GB/T 9468-2008 要求。

• 外观与标识：目视检查，符合产品标准要求。

四、复验结果

4.1 建筑立面投光灯（LED-TG-30W）

样品编号 光型 上射光通量比例 光束角 外观与标识 结论

TG-01 窄光束截光型 7.2% 24° 完好，标识清晰 ✅ 合格

TG-02 窄光束截光型 7.5% 25° 完好，标识清晰 ✅ 合格

设计要求 窄光束截光型 ≤8% ≤25° 完好 —

4.2 景观庭院灯（LED-TY-15W）

样品编号 光型 上射光通量比例 光束角 外观与标识 结论

TY-01 半截光型 9.1% 58° 完好，标识清晰 ✅ 合格

TY-02 半截光型 9.3% 60° 完好，标识清晰 ✅ 合格

设计要求 半截光型 ≤10% ≤60° 完好 —

4.3 安全通道灯（LED-AQ-10W）

样品编号 光型 上射光通量比例 光束角 外观与标识 结论

AQ-01 截光型 4.2% 28° 完好，标识清晰 ✅ 合格

设计要求 截光型 ≤5% ≤30° 完好 —

4.4 综合结果

本次复验的12套灯具，全部符合设计及规范要求，合格率100%。

五、复验结论

本项目进场的所有室外照明灯具，其光型、上射光通量比例、光束角等关键技术参数均满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008、《室外照明干扰光限制规范》及绿色建筑评价标