照明系统现场检测报告

一、检测基本信息

项目 内容

报告编号 GD-JC-2026-0322

委托单位 广州XX文化发展有限公司

检测单位 广东省XX建筑节能检测中心

检测日期 2026年03月22日

检测地点 广州番禺图书馆项目现场

检测依据 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021《照明测量方法》GB/T 5700-2010

检测范围 阅览区、书库、办公区、公共走廊、报告厅等主要功能区域

二、检测仪器与方法

（一）检测仪器

仪器名称 型号 精度等级 校准有效期

照度计 TES-1332A ±3% 2026年12月

功率分析仪 Fluke 43B ±0.5% 2026年10月

温湿度计 Testo 608-H1 ±0.5℃/±3%RH 2026年08月

卷尺 5m ±1mm 2026年06月

（二）检测方法

1. 照度检测：按《照明测量方法》GB/T 5700-2010，采用网格法布点，每2m×2m布设一个测点，取平均值作为房间照度值。

2. 照明功率密度（LPD）检测：实测房间照明回路总输入功率，除以房间净面积，计算得到LPD值。

3. 控制功能验证：现场测试分区控制、定时控制、感应控制及采光区域独立控制功能，验证是否正常运行。

三、各功能区域检测结果

（一）核心功能区域检测

检测区域 房间面积(㎡) 实测总功率(W) 计算LPD(W/㎡) 规范限值LPD(W/㎡) 实测平均照度(lx) 规范照度(lx) 符合性结论

阅览区（南向） 240 955 3.98 8.0 312 300 符合

阅览区（北向） 240 948 3.95 8.0 308 300 符合

书库 180 478 2.66 7.0 206 200 符合

办公区 120 401 3.34 9.0 305 300 符合

公共走廊 150 112 0.75 5.0 104 100 符合

报告厅 120 598 4.98 7.0 203 200 符合

设备机房 80 318 3.98 6.0 152 150 符合

（二）全楼平均LPD汇总

• 全楼总实测照明功率：114,520 W

• 总建筑面积：35,000 ㎡

• 全楼平均LPD：

\text{LPD}_{\text{avg}} = \frac{114,520}{35,000} \approx 3.27 \, \text{W/㎡}

• 规范平均限值：约7.5 W/㎡

• 节能率：\frac{7.5 - 3.27}{7.5} \approx 56.4\%

四、照明控制功能验证结果

控制功能 测试场景 测试结果 符合性结论

分区控制 分别开启/关闭南向阅览区、北向阅览区照明回路 各区域可独立控制，无串扰 符合

采光区域独立控制 模拟自然光充足（照度≥500 lx） 靠窗照明回路自动调暗至50%亮度 符合

定时控制 设置阅览区照明定时启停（8:00-22:00） 按时自动开启/关闭，无延迟 符合

感应控制 公共走廊、楼梯间模拟人员进出 有人时自动点亮，无人时15s后自动关闭 符合

智能调光 调节阅览区亮度（20%-100%） 平滑调光，无频闪，照度均匀 符合

五、检测结论

1. 照明功率密度（LPD）：各功能区域实测LPD均满足《建筑照明设计标准》GB 50034-2013限值要求，全楼平均LPD为3.27 W/㎡，较规范限值降低约56.4%，节能效果显著。

2. 照度指标：各区域实测平均照度均满足规范照度标准值，满足图书馆阅览、办公等功能需求，光环境舒适。

3. 控制功能：分区控制、定时控制、感应控制及采光区域独立控制功能均正常运行，符合条文7.1.4要求，可有效降低照明能耗。

4. 综合评价：本项目照明系统设计合理、施工质量合格，节能效果与光环境指标均满足国家及地方规范要求，检测合格。

六、备注与建议

（一）备注

1. 本报告仅对检测当日现场工况负责，检测时照明系统处于正常运行状态。

2. 检测结果为现场实测值，与设计值偏差在±3%以内，符合工程精度要求。

（二）运营建议

1. 定期清洁灯具表面，避免灰尘积累导致光效下降、能耗上升。

2. 每半年校准一次智能照明控制系统，确保控制功能稳定可靠。

3. 建立照明能耗监测台账，持续跟踪能耗数据，优化运行策略。