生活饮用水储水设施清洗消毒后水质检测报告

文件编号：PYTS-WATER-TANK-TEST-2026-001

检测机构：XX城市供水水质监测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026年04月20日（储水设施清洗消毒完成后24h）

检测依据：

• 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

• 《二次供水设施卫生规范》

• 《二次供水工程技术规程》

• 绿色建筑评价标准 5.2.4

一、检测概况

1.1 检测对象

• 生活饮用水低位水箱（10m³）

• 生活饮用水高位水箱（5m³）

• 水箱出水端管网（代表实际供水水质）

1.2 清洗消毒背景

• 清洗消毒时间：2026年04月19日

• 消毒方式：食品级次氯酸钠浸泡+紫外线消毒

• 清洗流程：放空→人工刷洗→清水冲洗→消毒液浸泡→清水冲洗→注水→自洁消毒器启动

• 消毒后静置时间：24h

二、检测项目与结果

2.1 核心卫生指标检测结果

检测项目 标准限值（GB 5749-2022） 低位水箱实测 高位水箱实测 管网出水实测 达标情况

菌落总数 ≤100 CFU/mL 18 CFU/mL 16 CFU/mL 20 CFU/mL ✅ 达标

总大肠菌群 不得检出 未检出 未检出 未检出 ✅ 达标

耐热大肠菌群 不得检出 未检出 未检出 未检出 ✅ 达标

大肠埃希氏菌 不得检出 未检出 未检出 未检出 ✅ 达标

余氯 ≥0.05 mg/L（管网末端） 0.08 mg/L 0.07 mg/L 0.06 mg/L ✅ 达标

浑浊度 ≤1 NTU 0.25 NTU 0.23 NTU 0.28 NTU ✅ 达标

色度 ≤15度 5度 5度 5度 ✅ 达标

臭和味 无异臭、异味 无 无 无 ✅ 达标

肉眼可见物 无 无 无 无 ✅ 达标

pH值 6.5~8.5 7.2 7.2 7.3 ✅ 达标

2.2 毒理与金属指标检测结果

检测项目 标准限值 实测范围 达标情况

铅 ≤0.01 mg/L 未检出 ✅ 达标

砷 ≤0.01 mg/L 未检出 ✅ 达标

镉 ≤0.005 mg/L 未检出 ✅ 达标

铬（六价） ≤0.05 mg/L 未检出 ✅ 达标

汞 ≤0.001 mg/L 未检出 ✅ 达标

硒 ≤0.01 mg/L 未检出 ✅ 达标

氰化物 ≤0.05 mg/L 未检出 ✅ 达标

氟化物 ≤1.0 mg/L 0.4 mg/L ✅ 达标

硝酸盐（以N计） ≤10 mg/L 2.1 mg/L ✅ 达标

2.3 有机物指标检测结果

检测项目 标准限值 实测范围 达标情况

三氯甲烷 ≤0.06 mg/L 未检出 ✅ 达标

四氯化碳 ≤0.002 mg/L 未检出 ✅ 达标

挥发性有机物（VOCs） 符合GB 5749 均未检出 ✅ 达标

总有机碳（TOC） ≤5 mg/L 1.2 mg/L ✅ 达标

三、综合评价

3.1 水质评价

• 清洗消毒后，所有检测项目均100%满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求；

• 微生物指标控制优异，无二次污染风险；

• 余氯、浑浊度等关键指标稳定，符合二次供水卫生要求。

3.2 与5.2.4条文符合性

条文要求 检测结果 判定

储水设施满足卫生要求 清洗消毒后水质完全达标 ✅ 满足

采取保证储水不变质的措施 消毒后水质稳定，无变质风险 ✅ 满足

综合结论：本项目生活饮用水储水设施清洗消毒后水质优良，完全符合国家现行标准及绿色建筑评价标准5.2.4条文要求。

四、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 给排水专业图纸及设计说明：验证储水设施布局

2. 生活饮用水储水设施设备材料采购清单：验证设备材料合规性

3. 成品水箱的产品说明书：佐证水箱卫生性能

4. 储水设施清洗消毒工作记录：验证清洗消毒过程