生活饮用水储水设施设备材料采购清单

文件编号：PYTS-WATER-TANK-PUR-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.2.4

项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目创新应用

采购单位：广州番禺图书馆建设项目部

供货单位：广东XX给排水设备有限公司

一、储水设施概况

本项目生活饮用水储水设施为2台不锈钢成品水箱（生活饮用水池+高位水箱），满足《二次供水工程技术规程》《二次供水设施卫生规范》及国家现行标准要求，配套完整的防污染、清洗消毒及水质保障设备。

二、核心设备材料采购清单

1. 成品水箱（第1款得分核心设备）

序号 设备名称 规格型号 材质 数量 执行标准 备注

1 生活饮用水低位水箱 10m³（4m×2.5m×1m） 食品级304不锈钢（厚度1.5mm） 1台 GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》、《二次供水工程技术规程》 密闭式，带人孔、溢流管、通气管

2 生活饮用水高位水箱 5m³（3m×2m×0.83m） 食品级304不锈钢（厚度1.5mm） 1台 同上 与低位水箱联动供水

2. 水箱配套卫生保障设备（第2款得分核心材料）

序号 设备/材料名称 规格型号 数量 用途 执行标准

3 水箱自洁消毒器 ZJ-20 2台 抑制微生物滋生，防止水质恶化 《二次供水设施卫生规范》

4 紫外线消毒模块 UV-80W 2套 进水/出水端消毒 GB/T 19837-2005

5 溢流管防污染装置 带防虫网+空气隔断 2套 防止蚊虫、异物进入水箱 《二次供水工程技术规程》

6 通气管过滤装置 活性炭+防尘网 2套 过滤进气，避免空气污染 同上

7 水箱液位传感器 静压式（食品级探头） 2套 监测水位，避免死水停留 GB/T 21165-2007

8 食品级密封胶条 EPDM（符合饮用水标准） 40米 水箱人孔、法兰密封 GB/T 17219

9 不锈钢爬梯（带防护栏） 304不锈钢 2套 检修、清洗通道 建筑给排水设计规范

10 水箱排污阀 不锈钢暗杆闸阀（DN100） 2个 定期排污、放空 GB/T 13927

3. 清洗消毒与运维配套材料

序号 材料名称 规格 数量 用途

11 食品级柠檬酸除垢剂 25kg/袋 2袋 水箱内壁除垢

12 次氯酸钠消毒液（食品级） 10%浓度 5桶 水箱清洗后消毒

13 尼龙清洗刷 长柄（食品级） 4把 内壁人工清洗

14 水质快速检测包 余氯/浊度/菌落 20套 清洗后现场自检

4. 管道与附件材料

序号 材料名称 规格 数量 用途

15 食品级304不锈钢管 DN100/DN80 60米 进水/出水/溢流/排污管

16 不锈钢法兰片 DN100/DN80 20片 管道与水箱连接

17 橡胶软接头 DN100 4个 减震、降噪

18 止回阀 DN100 2个 防止水回流污染

三、符合性说明

1. 与5.2.4第1款符合性

• 选用食品级304不锈钢成品水箱，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219及《二次供水工程技术规程》，满足“使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱”要求，可获4分。

2. 与5.2.4第2款符合性

• 配置自洁消毒器、紫外线消毒、溢流/通气管防污染装置、液位控制等全套措施，可有效防止储水变质，满足“采取保证储水不变质的措施”要求，可获5分。

3. 与参考规范符合性

• 所有设备材料均满足《二次供水设施卫生规范》《二次供水工程技术规程》中卫生安全、防污染、运维清洗要求。

四、提资适配说明

本清单可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 给排水专业图纸及设计说明：验证储水设施布置与系统设计

2. 成品水箱的产品说明书：佐证水箱材质与标准符合性

3. 储水设施清洗消毒工作记录：验证防变质措施实际执行

4. 清洗消毒后水质检测报告：验证水质卫生安全