用水器具产品节水性能检测报告

一、检测基本信息

项目 内容

报告编号 GD-JS-JC-2026-045

委托单位 广州XX文化发展有限公司

受检单位 XX卫浴设备有限公司

检测单位 广东省XX建筑节能检测中心

检测日期 2026年03月25日

检测地点 检测实验室+项目现场

检测依据 《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011《民用建筑节水设计标准》GB 50643-2010《建筑卫生陶瓷技术要求》GB 6952-2015

检测范围 坐便器、小便器、洗手盆龙头、淋浴喷头等节水器具

二、受检器具基本信息

序号 器具名称 型号规格 数量 安装位置 执行标准

1 双档节水坐便器 JS-SN-06 80套 各楼层卫生间 GB/T 18870-2011、GB 6952-2015

2 感应式节水小便器 JS-XB-02 40套 各楼层卫生间 GB/T 18870-2011

3 节水型起泡器龙头 JS-LT-06 120套 洗手盆、清洁间 GB/T 18870-2011、GB 18145-2014

4 节水型淋浴喷头 JS-LY-08 20套 后勤淋浴间 GB/T 18870-2011

三、检测项目及结果

（一）坐便器节水性能检测

检测项目 标准要求（GB/T 18870-2011） 检测结果 单项结论

大档冲水量 ≤6.0 L/次 5.8 L/次 合格

小档冲水量 ≤3.0 L/次 2.9 L/次 合格

平均用水量 ≤4.5 L/次 4.35 L/次 合格

防虹吸性能 无倒流 符合要求 合格

密封性能 无滴漏、无渗漏 符合要求 合格

（二）小便器节水性能检测

检测项目 标准要求（GB/T 18870-2011） 检测结果 单项结论

单次冲水量 ≤3.0 L/次 1.9 L/次 合格

感应灵敏度 50~120cm可靠触发 符合要求 合格

防臭性能 水封深度≥50mm 52mm 合格

防虹吸性能 无倒流 符合要求 合格

（三）洗手盆龙头节水性能检测

检测项目 标准要求（GB/T 18870-2011） 检测结果 单项结论

流量（0.1MPa） ≤6.0 L/min 5.4 L/min 合格

起泡效果 无明显飞溅，气泡率≥30% 气泡率35% 合格

密封性能 1.0MPa下无渗漏 符合要求 合格

使用寿命 ≥50万次开关 抽样测试达标 合格

（四）淋浴喷头节水性能检测

检测项目 标准要求（GB/T 18870-2011） 检测结果 单项结论

流量（0.1MPa） ≤9.0 L/min 7.4 L/min 合格

出水均匀度 无明显偏流、断流 符合要求 合格

防堵性能 滤网有效拦截杂质 符合要求 合格

四、现场安装与工况验证

验证项目 验证内容 验证结果 结论

水压适配性 用水点水压0.15~0.2MPa下，器具正常工作 出水稳定，无超压出流 合格

减压设施匹配 支管减压阀后压力稳定，器具工作正常 符合设计要求 合格

计量匹配 各器具用水可被对应计量装置统计 分项计量准确 合格

实际节水效果 较常规器具节水率≥25% 实测节水率32% 合格

五、综合性能分析

1. 节水达标性：所有受检器具的流量、冲水量等关键指标均满足GB/T 18870-2011限值要求，部分指标优于标准。

2. 节能效益：

◦ 坐便器：较传统9L坐便器节水约32%；

◦ 小便器：较传统4L小便器节水约52.5%；

◦ 龙头/淋浴：较常规产品节水约30%~35%；

◦ 全楼节水器具预计年节水约10,950 m³，年减少碳排放约7.84 tCO₂。

3. 合规性：完全满足条文7.1.7中“用水器具和设备应满足《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870”的要求。

六、检测结论

1. 本次受检的双档节水坐便器、感应式小便器、节水龙头、节水淋浴喷头，各项节水性能指标均符合GB/T 18870-2011及相关规范要求。

2. 现场安装工况验证合格，器具与减压设施、计量系统匹配良好，实际节水效果显著。

3. 综合判定：本项目用水器具产品节水性能检测合格，可作为绿色建筑评价、节能审查及竣工验收的依据。

七、备注与建议

（一）备注

1. 本报告仅对送检样品及现场抽检器具负责，批量产品需提供同批次出厂检验报告。

2. 所有器具均需按说明书安装，避免因安装不当影响节水效果。

（二）运维建议

1. 定期清洁龙头起泡器、喷头滤网，防止堵塞导致流量异常。

2. 每半年检查坐便器、小便器密封性能，及时更换老化配件。

3. 建立节水器具台账，跟踪使用寿命与节水效果。