用水量远程计量及水质在线监测运行记录文件

一、文件基本信息

项目名称 广州番禺图书馆

二、系统概况

（一）系统组成

1. 用水量远程计量系统

◦ 计量仪表：远传水表（生活给水、空调冷却水、非传统水源等分类分级安装）

◦ 传输方式：有线/无线远传（NB-IoT/4G），数据实时上传至管理平台

◦ 功能：分类、分级记录与统计各用水点用水量，支持管网漏损分析与告警

2. 水质在线监测系统

◦ 监测点位：生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、空调冷却水

◦ 监测指标：浊度、余氯、pH值、电导率、菌落总数（按规范要求）

◦ 功能：实时采集水质数据，自动存储，可通过平台/终端向用户公开查询

（二）运行依据

• 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文6.2.8

• 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

• 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

• 项目《用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明》

• 远传水表、水质监测设备产品型式检验报告

三、用水量远程计量运行记录

（一）计量数据统计（示例周期）

用水类别 计量点数量 本期总用水量(m³) 同期对比(%) 漏损率(%) 备注

生活饮用水 12 1250.60 -2.3 3.2 含办公、阅览区、后勤用水

管道直饮水 6 320.45 +1.1 2.8 读者直饮取水点

空调冷却水 4 2100.80 -5.6 3.5 夏季制冷期运行

非传统水源(雨水) 2 180.20 +8.9 2.1 绿化浇灌、道路清扫

合计 24 3852.05 -3.1 3.3 —

（二）漏损分析与整改

• 本期管网漏损率为3.3%，低于规范要求的5%限值，满足条文第2款要求。

• 异常告警处理：

1. 20XX年XX月XX日：3#生活给水管网流量异常波动，经排查为阀门微漏，已紧固处理，恢复正常。

2. 20XX年XX月XX日：空调冷却水管网压力下降，经检测为管道接头渗水，已更换密封垫，漏损率恢复至3.2%。

• 数据分析：通过平台对每日用水量进行趋势分析，识别高耗水时段，优化了空调系统运行时段，实现节水约5.6%。

（三）计量系统运行状态

设备类型 在线率(%) 数据上传成功率(%) 故障次数 维护情况

远传水表 99.2 98.7 1 更换1只电池，已恢复正常

数据采集器 100 99.5 0 无故障

管理平台 100 — 0 定期备份数据

四、水质在线监测运行记录

（一）水质监测数据统计（示例周期）

监测点位 监测指标 合格次数 总监测次数 合格率(%) 超标情况及处理

生活饮用水 浊度/余氯/pH 1440 1440 100 无超标

管道直饮水 浊度/余氯/TDS 1440 1440 100 无超标

游泳池水 余氯/pH/浊度 1440 1440 100 无超标

空调冷却水 电导率/菌落总数 1440 1440 100 无超标

（二）数据发布与用户查询

• 数据存储：所有监测数据自动保存至平台数据库，存储周期≥1年，可追溯查询。

• 公开查询：通过馆内电子屏、微信公众号、项目官网向用户开放水质数据查询功能，查询响应时间≤5秒，本期用户查询次数共326次。

• 异常处理：若出现水质超标，系统自动触发声光告警及短信通知，运维人员15分钟内响应处置，处置结果同步更新至查询平台。

（三）监测系统运行状态

设备类型 在线率(%) 数据上传成功率(%) 校准次数 维护情况

水质在线传感器 98.5 97.9 2 每月校准1次，更换试剂2次

数据传输模块 100 99.3 0 无故障

数据发布平台 100 — 0 定期更新界面，优化查询体验

五、条文符合性评价

条文款号 评价内容 得分 符合性结论

第1款 已设置用水远传计量系统，实现分类、分级记录与统计分析 3分 符合 ✅

第2款 利用计量数据进行管网漏损检测与整改，本期漏损率3.3%＜5% 2分 符合 ✅

第3款 已设置水质在线监测系统，覆盖全部要求水质，数据可随时向用户公开查询 2分 符合 ✅

合计 — 7分 达标 ✅

六、运维总结与改进计划

（一）总结

1. 用水量远程计量系统运行稳定，分类计量完整，漏损率控制达标，实现了用水精细化管理。

2. 水质在线监测系统覆盖全面，数据准确可靠，公开查询功能正常，保障了用水安全与透明化。

3. 本期系统整体在线率≥98%，满足绿色建筑评价及相关规范要求。

（二）改进计划

1. 优化计量数据分析算法，进一步提升漏损预警精度。

2. 拓展用户查询渠道，新增移动端APP查询功能，提升用户体验。

3. 定期组织运维人员培训，提高故障处置效率与应急响应能力。