电梯产品性能检测报告

一、检测基本信息

项目 内容

报告编号 GD-DT-JC-2026-008

委托单位 广州XX文化发展有限公司

受检单位 XX电梯制造有限公司

检测单位 广东省XX特种设备检测研究院

检测日期 2026年03月20日

检测地点 广州番禺图书馆项目现场

检测依据 《电梯能量回馈装置》GB/T 32271-2015《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2023《电梯、自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 7588-2003《电梯试验方法》GB/T 10059-2009

检测范围 4台垂直电梯（3台客梯+1台消防电梯）的节能性能、运行性能、安全性能

二、受检电梯基本参数

设备名称 型号规格 数量 额定载重量 额定速度 节能配置

乘客电梯 TKJ1050/2.0-JQ 3台 1050kg（14人） 2.0m/s 群控系统、永磁同步变频驱动、能量反馈装置

消防电梯 TKJ1050/2.0-XF 1台 1050kg（14人） 2.0m/s 永磁同步变频驱动、能量反馈装置

三、检测项目及结果

（一）节能性能检测（核心项）

检测项目 标准要求 检测结果 单项结论

变频驱动效率 永磁同步曳引机效率≥90% 平均效率92.5% 合格

能量回馈效率 制动能量回馈效率≥20%（GB/T 32271-2015） 平均回馈效率23.2% 合格

待机功耗 待机状态下功耗≤50W 平均待机功耗32W 合格

群控节能效果 较单控运行节电≥15% 实测节电率21.3% 合格

照明系统功耗 LED照明功耗≤传统灯具40% 较荧光灯节电65% 合格

（二）运行性能检测

检测项目 标准要求 检测结果 单项结论

额定速度偏差 ±5%以内 实测速度1.98m/s（偏差-1.0%） 合格

平层精度 ±15mm以内 平均平层偏差±8mm 合格

运行噪声 轿厢内噪声≤55dB，机房噪声≤80dB 轿厢内52dB，机房76dB 合格

振动加速度 垂直振动≤0.2m/s²，水平振动≤0.15m/s² 垂直0.12m/s²，水平0.09m/s² 合格

开门/关门时间 开门≤3s，关门≤4s 开门2.8s，关门3.5s 合格

（三）安全性能检测

检测项目 标准要求 检测结果 单项结论

超载保护 超载110%时报警并禁止启动 报警及时，无法启动 合格

限速器-安全钳 超速时可靠制动 制动距离符合要求 合格

门防夹保护 遇阻时立即重新开门 反应灵敏，重新开门 合格

消防功能 消防信号触发时返回基站 响应迅速，准确返回 合格

接地保护 接地电阻≤4Ω 实测接地电阻2.1Ω 合格

四、节能性能专项分析

1. 能量回馈装置：电梯下行或制动时，将动能转化为交流电回馈至电网，实测平均回馈效率23.2%，满足GB/T 32271-2015中≥20%的要求，单台电梯年预计回馈电量约3000kWh。

2. 变频驱动+群控系统：永磁同步变频曳引机效率达92.5%，配合智能群控调度，较传统异步机+单控运行模式节电21.3%，符合条文7.1.6中“群控、变频调速或能量反馈”的节能要求。

3. 综合节能率：4台电梯综合节能率较传统电梯提升38%，年预计总节电量约12000kWh，年减少二氧化碳排放约6.84tCO₂。

五、检测结论

1. 受检4台垂直电梯的节能性能、运行性能、安全性能均满足现行国家规范及项目设计要求，各项检测数据合格。

2. 电梯配置的群控系统、变频调速驱动、能量反馈装置均符合条文7.1.6的节能措施要求，节能效果显著，可作为项目绿色建筑评价与节能审查的依据。

3. 综合判定：本项目电梯产品性能检测合格。

六、备注与建议

（一）备注

1. 本报告仅对检测当日受检电梯的工况负责，检测时电梯处于正常运行状态。

2. 能量回馈装置需定期维护，确保回馈效率稳定。

（二）运营建议

1. 定期校准群控算法，优化人流调度，进一步提升节能效果。

2. 每半年对电梯进行一次全面维护保养，保障节能与安全性能持续稳定。

3. 建立电梯能耗监测台账，跟踪节电量与碳排放数据。