建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 番禺图书馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月26日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240101(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15587605630 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构作法简要说明	9

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	15

4.6 屋顶	15

4.7 外墙	15

4.8 外窗热工	18

4.9 非中空窗面积比	30

4.10 可开启窗扇	30

4.11 规定性指标检查结论	31

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 建筑面积 | 地上23251㎡ 地下21527㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下2 |
| 建筑高度 | 23.4m |
| 建筑（节能计算）体积 | 135982.05 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 21927.18 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.68 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.49 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-2层平面

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.768,D=3.691)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（剪力墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

5. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：

传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 21927.18 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 135982.05 |
| 体形系数 | 0.16 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -2 | 4.500 | 10763.39 | 0.00 | 48435.26 |
| -1 | 6.000 | 10763.14 | 0.00 | 64578.85 |
| 1 | 6.900 | 5625.81 | 2475.92 | 38818.07 |
| 2 | 5.400 | 5937.30 | 2722.19 | 32061.43 |
| 3 | 5.400 | 5058.50 | 5720.37 | 27315.89 |
| 4 | 5.700 | 6629.24 | 4379.44 | 37786.66 |
| 屋顶 | － | － | 6629.26 | － |
| 合计 | 23.40 | 44777.38 | 21927.18 | 135982.05 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 2650.72 | 3000.01 | 0.88 |
| 北向 | 立面2 | 2593.38 | 2957.21 | 0.88 |
| 东向 | 立面3 | 2130.64 | 2412.68 | 0.88 |
| 西向 | 立面4 | 2251.35 | 2528.15 | 0.89 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 484.24 | 2650.72 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2,4 |  |  | 39.87 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1~2,4 | 21 | 2.70 | 56.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 46.63 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 61.13 |  |
|  |  |  | 1.36×1.50 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 449.94 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2,4 |  |  | 62.22 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 53.33 |  |
|  |  |  | 1.58×1.50 | 2 | 2 | 2.37 | 4.73 |  |
|  |  |  | 0.22×1.50 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 118.49 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 325.11 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 8.75 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 97.90 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 3 | 9 | 2.70 | 24.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 26.63 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 41.46 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 77.53 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 51.59 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 104.67 |  |
|  |  |  | 1.77×1.50 | 3 | 1 | 2.66 | 2.66 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 0.11 |  |
|  |  |  | 0.03×1.50 | 3 | 1 | 0.04 | 0.04 |  |
|  |  |  | 1.77×1.50 | 3 | 1 | 2.66 | 2.66 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 3.25 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 4.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 4.67 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 7.86 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 17.27 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 2.02 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 1.51 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 1.71 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 4.86 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 3~4 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 432.76 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 5.82 |  |
|  |  |  | 1.76×1.50 | 4 | 2 | 2.63 | 5.27 |  |
|  |  |  | 0.05×1.50 | 4 | 1 | 0.07 | 0.07 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 400.95 | 2593.38 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2,4 |  |  | 30.78 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1~2,4 | 17 | 2.70 | 45.90 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 64.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 72.28 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1,3~4 |  |  | 315.04 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 486.54 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 32.40 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 3~4 | 5 | 2.70 | 13.50 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 7.61 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 17.33 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 3 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 11.62 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 0.86 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 82.64 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 72.26 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 3 | 7 | 2.70 | 18.90 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 7.84 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 607.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 4.98 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 10.17 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 250.35 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 29.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 4.11 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 434.48 | 2130.64 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2,4 |  |  | 19.44 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 16.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 31.59 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1~2,4 | 12 | 2.70 | 32.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 384.95 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2,4 |  |  | 62.82 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 5.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 305.31 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 73.96 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 125.12 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 3 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 4.13 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 3.41 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 207.11 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 0.87 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 25.81 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 376.04 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 371.04 | 2251.35 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2,4 |  |  | 46.98 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1~2,4 | 19 | 2.70 | 51.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 40.50 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 1,3~4 | 11 | 2.70 | 29.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 23.88 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 314.32 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 59.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 134.03 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 315.74 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 136.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3~4 |  |  | 205.78 |  |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 3 | 8 | 2.70 | 21.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 5.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 8.21 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 409.66 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 4 |  |  | 77.22 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热外饰面等效热阻R | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热外饰面后K | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.68[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.13, D = 2.94 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.68[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 252.89 | 0.868 | 1.13 | 2.94 | 0.68 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 38.57 | 0.132 | 1.11 | 2.94 | 0.68 |
| 合计 |  | 291.46 | 1.000 | 1.12 | 2.94 | 0.68 |
| 平均传热系数K | 1.12 × 1.00 = 1.12 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 253.29 | 0.824 | 1.13 | 2.94 | 0.68 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 54.08 | 0.176 | 1.11 | 2.94 | 0.68 |
| 合计 |  | 307.37 | 1.000 | 1.12 | 2.94 | 0.68 |
| 平均传热系数K | 1.12 × 1.00 = 1.12 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 190.61 | 0.791 | 1.13 | 2.94 | 0.68 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 50.43 | 0.209 | 1.11 | 2.94 | 0.68 |
| 合计 |  | 241.04 | 1.000 | 1.12 | 2.94 | 0.68 |
| 平均传热系数K | 1.12 × 1.00 = 1.12 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 175.34 | 0.710 | 1.13 | 2.94 | 0.68 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 71.48 | 0.290 | 1.11 | 2.94 | 0.68 |
| 合计 |  | 246.82 | 1.000 | 1.12 | 2.94 | 0.68 |
| 平均传热系数K | 1.12 × 1.00 = 1.12 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 872.13 | 0.803 | 1.13 | 2.94 | 0.68 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 214.56 | 0.197 | 1.11 | 2.94 | 0.68 |
| 合计 |  | 1086.69 | 1.000 | 1.12 | 2.94 | 0.68 |
| 平均传热系数K | 1.12 × 1.00 = 1.12 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 3.90 | 0.65 | 1.000 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 平板遮阳/百叶遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 平板遮阳/百叶遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 平板遮阳/百叶遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 484.237 | 65 | 3.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2,4 |  |  | 39.866 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1~2,4 | 21 | 2.700 | 56.700 | 18 | 3.900 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 46.634 | 65 | 3.900 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 61.133 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.045 | 2.045 | 18 | 3.900 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 449.943 | 65 | 3.900 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2,4 |  |  | 62.222 | 65 | 3.900 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 53.334 | 65 | 3.900 |
| 10 |  | 2 | 2 | 2.367 | 4.734 | 18 | 3.900 |
| 11 |  | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 18 | 3.900 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 118.493 | 65 | 3.900 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 325.106 | 65 | 3.900 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 8.748 | 65 | 3.900 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 97.896 | 65 | 3.900 |
| 16 |  | 3 | 9 | 2.700 | 24.300 | 18 | 3.900 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 26.633 | 65 | 3.900 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 41.461 | 65 | 3.900 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 77.528 | 65 | 3.900 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 51.586 | 65 | 3.900 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 104.668 | 65 | 3.900 |
| 22 |  | 3 | 1 | 2.660 | 2.660 | 18 | 3.900 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 0.105 | 65 | 3.900 |
| 24 |  | 3 | 1 | 0.041 | 0.041 | 18 | 3.900 |
| 25 |  | 3 | 1 | 2.660 | 2.660 | 18 | 3.900 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 3.245 | 65 | 3.900 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.396 | 65 | 3.900 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.671 | 65 | 3.900 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 7.862 | 65 | 3.900 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 17.275 | 65 | 3.900 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 2.020 | 65 | 3.900 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 1.506 | 65 | 3.900 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 1.712 | 65 | 3.900 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.860 | 65 | 3.900 |
| 35 |  | 3~4 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 3.900 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 432.758 | 65 | 3.900 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 5.820 | 65 | 3.900 |
| 38 |  | 4 | 2 | 2.633 | 5.265 | 18 | 3.900 |
| 39 |  | 4 | 1 | 0.068 | 0.068 | 18 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2650.720 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 400.954 | 65 | 3.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2,4 |  |  | 30.780 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1~2,4 | 17 | 2.700 | 45.900 | 18 | 3.900 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 64.800 | 65 | 3.900 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 72.278 | 65 | 3.900 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1,3~4 |  |  | 315.042 | 65 | 3.900 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 486.543 | 65 | 3.900 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 32.400 | 65 | 3.900 |
| 9 |  | 3~4 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 3.900 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 7.614 | 65 | 3.900 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 17.334 | 65 | 3.900 |
| 12 |  | 3 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 11.621 | 65 | 3.900 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 0.864 | 65 | 3.900 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 82.636 | 65 | 3.900 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 72.257 | 65 | 3.900 |
| 17 |  | 3 | 7 | 2.700 | 18.900 | 18 | 3.900 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 7.841 | 65 | 3.900 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 607.405 | 65 | 3.900 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.984 | 65 | 3.900 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 10.168 | 65 | 3.900 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 250.349 | 65 | 3.900 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 29.700 | 65 | 3.900 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 4.110 | 65 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2593.380 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 434.478 | 65 | 3.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2,4 |  |  | 19.440 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.900 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 16.200 | 65 | 3.900 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 31.594 | 65 | 3.900 |
| 6 |  | 1~2,4 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 3.900 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 384.947 | 65 | 3.900 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2,4 |  |  | 62.822 | 65 | 3.900 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.400 | 65 | 3.900 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 305.311 | 65 | 3.900 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 73.963 | 65 | 3.900 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 125.121 | 65 | 3.900 |
| 13 |  | 3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 3.900 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.131 | 65 | 3.900 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 3.413 | 65 | 3.900 |
| 16 |  | 3 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.900 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 207.106 | 65 | 3.900 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 0.869 | 65 | 3.900 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 25.807 | 65 | 3.900 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 376.039 | 65 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2130.640 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 371.041 | 65 | 3.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2,4 |  |  | 46.980 | 65 | 3.900 |
| 3 |  | 1~2,4 | 19 | 2.700 | 51.300 | 18 | 3.900 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 40.500 | 65 | 3.900 |
| 5 |  | 1,3~4 | 11 | 2.700 | 29.700 | 18 | 3.900 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 23.880 | 65 | 3.900 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 314.317 | 65 | 3.900 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 59.400 | 65 | 3.900 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 134.027 | 65 | 3.900 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 315.736 | 65 | 3.900 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 136.200 | 65 | 3.900 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 205.780 | 65 | 3.900 |
| 13 |  | 3 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 3.900 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 5.800 | 65 | 3.900 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 8.213 | 65 | 3.900 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 409.661 | 65 | 3.900 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 77.220 | 65 | 3.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 2251.355 | 立面平均传热系数 |  |  | 3.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 484.237 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.950 | 0.620 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2,4 |  |  | 39.866 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.727 | 0.474 |
| 3 |  | 1~2,4 | 21 | 2.700 | 56.700 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.526 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 46.634 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.925 | 0.604 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 61.133 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.929 | 0.607 |
| 6 |  | 1 | 1 | 2.045 | 2.045 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.526 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 449.943 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.937 | 0.612 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2,4 |  |  | 62.222 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.900 | 0.588 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 53.334 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.891 | 0.582 |
| 10 |  | 2 | 2 | 2.367 | 4.734 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.526 |
| 11 |  | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.526 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 118.493 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.559~0.559 | 0.365~0.365 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 325.106 | 65 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 8.748 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.569 | 0.371 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 97.896 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.567~0.567 | 0.370~0.371 |
| 16 |  | 3 | 9 | 2.700 | 24.300 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.567 | 0.370 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 26.633 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.564~0.564 | 0.368~0.368 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 41.461 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.568~0.568 | 0.371~0.371 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 77.528 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.558 | 0.364 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 51.586 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.561~0.561 | 0.366~0.366 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 104.668 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.560~0.560 | 0.365~0.366 |
| 22 |  | 3 | 1 | 2.660 | 2.660 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 0.105 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.650 | 0.424 |
| 24 |  | 3 | 1 | 0.041 | 0.041 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 25 |  | 3 | 1 | 2.660 | 2.660 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.568 | 0.371 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 3.245 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.384 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.396 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.580 | 0.379 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.671 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.579 | 0.378 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 7.862 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.570 | 0.372 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 17.275 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.563 | 0.367 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 2.020 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.607 | 0.397 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 1.506 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.407 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 1.712 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.616 | 0.402 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.860 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.377 |
| 35 |  | 3~4 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 432.758 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.940 | 0.614 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 5.820 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.575 | 0.376 |
| 38 |  | 4 | 2 | 2.633 | 5.265 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.526 |
| 39 |  | 4 | 1 | 0.068 | 0.068 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.806 | 0.526 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2650.720 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.557 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 400.954 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.957 | 0.625 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2,4 |  |  | 30.780 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.760 | 0.496 |
| 3 |  | 1~2,4 | 17 | 2.700 | 45.900 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.832 | 0.543 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 64.800 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.936 | 0.611 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 72.278 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.940 | 0.614 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1,3~4 |  |  | 315.042 | 65 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 486.543 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.946 | 0.618 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 32.400 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.907 | 0.592 |
| 9 |  | 3~4 | 5 | 2.700 | 13.500 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 7.614 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.615 | 0.401 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 17.334 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.613~0.613 | 0.400~0.400 |
| 12 |  | 3 | 2 | 2.700 | 5.400 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.400 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 11.621 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.612 | 0.399 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 0.864 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.682 | 0.446 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 82.636 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.603~0.603 | 0.394~0.394 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 72.257 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.606~0.606 | 0.395~0.396 |
| 17 |  | 3 | 7 | 2.700 | 18.900 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.606 | 0.395 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 7.841 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.607 | 0.396 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 607.405 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.602~0.602 | 0.393~0.393 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.984 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.609 | 0.398 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 10.168 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.605 | 0.395 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 250.349 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.949 | 0.620 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 29.700 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.915 | 0.597 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 4.110 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.611 | 0.399 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2593.380 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.547 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 434.478 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.949 | 0.620 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2,4 |  |  | 19.440 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.702 | 0.459 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 16.200 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.923 | 0.603 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 31.594 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.928 | 0.606 |
| 6 |  | 1~2,4 | 12 | 2.700 | 32.400 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.796 | 0.519 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 384.947 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.935 | 0.611 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2,4 |  |  | 62.822 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.897 | 0.586 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.400 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.888 | 0.580 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 305.311 | 65 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 73.963 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.545~0.545 | 0.356~0.356 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 125.121 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.544~0.544 | 0.355~0.356 |
| 13 |  | 3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.544 | 0.356 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 4.131 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.548 | 0.358 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 3.413 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.549 | 0.359 |
| 16 |  | 3 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.545 | 0.356 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 207.106 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.542~0.542 | 0.354~0.354 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 0.869 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.571 | 0.373 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 25.807 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.543 | 0.354 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 376.039 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.939 | 0.613 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2130.640 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.560 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 371.041 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.950 | 0.620 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2,4 |  |  | 46.980 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.711 | 0.464 |
| 3 |  | 1~2,4 | 19 | 2.700 | 51.300 | 18 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.522 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 40.500 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.924 | 0.604 |
| 5 |  | 1,3~4 | 11 | 2.700 | 29.700 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 23.880 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.929 | 0.607 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 314.317 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.936 | 0.611 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 59.400 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.890 | 0.581 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 134.027 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.548~0.548 | 0.358~0.358 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 315.736 | 65 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 136.200 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.549~0.549 | 0.358~0.359 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 3~4 |  |  | 205.780 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.550~0.550 | 0.359~0.359 |
| 13 |  | 3 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.550 | 0.359 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 5.800 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.360 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 8.213 | 65 | 0.653 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.360 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 409.661 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.940 | 0.614 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 4 |  |  | 77.220 | 65 | 0.653 | 平板遮阳0 | 0.899 | 0.587 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 2251.355 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.555 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 2650.72 | 1.60 | 0.56 | 0.88 | K≤2.00, SHGC≤0.18 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 2593.38 | 1.60 | 0.55 | 0.88 | K≤2.00, SHGC≤0.18 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 2130.64 | 1.60 | 0.56 | 0.88 | K≤2.00, SHGC≤0.18 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 2251.35 | 1.60 | 0.56 | 0.89 | K≤2.00, SHGC≤0.18 | 满足 |
| 综合平均 |  | 9626.09 | 1.60 | 0.55 | 0.88 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 2650.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 2593.38 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 2130.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 2251.35 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 1028 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 1063 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 1064 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 1077 | 楼梯间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 1101 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
| 2 | 2001 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 2001 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 2002 | 目录室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 2002 | 阅览室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 2007 | 目录室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 2037 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 2039 | 目录室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 2131 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
| 3 | 3086 | 楼梯间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 3088 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
| 4 | 4018 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 4021 | 书库 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 4029 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 4032 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 4042 | 阅览室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 4123 | 阅览室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 4126 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 4142 | 楼梯间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  | 4145 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 有通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在满足要求的项，且满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的要求，不可权衡，节能设计不符合要求。