外部设施相关检测报告

报告编号：JC-WB-2026-0322

委托单位：广州番禺图书馆项目部

检测机构：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

检测日期：2026年03月20日—2026年03月21日

报告日期：2026年03月22日

一、检测依据

1. 绿色建筑评价标准4.1.3条：外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件

2. 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237-2011

3. 《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019

4. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018

5. 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016

6. 本项目建筑专业图纸及设计说明、结构专业图纸及设计说明、外部设施设计说明、计算书和结构大样图

二、检测范围与对象

本次检测覆盖项目所有外部设施，具体包括：

1. 外遮阳设施：电动百叶遮阳系统、固定遮阳板

2. 太阳能设施：屋面光伏组件支架、太阳能热水集热器支架

3. 空调室外机位：空调外机钢结构支架、减震基础

4. 外墙花池：预制混凝土花池、锚固连接件

5. 检修维护设施：吊篮固定端、擦窗机轨道、检修通道

三、检测仪器与方法

• 检测仪器：数显拉力计（0~50kN）、扭矩扳手、振动测试仪、超声波探伤仪、全站仪

• 检测方法：

1. 连接牢固性检测：对外部设施与主体结构的锚固节点、焊接节点进行抗拉/抗剪承载力测试，验证结构安全。

2. 检修维护条件检测：核查检修通道宽度、操作空间、设备可达性，确认满足安装、检修与维护要求。

3. 耐久性与可靠性检测：对钢结构防腐层、混凝土构件强度、光伏支架抗风性能进行检测。

四、检测结果

1. 外遮阳设施检测

检测对象 检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

电动百叶遮阳系统 与主体结构连接抗拉承载力 ≥3.0kN 3.8kN 合格

固定遮阳板 抗风荷载性能 满足10级台风设计要求 无变形、无松动 合格

遮阳系统 检修通道宽度 ≥0.8m 1.0m 合格

2. 太阳能设施检测

检测对象 检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

光伏组件支架 与屋面结构锚固抗剪承载力 ≥5.0kN 6.2kN 合格

太阳能热水集热器支架 抗震连接强度 满足8度抗震设防要求 符合规范 合格

太阳能系统 检修操作空间 设备周边≥1.0m操作面 满足要求 合格

3. 空调室外机位检测

检测对象 检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

空调外机钢结构支架 与主体结构连接抗拉承载力 ≥8.0kN 9.5kN 合格

减震基础 振动衰减率 ≥80% 85% 合格

空调机位 检修通道 单侧≥0.9m通道 1.0m 合格

4. 外墙花池检测

检测对象 检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

预制混凝土花池 与外墙锚固抗拉承载力 ≥4.0kN 4.7kN 合格

花池构件 混凝土抗压强度 ≥C30 35MPa 合格

花池区域 检修可达性 吊篮/擦窗机可覆盖 满足要求 合格

5. 检修维护设施检测

检测对象 检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

吊篮固定端 与屋面结构连接强度 ≥10.0kN 12.3kN 合格

擦窗机轨道 直线度、连接牢固性 无变形、无松动 符合要求 合格

检修通道 通行宽度、防滑性能 ≥0.9m，防滑系数≥0.6 1.0m，防滑系数0.65 合格

五、综合结论

1. 本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施均与建筑主体结构统一设计、施工，连接节点承载力满足规范与设计要求，结构安全可靠。

2. 所有外部设施均配备了完善的安装、检修与维护条件：检修通道宽度达标、操作空间充足、吊篮/擦窗机可覆盖全范围，满足日常运维需求。

3. 本次检测的所有项目均符合《建筑遮阳工程技术规范》《建筑光伏系统应用技术标准》等国家现行标准及本项目设计要求，可判定为达标，满足绿色建筑评价标准4.1.3条要求。

六、备注

1. 本报告仅对本次检测样品及检测工况负责，检测结果适用于代表批次的同类型外部设施。

2. 本报告加盖检测机构公章及检测专用章后方生效。

3. 委托方对检测结果有异议，可在收到报告15个工作日内申请复检。

检测单位（盖章）：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司