能源管理系统型式检验报告

项目名称：广州番禺图书馆能源管理系统型式检验

委托单位：[委托单位名称]

生产单位：[系统供应商名称]

检验类别：型式检验

检验依据：

1.《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）

2.《公共建筑能耗监测系统技术规范》（JGJ/T 285-2014）

3.《建筑能源管理系统技术规范》（DBJ/T 15-105-2015）

4.系统设计文件、技术说明书及用户需求文档

一、系统概述

1.1 系统名称：广州番禺图书馆能源管理系统

1.2 系统功能：

-实现图书馆水、电、气、暖等能源的分类、分级计量；

-支持能耗数据自动采集、存储、分析与可视化展示；

-具备能耗异常报警、能效分析、节能策略建议等功能；

-支持与上级能源监管平台数据对接。

1.3 系统架构：

-感知层：智能电表、水表、燃气表、温湿度传感器等；

-网络层：RS485、LoRa、以太网、4G/5G等通信方式；

-平台层：能源管理软件平台（含数据库、应用服务器）；

-应用层：Web端与移动端管理界面。

二、检验项目及结果

2.1 数据采集功能

-检验内容：系统是否支持分类、分级用能数据自动采集；

-检验方法：模拟多类型计量表具接入，测试数据采集频率、完整性；

-检验结果：系统支持电、水、燃气等分类数据采集，采集频率≤15分钟，数据完整率≥99%。

2.2 数据传输与存储

-检验内容：数据传输协议、存储安全性；

-检验方法：测试Modbus、MQTT等协议兼容性，检查数据加密与备份机制；

-检验结果：支持标准协议传输，数据加密存储，具备断点续传功能。

2.3 能耗监测与分析功能

-检验内容：能耗统计、趋势分析、同比环比、能效对标；

-检验方法：导入历史能耗数据，验证分析报表生成能力；

-检验结果：系统可生成日报、月报、年报，支持能效对标分析。

2.4 报警与预警功能

-检验内容：超限报警、设备故障报警、数据异常报警；

-检验方法：模拟能耗超限、表具离线等场景，验证报警响应；

-检验结果：报警响应时间<5秒，支持短信、邮件、平台推送通知。

2.5 系统安全性

-检验内容：用户权限管理、数据加密、防篡改机制；

-检验方法：渗透测试、权限越权测试；

-检验结果：支持多级权限管理，数据传输采用HTTPS加密，日志审计完整。

2.6 兼容性与扩展性

-检验内容：与不同品牌表具、第三方平台对接能力；

-检验方法：接入多品牌智能表具，测试系统兼容性；

-检验结果：支持主流品牌表具接入，具备API接口供第三方调用。

三、检验结论

经检验，广州番禺图书馆能源管理系统符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）及《公共建筑能耗监测系统技术规范》（JGJ/T 285-2014）要求，具备分类、分级用能自动采集、能耗监测、数据分析与管理功能，系统运行稳定，数据准确可靠，满足绿色建筑与节能监管需求，建议通过型式检验。