节水器具、设备及系统产品说明书

（完全对应条文7.1.7 + 规范GB/T 18870-2011，可直接用于节能审查、竣工资料）

一、产品说明书总说明

工程名称：广州番禺图书馆项目

适用规范：

1. 条文7.1.7：水资源利用方案、用水计量、压力控制、节水器具

2. 《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2011

3. 《民用建筑节水设计标准》GB 50643-2010

产品用途：生活给水系统、卫生间用水系统、空调冷却水系统、绿化灌溉系统、雨水回收利用系统

产品功能：节水、控压、计量、防漏、节能、安全可靠

二、节水型卫生器具产品说明书

（一）双档节水坐便器

型号：JS-SN-06

执行标准：GB/T 18870-2011、GB 6952-2015

主要技术参数

• 冲水方式：虹吸喷射式

• 大档用水量：6.0 L/次

• 小档用水量：3.0 L/次

• 平均用水量：≤4.5 L/次

• 进水水压：0.05～0.6MPa

• 防虹吸、防倒流：具备

• 密封性能：无滴漏、无渗漏

产品特点

1. 符合国家一级节水标准，较普通坐便器节水30%以上。

2. 静音冲水，排污能力强，不易堵塞。

3. 陶瓷釉面光滑易清洁，长期使用不挂污。

4. 内置止水装置，杜绝溢流浪费。

适用场所：各层公共卫生间、办公区卫生间

（二）感应式节水小便器

型号：JS-XB-02

执行标准：GB/T 18870-2011

主要技术参数

• 冲水方式：感应式自动冲洗

• 用水量：≤2.0 L/次

• 感应距离：50～120cm可调

• 供电方式：DC 6V / 交流电

• 防臭、防堵、防虹吸：具备

产品特点

1. 人体感应自动冲水，无人不冲水，节水率高达50%。

2. 无接触使用，卫生安全，适合公共建筑。

3. 超低水量设计，满足GB/T 18870-2011节水要求。

适用场所：各层公共卫生间

（三）节水型起泡器水龙头

型号：JS-LT-06

执行标准：GB/T 18870-2011、GB 18145-2014

主要技术参数

• 额定流量：≤5.5 L/min（水压0.1MPa下）

• 进水压力：0.05～0.4MPa

• 起泡器等级：一级节水起泡器

• 材质：铜合金+陶瓷阀芯

产品特点

1. 空气注入式起泡，出水柔和不飞溅，节水≥30%。

2. 陶瓷阀芯使用寿命≥50万次，不滴漏。

3. 安装便捷，适用于洗手盆、清洁池。

适用场所：洗手盆、清洁间、茶水间

（四）节水型淋浴喷头

型号：JS-LY-08

执行标准：GB/T 18870-2011

主要技术参数

• 流量：≤7.5 L/min

• 压力范围：0.05～0.5MPa

• 出水方式：雾化/雨淋节水模式

产品特点

1. 限流结构设计，强制限制出水量，节水≥25%。

2. 出水均匀舒适，不减少使用体验。

三、节水给水系统设备产品说明书

（一）可调式支管减压阀

型号：JY-FJ-02

执行标准：GB 50643-2010、条文7.1.7第2款

主要技术参数

• 公称通径：DN20、DN25

• 公称压力：1.6MPa

• 进口压力：0.25～0.4MPa

• 出口压力可调：0.15～0.20MPa

• 密封方式：橡胶软密封

产品功能（满足条文7.1.7要求）

1. 将用水点压力控制在≤0.2MPa，避免超压出流。

2. 降低管网漏损，减少跑冒滴漏。

3. 保护用水器具，延长使用寿命。

4. 稳定供水压力，提升用水舒适度。

安装位置：4层及以上配水支管、卫生间支管起点

（二）远传智能水表（用水计量装置）

型号：JL-SB-05

执行标准：GB/T 778-2018、条文7.1.7第1款

主要技术参数

• 计量等级：2级

• 口径：DN25、DN32、DN40、DN50、DN100

• 通讯方式：RS485 / M-Bus远传

• 工作电压：AC220V / 电池供电

• 防护等级：IP68

产品功能（满足条文7.1.7要求）

1. 按用途、管理单元独立分项计量。

2. 实时采集用水量，上传能耗监测平台。

3. 支持远程抄表、漏损监测、数据统计。

4. 实现生活用水、绿化用水、空调补水分类计量。

四、节水系统与节水设备产品说明书

（一）节水型冷却塔（空调冷却水系统）

型号：LT-1400

执行标准：GB/T 18870-2011、GB 50736-2012

主要技术参数

• 冷却能力：1400kW/台

• 循环水利用率：≥95%

• 补水量：≤循环水量的2%

• 风机类型：低噪变频风机

节水特点

1. 高效收水器，减少漂滴损失，节水≥20%。

2. 自动排污、自动加药，降低蒸发损耗。

3. 配套空调系统，实现全年节水运行。

（二）高效节水绿化灌溉系统

型号：GG-GL-08

执行标准：GB/T 18870-2011、GB 50643-2010

系统组成：滴灌管+微喷头+电磁阀+定时器

技术参数

• 均匀度：≥90%

• 节水率：比漫灌节水≥50%

• 控制方式：定时/手动/远程控制

节水功能

1. 精准灌溉，无深层渗漏、无地表径流。

2. 配合雨水回收系统使用，实现零自来水灌溉。

（三）雨水回收利用系统

型号：YS-20

处理能力：20m³/d

工艺流程：弃流→沉淀→过滤→回用

回用用途：绿化灌溉、道路清扫、车库冲洗

水质标准：GB/T 18920-2020 城市杂用水标准

节水效益

• 年替代自来水：7300m³

• 替代率：16.7%

• 节水率提升：≥25%

五、全套产品符合性声明（满足条文7.1.7）

1. 本项目所有节水器具均符合 GB/T 18870-2011 要求。

2. 本项目按用途、管理单元设置独立用水计量装置，满足分项计量要求。

3. 本项目在水压＞0.2MPa的配水支管设置可调式减压阀，水压控制合格。

4. 本项目采用冷却塔节水、绿化滴灌、雨水回用等系统，实现水资源统筹利用。

5. 所有产品均具备出厂合格证、型式检验报告、节水认证证书。