计量表产品采购清单及产品说明、设备材料表

一、计量表产品采购清单

序号 计量表名称 型号规格 计量单位 数量 安装位置 用途

1 三相四线智能电能表 DT862-3×220/380V 1.5(6)A 块 12 冷水机组配电柜、冷冻水泵配电柜、冷却水泵配电柜 冷热源系统分项计量

2 三相四线智能电能表 DT862-3×220/380V 1.5(6)A 块 8 冷却塔风机配电柜、空调末端配电柜 输配系统分项计量

3 三相四线智能电能表 DT862-3×220/380V 1.5(6)A 块 15 各楼层照明总配电柜、公共区域照明配电柜 照明系统分项计量

4 远传水表 LXLC-50 1.6MPa DN50 块 6 生活给水总管路、绿化给水管路、空调补水管路 给排水系统分项计量

5 冷量计 ULTRAFLOW-100 DN100 1.6MPa 块 4 冷冻水供回水总管、冷却水供回水总管 冷热源系统冷量计量

6 数据采集器 DDC-2000 台 3 弱电间、设备机房 采集各计量表数据并上传至能耗监测平台

7 通讯线缆 超五类非屏蔽双绞线 米 1200 各计量表至数据采集器 计量数据传输

8 安装辅材 表箱、接线端子、固定支架等 套 45 各计量表安装点位 计量表安装固定

二、主要计量表产品说明

（一）三相四线智能电能表（DT862型）

1. 基本参数

◦ 额定电压：3×220/380V

◦ 额定电流：1.5(6)A

◦ 精度等级：有功1.0级，无功2.0级

◦ 频率：50Hz

◦ 通讯接口：RS485，支持Modbus-RTU协议

◦ 工作温度：-25℃~+60℃

◦ 使用寿命：≥10年

2. 产品特点

◦ 支持分时计量、最大需量计量，可精准统计各分项系统能耗

◦ 具备电压、电流、功率因数等电参数测量功能

◦ 支持远程抄表，数据可直接上传至建筑能耗监测平台

◦ 具备失压、失流、过载等异常告警功能，保障计量准确性

3. 适用场景：冷热源、输配系统、照明系统等各用电分项的电能计量，满足7.1.5条独立分项计量要求。

（二）远传水表（LXLC型）

1. 基本参数

◦ 公称压力：1.6MPa

◦ 公称通径：DN50

◦ 精度等级：2级

◦ 工作温度：0℃~+50℃

◦ 通讯接口：M-Bus/RS485

◦ 防护等级：IP68

2. 产品特点

◦ 采用磁传感应技术，无机械磨损，计量稳定可靠

◦ 支持远程数据传输，可实时监测给排水系统用水情况

◦ 具备防倒流、防攻击功能，避免数据篡改

◦ 低功耗设计，电池使用寿命≥6年

3. 适用场景：生活给水、绿化用水、空调补水等用水分项计量。

（三）冷量计（ULTRAFLOW型）

1. 基本参数

◦ 公称通径：DN100

◦ 公称压力：1.6MPa

◦ 精度等级：2级

◦ 测量介质：水

◦ 工作温度：0℃~+90℃

◦ 通讯接口：RS485，支持Modbus协议

2. 产品特点

◦ 采用超声波时差法测量流量，配合温度传感器计算冷量

◦ 无压损部件，不影响系统水力工况

◦ 可同时测量流量、供回水温度、冷量等参数

◦ 支持冷量累积统计，精准核算空调系统制冷效率

3. 适用场景：冷冻水、冷却水系统冷量计量，用于冷源系统能效分析。

（四）数据采集器（DDC-2000型）

1. 基本参数

◦ 电源输入：AC220V 50Hz

◦ 通讯接口：RS485×4，以太网×1

◦ 采集周期：可设置（1min~24h）

◦ 数据存储：本地存储≥1年，支持云端备份

◦ 工作温度：-10℃~+50℃

2. 产品特点

◦ 支持多协议转换（Modbus、M-Bus等），兼容各类计量表

◦ 具备数据预处理、异常数据过滤功能

◦ 支持断点续传，保障数据完整性

◦ 可接入楼宇自控系统（BAS），实现能耗可视化管理

3. 适用场景：汇总各分项计量数据，为能耗监测与分析提供数据支撑。

三、设备材料表

类别 名称 规格型号 单位 数量 备注

计量设备 三相四线智能电能表 DT862-3×220/380V 1.5(6)A 块 35 冷热源、输配、照明分项

远传水表 LXLC-50 DN50 块 6 给排水分项

冷量计 ULTRAFLOW-100 DN100 块 4 冷源系统冷量计量

数据采集器 DDC-2000 台 3 数据采集与传输

线缆材料 超五类非屏蔽双绞线 UTP-CAT5e 米 1200 计量表至采集器通讯

电源线 BV-2.5mm² 米 800 计量表供电

安装辅材 计量表箱 400×300×150mm 个 45 保护计量表

接线端子 铜排式 个 200 线缆连接

固定支架 镀锌角钢 米 150 计量表安装固定

防水接头 PG16 个 100 线缆密封

标识牌 亚克力材质 个 45 标注计量点信息

四、符合性说明

本项目计量表采购及配置严格遵循条文7.1.5要求，对冷热源、输配系统、照明系统及给排水系统实现独立分项计量：

1. 冷热源系统：单独计量冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔能耗及冷量。

2. 输配系统：单独计量空调末端、管路输送能耗。

3. 照明系统：按楼层、功能区分别计量照明能耗，满足精细化管理需求。

4. 给排水系统：单独计量生活用水、绿化用水、空调补水等用水分项。

5. 所有计量表均具备远程数据传输功能，可接入能耗监测平台，实现数据实时采集与分析