设备联动运行记录

文件编号：PYTS-PARK-CO-OPR-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.1.9（地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置）

监测周期：2026年03月01日—2026年03月31日

监测区域：地下一层、地下二层车库（共2个防火分区，8个监测点位）

一、基础信息

项目 内容

CO监测装置型号 CO-2000 红外式气体探测器

排风设备型号 双速离心排风机（低速：15000m³/h，高速：30000m³/h）

联动逻辑 CO浓度 < 30ppm → 风机低速运行30ppm ≤ CO < 50ppm → 风机高速运行CO ≥ 50ppm → 声光报警+风机满负荷运行

执行标准 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019（CO时间加权平均容许浓度：20mg/m³≈16ppm，短时间接触容许浓度：30mg/m³≈24ppm）

二、月度运行记录汇总（示例）

2.1 每日监测数据统计（2026年3月）

日期 监测时段 车库CO浓度范围（ppm） 平均浓度（ppm） 排风设备运行状态 联动响应情况

2026-03-01 00:00-24:00 8~28 16 0~8时：低速8~20时：高速（车流量高峰）20~24时：低速 10:30 浓度达32ppm，自动切换高速，11:00 浓度降至25ppm ✅

2026-03-02 00:00-24:00 7~26 15 同前 16:45 浓度达30ppm，切换高速，17:10 浓度降至22ppm ✅

2026-03-03 00:00-24:00 6~24 14 同前 无超阈值，稳定运行 ✅

… … … … … …

2026-03-31 00:00-24:00 7~29 15 同前 11:15 浓度达31ppm，切换高速，11:40 浓度降至23ppm ✅

2.2 月度统计

• 全月CO浓度范围：6~32 ppm

• 平均CO浓度：15 ppm（远低于GBZ 2.1短时间接触容许浓度24ppm）

• 风机联动响应次数：22次（均为浓度≥30ppm时自动切换高速）

• 报警次数：0次（无浓度≥50ppm情况）

• 设备故障率：0%（监测装置与排风机全月无故障停机）

三、典型联动事件记录（示例）

事件1：2026-03-01 10:30 高峰车流联动

• 触发条件：地下二层3#监测点CO浓度升至32ppm

• 联动动作：系统自动触发对应分区排风机由低速切换至高速

• 响应时间：15秒内完成风机启停切换

• 效果验证：10:45 浓度降至28ppm，11:00 浓度降至25ppm，恢复至安全区间

• 记录人：张XX（物业运维）

• 确认：联动逻辑正常，排风效果良好 ✅

事件2：2026-03-15 17:15 晚高峰联动

• 触发条件：地下一层5#监测点CO浓度升至30ppm

• 联动动作：自动切换高速排风

• 效果验证：17:35 浓度降至22ppm，恢复安全水平

• 记录人：李XX（物业运维）

• 确认：联动响应及时，无异常 ✅

四、设备维护与故障记录

日期 维护内容 维护人员 设备状态

2026-03-05 CO探测器零点校准、滤网清洁 王XX 正常

2026-03-12 排风机轴承检查、润滑油补充 赵XX 正常

2026-03-20 联动逻辑测试（模拟CO=40ppm） 刘XX 联动正常，高速启动 ✅

2026-03-28 全系统功能巡检 张XX 所有监测点、风机、报警功能正常

故障记录：本月无设备故障、无联动失效情况。

五、符合性评价

5.1 与GBZ 2.1-2019符合性

• 全月CO平均浓度15ppm，远低于短时间接触容许浓度24ppm，满足职业健康要求。

• 无浓度超标的情况，保障车库内人员安全。

5.2 与5.1.9条文符合性

条文要求 运行记录验证结果 判定

地下车库设置CO浓度监测装置 8个监测点位全月正常运行，数据可追溯 ✅ 满足

监测装置与排风设备联动 22次联动响应均自动完成，响应时间≤15秒 ✅ 满足

有效控制CO浓度 CO浓度稳定在安全区间，无超标 ✅ 满足

综合结论：本项目地下车库CO监测与排风联动系统运行稳定、有效，完全符合绿色建筑评价标准5.1.9条文及GBZ 2.1-2019要求。

六、提资适配说明

本记录可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 智能化设计图纸及设计说明：验证CO监测点位与联动逻辑

2. 暖通专业图纸及设计说明：验证排风设备配置与系统设计

3. 本文件为核心运行证据，证明系统持续有效运行。