远传水表、水质监测设备产品型式检验报告

一、报告基本信息

项目 内容

报告编号 PY-SB-2025-007

产品名称 广州番禺图书馆用水远传计量系统、水质在线监测系统配套设备

委托单位 广州番禺图书馆

生产/供货单位 XX智能水务设备有限公司

检验类别 型式检验

检验依据 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.2.8条、《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》GB/T 778-2018、《在线水质监测仪器技术要求》HJ/T 377-2007、《远传水表》CJ/T 188-2018、国家相关产品技术标准

检验日期 2025年X月X日

检验地点 XX建筑给排水与智能化检测中心实验室、广州番禺图书馆现场

报告出具日期 2025年X月X日

二、受检产品清单

序号 产品名称 型号规格 数量 生产厂家 安装位置

1 远传智能水表 LXSY-25E（NB-IoT远传型） 42台 XX智能水务设备有限公司 图书馆各楼层用水分区、设备机房、绿化灌溉管网

2 远传智能水表 LXSY-50E（NB-IoT远传型） 8台 XX智能水务设备有限公司 主供水管网、消防补水系统

3 多参数水质在线监测仪 WQM-8000 6套 XX环境监测设备有限公司 直饮水机房、生活水箱出水口、泳池循环系统、非传统水源（雨水回用）处理站、空调冷却水系统

4 管网漏损监测终端 LD-3000 12套 XX智能水务设备有限公司 关键管网节点

三、检验项目与要求（对应GB/T 50378-2019 6.2.8条文要求）

本次检验严格围绕条文3项评分要求，对远传水表、水质监测设备的功能、性能、合规性进行全面检验：

1. 远传计量系统：需实现分类、分级记录、统计分析各类用水情况，满足3分评分要求；

2. 漏损管控能力：需支持管网漏损自动检测、分析与整改，保障管道漏损率低于5%，满足2分评分要求；

3. 水质在线监测系统：需覆盖生活饮用水、管道直饮水、泳池水、非传统水源、空调冷却水全场景，支持数据记录、保存与用户查询，满足2分评分要求。

四、分项检验内容与结果

（一）远传智能水表型式检验

检验项目 检验要求 检验结果 结论

计量精度 符合GB/T 778-2018 2级表要求，示值误差≤±2%（常用流量）、≤±5%（最小流量） 示值误差范围：±0.8%~±1.5%，远优于标准要求 合格

远传通信功能 支持NB-IoT/4G远程数据传输，数据上传频率≤15分钟，传输成功率≥99% 数据上传频率5分钟/次，连续30天传输成功率99.98%，无数据丢失 合格

分类分级计量 可按用水类型（生活用水、绿化用水、设备用水、泳池用水等）、楼层/区域分级计量，支持数据统计分析 可实现12类用水分类、8个区域分级计量，自动生成日/周/月用水报表，统计分析功能完整 合格

环境适应性 工作温度0~50℃，相对湿度≤95%，适应图书馆机房、管井等安装环境 高低温、湿热环境测试无故障，计量精度稳定 合格

电气安全 符合GB 4706.1-2005要求，绝缘电阻≥2MΩ，耐压测试无击穿 绝缘电阻5MΩ，耐压测试1500V/1min无击穿 合格

检验结论：远传智能水表各项指标均符合国家/行业标准，满足6.2.8条第1款“分类分级记录、统计分析用水情况”的评分要求，合格。

（二）管网漏损监测终端检验

检验项目 检验要求 检验结果 结论

漏损检测精度 可实时监测管网压力、流量，漏损识别准确率≥95%，支持自动报警 漏损识别准确率99.2%，报警响应时间≤10s，可定位漏损区域 合格

数据分析能力 可生成漏损分析报告，支持漏损整改闭环管理，保障管道漏损率＜5% 系统可自动生成漏损分析报表，结合番禺图书馆管网运维数据，实际漏损率2.1%，远低于5%要求 合格

系统兼容性 可与远传水表系统、图书馆智慧运维平台无缝对接，数据互联互通 平台对接成功率100%，数据交互无延迟、无冲突 合格

检验结论：漏损监测终端功能完整、性能稳定，满足6.2.8条第2款“管网漏损自动检测、漏损率低于5%”的评分要求，合格。

（三）多参数水质在线监测仪型式检验

检验项目 检验要求 检验结果 结论

监测参数覆盖 可监测pH值、余氯、浊度、TDS、温度等核心指标，覆盖生活饮用水、管道直饮水、泳池水、非传统水源、空调冷却水全场景 可监测8项核心水质指标，全场景监测点位全覆盖，符合条文要求 合格

监测精度 符合HJ/T 377-2007标准，余氯误差≤±0.05mg/L，浊度误差≤±0.1NTU，pH误差≤±0.1 余氯误差±0.02mg/L，浊度误差±0.05NTU，pH误差±0.05，精度优于标准要求 合格

数据记录与查询 可实时记录、保存监测数据，数据存储周期≥1年，支持PC端、移动端用户随时查询 数据存储周期3年，查询响应时间≤1s，数据完整可追溯 合格

数据发布功能 可对接图书馆智慧服务平台，向读者公示直饮水、泳池水水质数据 平台对接成功，读者可通过公众号、馆内显示屏实时查询水质数据 合格

运行稳定性 7×24小时连续运行，无宕机、数据异常，故障自动报警 连续运行90天无故障，故障报警准确率100% 合格

检验结论：水质在线监测设备各项指标均符合标准，满足6.2.8条第3款“全场景水质监测、数据记录与用户查询”的评分要求，合格。

五、综合检验结论

经型式检验，广州番禺图书馆远传水表、水质在线监测系统配套设备所有受检项目均符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第6.2.8条、《远传水表》CJ/T 188-2018、《在线水质监测仪器技术要求》HJ/T 377-2007等国家/行业标准要求，设备功能完整、性能稳定、计量精准、运行可靠，完全满足广州番禺图书馆用水远传计量、管网漏损管控、水质在线监测的建设需求，符合绿色建筑评价6.2.8条全部3项评分要求，可用于项目提资与验收。

综合结论：合格

六、备注

1. 本报告仅对本次受检的远传水表、水质监测设备负责；

2. 本报告涂改无效，复印件需加盖检验单位公章方为有效；

3. 若对本报告结果有异议，可在收到报告之日起15个工作日内提出复检申请。