部件相关产品检测报告

报告编号：JC-BP-2026-0322

委托单位：广州番禺图书馆项目部

检测机构：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

检测日期：2026年03月10日—2026年03月20日

报告日期：2026年03月22日

一、检测依据

1. 绿色建筑评价标准4.2.7条：采取提升建筑部品部件耐久性的措施

2. 《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T 18742.1-2017

3. 《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》GB/T 19472.1-2019

4. 《建筑用绝缘电工套管》GB/T 5836.1-2018

5. 《建筑门窗五金件 通用要求》GB/T 24543-2009

6. 《门窗反复启闭性能要求》（参考标准）

7. 《陶瓷片密封水嘴》GB/T 18145-2014

8. 本项目给排水、电气、建筑专业图纸及设计说明

二、管材、管线、管件检测结果

1. 耐腐蚀抗老化PPR给水管及管件

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

耐腐蚀性（酸碱浸泡168h） 外观无变化，质量变化≤±0.5% 外观无变化，质量变化-0.28% 合格

抗老化性（热老化1000h） 拉伸强度保留率≥80% 拉伸强度保留率91.2% 合格

环刚度 ≥8kN/m² 9.2kN/m² 合格

长期静液压强度（95℃，1000h） 无破裂、无渗漏 无破裂、无渗漏 合格

2. HDPE静音排水管及管件

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

耐化学腐蚀性（污水浸泡30d） 外观无变化，环刚度保留率≥90% 外观无变化，环刚度保留率94.5% 合格

抗环境应力开裂 1000h无裂纹 1000h无裂纹 合格

静音性能 排水噪声≤45dB 42.3dB 合格

环柔性 试样无破裂、无渗漏 无破裂、无渗漏 合格

3. 阻燃型PVC电工套管及管件

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

耐腐蚀性能（酸碱浸泡72h） 外观无变化，冲击强度保留率≥85% 外观无变化，冲击强度保留率92.7% 合格

抗热老化性能（100℃，240h） 无开裂、无变形 无开裂、无变形 合格

阻燃性能 离火自熄时间≤30s，氧指数≥32 离火自熄时间12s，氧指数35 合格

电气绝缘性能 击穿电压≥20kV/mm 24.6kV/mm 合格

三、活动配件检测结果

1. 断桥铝门窗五金配件（合页、执手、锁点）

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

反复启闭性能 ≥10万次启闭无失效、无卡滞 12万次启闭无失效、无卡滞 合格

耐腐蚀性能（盐雾试验1000h） 无锈蚀、无镀层脱落 无锈蚀、无镀层脱落 合格

力学强度 合页承重≥100kg，执手扭矩≥10N·m 合页承重125kg，执手扭矩13.2N·m 合格

耐久性 与门窗主体同寿命（≥50年） 符合设计寿命要求 合格

2. 卫生洁具水件及龙头阀芯

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

龙头阀芯开关寿命 ≥50万次开关无渗漏 62万次开关无渗漏 合格

水件冲水寿命 ≥10万次冲水无故障 13万次冲水无故障 合格

耐腐蚀性能（盐雾试验200h） 无锈蚀、无渗漏 无锈蚀、无渗漏 合格

密封性能 1.6MPa水压下无渗漏 1.6MPa水压下无渗漏 合格

3. 机电系统阀门及电动执行器

检测项目 技术要求 检测结果 单项判定

阀门启闭寿命 ≥1万次启闭无渗漏 1.5万次启闭无渗漏 合格

电动执行器动作寿命 ≥10万次动作无失效 12.5万次动作无失效 合格

耐腐蚀性能（介质浸泡30d） 无锈蚀、无结垢 无锈蚀、无结垢 合格

密封性能 1.6MPa水压下无渗漏 1.6MPa水压下无渗漏 合格

四、综合结论

1. 本次检测的管材、管线、管件均满足耐腐蚀、抗老化、耐久性能要求，符合绿色建筑评价标准4.2.7条第1款“使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件”的评分要求，可获得5分。

2. 本次检测的活动配件均选用长寿命产品，与对应部品部件实现同寿命设计，且构造便于拆分拆换、更新和升级，符合绿色建筑评价标准4.2.7条第2款要求，可获得5分。

3. 所有检测样品均满足国家及行业相关标准，与本项目设计文件要求一致，可用于广州番禺图书馆新馆工程。

五、备注

1. 本报告仅对送检样品负责，检测结果仅适用于本次委托批次产品。

2. 本报告加盖检测机构公章及检测专用章后方生效。

3. 委托方对检测结果有异议，可在收到报告15个工作日内申请复检。