外门窗水密、抗风压性能检测报告

报告编号：JC-MC-2026-0322

委托单位：广州番禺图书馆项目部

检测机构：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

检测日期：2026年03月18日

报告日期：2026年03月22日

一、检测依据

1. 绿色建筑评价标准4.1.5条：建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定

2. 《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205-2010

3. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

4. 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010

5. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

6. 本项目外门窗三性能指标设计要求及建筑门窗（幕墙）图纸

二、工程概况

• 项目名称：广州番禺图书馆新馆

• 建筑气候区：夏热冬暖地区

• 外门窗类型：断桥铝合金框+中空玻璃（6+12A+6Low-E）

• 检测部位：首层外门、2-6层外窗、7层及以上外窗（公共建筑）

• 设计要求：

◦ 抗风压性能：≥4级（对应风压值≥2.5kPa）

◦ 水密性能：≥6级（对应压力差≥350Pa）

◦ 气密性能：符合夏热冬暖地区公共建筑要求（1-9层≥4级，10层以上≥6级）

三、检测样品信息

样品编号 门窗类型 规格尺寸（mm） 楼层位置 代表数量

MC-01 外平开门 1500×2400 首层 24樘

MC-02 外平开窗 1200×1500 2-6层 128樘

MC-03 外平开窗 1200×1500 7-9层 64樘

MC-04 外平开窗 1200×1500 10层及以上 32樘

四、检测仪器与方法

1. 检测仪器

• 抗风压性能检测设备：门窗物理性能检测仪（量程：0~5kPa，精度：±1%）

• 水密性能检测设备：喷淋系统（流量：4L/(m²·min)，压力：0~500Pa）

• 气密性能检测设备：空气流量测定仪（量程：0~1000m³/h，精度：±2%）

2. 检测方法

• 抗风压性能：按GB/T 7106-2019，逐级施加正负风压，记录试件变形、开启部位位移及损坏情况，判定安全压差与性能等级。

• 水密性能：按GB/T 7106-2019，采用稳定加压法，逐级提升压力差，观察试件渗漏情况，记录未发生渗漏的最大压力差，判定性能等级。

• 气密性能：按GB/T 7106-2019，测定10Pa压差下单位缝长空气渗透量，换算为气密性能等级。

五、检测结果

1. 抗风压性能检测

样品编号 设计等级 检测安全压差（Pa） 实际性能等级 单项判定

MC-01 ≥4级 3200 5级 合格

MC-02 ≥4级 3000 5级 合格

MC-03 ≥4级 3500 6级 合格

MC-04 ≥4级 3800 6级 合格

说明：所有样品在设计风压下均未出现永久变形、五金松动或玻璃破损，满足安全使用要求。

2. 水密性能检测

样品编号 设计等级 检测未渗漏压力差（Pa） 实际性能等级 单项判定

MC-01 ≥6级 400 6级 合格

MC-02 ≥6级 420 6级 合格

MC-03 ≥6级 450 7级 合格

MC-04 ≥6级 450 7级 合格

说明：所有样品在设计水密压力下均未发生渗漏，框扇密封部位、玻璃与框连接部位密封严密，符合要求。

3. 气密性能检测（补充验证）

样品编号 设计等级 检测空气渗透量（m³/(m·h)） 实际性能等级 单项判定

MC-01 ≥4级 0.8 5级 合格

MC-02 ≥4级 0.9 5级 合格

MC-03 ≥6级 0.5 6级 合格

MC-04 ≥6级 0.45 7级 合格

说明：符合夏热冬暖地区公共建筑外窗气密性等级要求，1-9层达到5级，10层以上达到7级。

六、综合结论

1. 本项目外门窗抗风压性能均达到5~6级，满足设计≥4级要求，安装牢固，在设计风压下无变形、无损坏，符合安全使用要求。

2. 本项目外门窗水密性能均达到6~7级，满足设计≥6级要求，在设计压力差下无渗漏，框扇与洞口结合部位严密，符合防水要求。

3. 本项目外门窗气密性能符合夏热冬暖地区公共建筑节能设计标准，满足绿色建筑评价标准4.1.5条相关要求。

4. 所有检测样品均符合《建筑门窗工程检测技术规程》《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》等国家现行标准及本项目设计要求，可判定为达标，满足绿色建筑评价提资要求。

七、备注

1. 本报告仅对本次检测样品负责，检测结果适用于代表批次的同类型外门窗。

2. 本报告加盖检测机构公章及检测专用章后方生效。

3. 委托方对检测结果有异议，可在收到报告15个工作日内申请复检。