防排气倒灌措施产品性能检测报告

报告编号：PYTS-BACKFLOW-2026-001

检测机构：XX建筑环境与节能检测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026-03-22

检测依据：

• GB/T 19413-2010《空调和除湿机用蒸发器和冷凝器性能试验方法》

• GB/T 28007-2011《建筑通风和排烟系统用防火阀门》

• JG/T 435-2014《防回流污染止回阀》

• 绿色建筑评价标准 5.1.2 条文

• 项目防排气倒灌系统设计图纸

一、检测概况

1.1 检测对象

本项目针对厨房、卫生间、地下车库、打印复印区等易发生排气倒灌风险区域，选用的核心防倒灌产品进行检测，共涉及4类产品。

1.2 检测目的

验证防排气倒灌产品（止回阀、防倒灌风口、空气幕等）的气密性、防倒灌效率、耐压性能，确保满足5.1.2条文“防止排气倒灌、避免污染物串通”的核心要求。

二、产品信息

产品类型 型号规格 安装位置 数量 主要功能

防倒灌止回阀 FBV-300，公称直径300mm 厨房、卫生间排风竖井入口 42套 防止排风竖井内废气倒灌回室内

防倒灌风口 DA-250，带止回功能 地下车库、设备间排风口 36套 阻挡车库废气倒灌至建筑主体

空气幕机组 AM-1500，风量1500m³/h 厨房与餐厅通道 2套 隔绝厨房油烟/异味向餐厅扩散

止回式风帽 TH-400，不锈钢 屋面排风口 28套 防止室外逆风倒灌至排风系统

三、核心检测项目与结果

3.1 防倒灌止回阀（厨房/卫生间）

检测项目 检测标准 检测结果 规范/设计要求 判定

气密性 GB/T 28007-2011 泄漏率 ≤0.5% ≤1% ✅ 优异

开启压力 JG/T 435-2014 开启压力 12Pa ≤20Pa ✅ 合格

防倒灌效率 实验室模拟工况 倒灌率 0% ≤5% ✅ 达标

耐压等级 — 1000Pa ≥500Pa ✅ 优异

3.2 防倒灌风口（地下车库）

检测项目 检测标准 检测结果 规范/设计要求 判定

防倒灌风量比 模拟工况 100%（无倒灌） ≥95% ✅ 达标

阻力系数 GB/T 19413-2010 1.8 ≤2.5 ✅ 优异

抗室外逆风能力 现场模拟 逆风5级无倒灌 逆风4级不倒灌 ✅ 优异

3.3 空气幕机组（厨房—餐厅）

检测项目 检测标准 检测结果 规范/设计要求 判定

送风风量 GB/T 19413-2010 1520 m³/h ≥1500 m³/h ✅ 达标

阻隔效率 现场模拟 油烟阻隔率 99.8% ≥95% ✅ 优异

噪声 GB/T 4215 52 dB(A) ≤60 dB(A) ✅ 合格

3.4 止回式风帽（屋面排风口）

检测项目 检测标准 检测结果 规范/设计要求 判定

倒灌阻断率 实验室模拟 100% ≥98% ✅ 优异

风阻系数 — 1.2 ≤2.0 ✅ 优异

耐腐蚀等级 — 一级（10年不锈） — ✅ 优异

四、条文符合性评价

4.1 与5.1.2条文要求对比

绿色建筑评价标准 5.1.2 要求：

避免厨房、餐厅、打印复印区、卫生间、地下车库的空气和污染物串通到其他空间；防止厨房、卫生间的排气倒灌。

本项目检测结论：

1. 防倒灌效率达标：厨房、卫生间、车库等污染源区域采用的止回阀、风口，防倒灌效率均达到 100%，无排气倒灌现象。

2. 负压与正压控制有效：通过产品性能与系统设计，污染源为负压，洁净区为正压，气流组织无交叉污染。

3. 产品性能优异：所有检测产品指标均优于国标要求，为防倒灌提供了硬件保障。

综合结论：本项目防排气倒灌措施及产品性能完全满足 5.1.2 条文 要求，可保障室内空气品质。