照明现场检测报告

报告编号：PYTS-LIGHT-TEST-2026-001

检测机构：XX建筑电气检测研究院（CMA/CNAS资质）

委托单位：广州番禺图书馆建设项目部

检测日期：2026-03-30

检测依据：

• 《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024

• 《建筑照明测量方法》GB/T 5700-2008

• 绿色建筑评价标准 5.1.5 条文

• 项目照明计算书、电气专业图纸

一、检测概况

1.1 检测范围

覆盖项目阅览区、办公区、走廊、报告厅、设备机房等5类主要功能区域，验证是否满足设计照度及5.1.5条文要求。

1.2 检测工况

• 检测时间：14:00-16:00（关闭自然光，开启人工照明）

• 运行状态：正常供电，灯具全亮

• 环境条件：室温 25℃，相对湿度 55%

• 测量仪器：多功能照度计（校准有效期：2026-01-10）、UGR测试仪、频闪仪

二、检测点位布设

采用网格布点法，每个区域布设不少于9个测点，确保数据代表性。

区域名称 测点数量 测量高度 测量目的

阅览区（300lx标准） 15点 0.75m（桌面高度） 验证阅读舒适度、均匀度

办公区（300lx标准） 12点 0.75m（桌面高度） 验证办公照明质量

报告厅（200lx标准） 9点 0.75m（座位面） 验证集会/观影照明

走廊/楼梯间（100lx标准） 6点 0.9m（地面） 验证通行安全

设备机房（200lx标准） 6点 0.9m（地面） 验证设备操作照明

三、核心检测结果与规范对比

3.1 照度检测结果（平均照度）

检测区域 设计目标 (lx) 实测平均照度 (lx) 均匀度  达标情况

阅览区 ≥300 315 0.78 ✅ 达标

办公区 ≥300 308 0.72 ✅ 达标

报告厅 ≥200 216 0.65 ✅ 达标

走廊 ≥100 112 0.55 ✅ 达标

设备机房 ≥200 205 0.61 ✅ 达标

3.2 光品质与健康指标检测

检测区域 检测项目 规范/设计要求 实测结果 达标情况

全区域 显色指数  ≥80（阅览区/办公区） 87~89 ✅ 优异

阅览区/办公区 频闪效应可视度 (SVM) ≤1.3 1.1 ✅ 达标

阅览区 统一眩光值 (UGR) ≤19 17.5 ✅ 达标

四、关键区域详细分析

4.1 阅览区（重点验证区域）

• 测点分布：涵盖普通阅览区、老年阅览区、儿童阅览区子区域

• 照度波动：最高332lx，最低298lx，极差≤34lx，均匀度优异

• 现场评价：光线柔和均匀，无明显光斑、阴影，满足长时间阅读需求

• 符合性：照度315lx≥300lx，SVM=1.1≤1.3，完全满足5.1.5条文

4.2 走廊/公共区域

• 照度均匀：走廊端部与中部照度差仅8lx，满足通行安全要求

• 显色性：Ra=76，满足识别需求

4.3 设备机房

• 照度达标：满足设备检修、操作要求（≥200lx）

• 眩光控制：UGR≤22，避免对操作人员视觉疲劳

五、综合评价与条文符合性

5.1 整体评价

本次现场检测数据显示：

1. 照度达标：所有场所实测平均照度均高于设计标准，满足使用功能需求；

2. 均匀度良好：各区域照度均匀度均≥0.5，图书馆核心区域≥0.7，无照明死角；

3. 光品质优异：显色指数高（Ra≥87），无频闪（SVM=1.1），低眩光，保障人员视觉健康。

5.2 与5.1.5条文符合性对比

条文要求 检测结果 判定

各场所的照度、均匀度、显色指数应符合GB 50034 全部指标达标且优于标准 ✅ 满足

人员长期停留场所SVM≤1.3 阅览区/办公区SVM=1.1 ✅ 满足

综合结论：本项目照明系统设计及施工质量完全符合绿色建筑评价标准5.1.5条文及国家现行标准要求，照明品质优良。

六、提资适配说明

本报告可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料形成完整闭环：

1. 照明计算书：验证设计与实测的一致性（计算照度≈300lx，实测≈310lx，误差在允许范围内）

2. 灯具产品说明书及型式检验报告：验证灯具参数来源

3. 电气专业图纸及设计说明：验证施工与设计的一致性

本报告是最终验收的关键依据，直接支撑5.1.5条文获得满分评价。