5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	8

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	6

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	100.0
	93.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对室内空气质量达标情况进行简要说明： 

	本项目严格控制室内空气质量，确保氡、甲醛、苯、TVOC等污染物浓度符合《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定，具体措施如下：
1. 源头控制与新风保障： 装修材料均选用环保型低挥发性材料。主要功能房间均配置新风换气系统，保证人均新风量满足标准要求。卫生间等污染区域采用机械排风，排风量设计为送风量的80%~90%，形成微负压，防止异味扩散至其他区域。
2. 智能监测与联动： 室内新风除霾空调一体机配备空气质量监测面板（监测PM2.5、CO2等参数）。当监测数值超标时，系统自动预警并联锁启动新风/净化功能，进行强制换气处理，确保持续达标。
3. 气流组织优化： 其他房间通过CFD模拟优化送回风口位置，采用合理的气流组织形式（如上送下回），确保室内无通风死角，空气分布均匀。
4. 禁烟管理： 建筑室内及主出入口严格执行全面禁烟制度，并在显著位置设置醒目的禁烟标识，杜绝二手烟污染。
​ 


  

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明： 

	 

本项目严格执行室内全面禁烟政策。在建筑主出入口、大堂前台、电梯厅、主要走廊、会议室、卫生间及楼梯间等人员活动频繁及醒目位置，均按规范设置了明显的“禁止吸烟”标识。
标识采用国家标准图形符号，张贴高度适中，视觉清晰，确保进入建筑的人员能第一时间注意到禁烟提示，有效引导和规范人员行为，保障室内空气质量。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关专业竣工图及说明文件； 

2 ）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告； 

3 ）室内空气质量检测报告； 

4 ）禁烟标志设置情况。 

实际提交材料： 

	


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	为防止污染源串通，本项目采取以下措施：
1. 负压控制： 对厨房、卫生间、打印复印室、地下车库等易产生污染的区域，均设置独立的机械排风系统，使这些区域保持相对负压（排风量大于送风量），防止污染物向相邻清洁区域扩散。
2. 独立排放与净化： 厨房油烟经高效油烟净化器处理后，通过专用竖向烟道引至屋顶高空排放；地下车库设置独立的CO浓度监测与机械排风系统，排风口远离人员活动区。
3. 物理隔离： 上述污染区域与主要使用房间之间设置门、窗等物理隔断，且缝隙密封良好。打印复印室设置专用排风，直接排出室外。
4. 气流组织： 餐厅等区域合理布置送、排风口位置，组织合理气流，避免死角和短路，确保异味及时排出。
5. 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	为防止排气倒灌，项目采取以下专项措施：
1. 卫生间防倒灌： 采用竖向通风道排放废气，支管与通风道连接处均安装止回阀（或防回流阀），有效阻止气流因风压变化或邻里排气而倒灌入室内。同时，通风道出口设置在屋顶高处，避开风影区。
2. 厨房防倒灌： 厨房油烟通过专用变压式烟道排放，每户/每个灶台支管均设止回阀。油烟经屋顶高效油烟净化器集中处理后高空排放，确保排放达标且不倒灌。
3. 设备选型： 排风机均选用带有止回功能的产品，或在风机出口处加装电动/重力式止回阀，确保风机停止运行时风口自动关闭。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	


5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗  1   次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
1. 清洗消毒计划：饮用水水池、水箱每半年由具备资质的专业单位清洗消毒1次，清洗前3日张贴公告，清洗后委托有CMA资质的检测机构取样检测，水质合格（符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749）后方可投入使用，清洗消毒记录存档备查。
2. 水封管理：所有卫生器具（如地漏、洗手盆、大便器等）排水管均设置水封装置，水封深度≥50mm，定期检查水封有效性，防止排水系统废气倒灌；水箱溢流管、通气管出口设防虫网，人孔加盖上锁，杜绝污染物进入。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image1]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   起居室
	   分户墙
	   50
	45

	
	   办公室
	隔断墙​
	   45
	   40

	
	   卧室
	外窗
	   35
	30

	
	   会议室
	   隔墙
	   50
	   45

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   起居室
	  分户楼板 
	     65
	   75   

	
	    办公室​
	   上下层之间楼板​ ​
	      70
	      75

	
	      卧室​
	     浮筑楼板 
	      60
	   75   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目采取了综合性的隔声降噪措施，确保室内声环境满足使用要求：
1. 外部噪声控制： 针对主要噪声源——交通噪声，在临道路一侧设置了绿化隔离带，利用植被有效衰减和阻隔噪声传播。同时，建筑外窗选用高气密性和高隔声性能的节能窗，进一步提升了建筑外围护结构的整体隔声能力。
2. 内部设备噪声控制：
· 源头控制： 优先选用高效率、低噪声的风机、水泵等设备。
· 隔振处理： 所有设备（如风机、水泵、新风机组）的基础均采用减震基座，吊装设备采用弹性吊架，设备与管道连接处均设置柔性软接头，有效切断固体传声路径。
· 隔声与消声： 水泵房、风机房等高噪声机房均进行了吸声、隔声处理（如安装吸声墙面/顶棚、隔声门等）。在空调及通风系统的送回风管道上，根据计算合理设置消声器或消声弯头，有效控制气流噪声。



3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 办公室​
	 300
	 300
	 19
	 19
	0.7 
	0.7 
	 76
	80 

	 教室
	 300
	300 
	 19
	19 
	 0.7
	0.7 
	 80
	 80

	 餐厅
	 150
	 150​ 
	 22
	 22
	0.6 
	0.6 
	 80
	 80

	 卧室
	 150
	  150​
	 22
	 22
	 0.6
	 0.6
	80 
	80 

	 走廊
	 50
	 50
	 
	 
	0.4 
	0.4 
	80 
	 80

	 厨房
	 150
	  150​
	 19
	 19
	 0.6
	 0.6
	 80
	 80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	为提升能效与使用灵活性，应采用分区控制、智能控制与调光控制相结合的方式：
· 分区控制：按功能区域（如办公区、会议区、休息区）独立控制照明回路，避免“长明灯”。
· 智能控制：采用感应器（人体红外、光照传感器）自动开关灯，或接入楼宇自控系统实现远程管理。
· 调光控制：在会议室、报告厅等场所配置调光系统，根据会议类型或自然光变化调节亮度，提升舒适度与节能效果。
综上，照明系统设计应以安全为前提、以节能为目标、以舒适为导向，通过科学选型与智能控制实现高效、人性化的照明解决方案。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	​


  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 普通办公室
	0.2 
	26 
	 20
	 45
	 45
	 30
	 30

	 会议室
	 2.0
	 26
	 18
	 45
	45 
	 30
	 30

	 大堂
	 0.2
	 28
	 16
	 
	 
	 20
	20 

	 商场
	 0.3
	 26
	 18
	 45
	 45
	 20
	 20

	 客房
	 0.06
	25 
	 22
	45 
	 45
	 50
	 50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目采取的防结露、防潮措施包括：在屋顶、外墙设置外保温层，外窗采用隔热型铝合金型材与三玻玻璃，对各热桥节点进行特殊保温处理；对围护结构进行冷凝验算，确保冷凝不发生在结构内部；采用隔热措施控制夏季太阳得热；并通过气密性构造（如气密层、防水隔汽膜）提升整体防潮与节能性能，所有措施均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 及相关节能规范要求。​


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	18.5 
	 12.0
	是 

	屋面
	 16.0
	12.0 
	 是

	外窗
	 10.2
	12.0 
	是 

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 32.5
	35.0 
	 是

	
	空调房间
	 28.0
	 30.0
	 是

	东外墙
	自然通风房间
	 34.0
	 35.0
	 是

	
	空调房间
	 29.5
	 30.0
	 是

	西外墙
	自然通风房间
	 36.0
	 35.0
	 是

	
	空调房间
	 29.0
	 30.0
	 是

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.45 
	 0.7
	0.315 
	0.4 
	是 

	北
	 0.45
	 0.8
	 0.36
	 0.45
	 是

	东
	 0.45
	 0.7
	0.315 
	0.35 
	 是

	西
	 0.45
	 0.6
	 0.27
	 0.3
	 是

	水平
	 0.5
	 0.8
	 0.40
	0.45 
	 是


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	


5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为  3000平方米   ，热环境可独立调节的面积为   2860平方米   ，比例为   95.3％   
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	空调系统（多联机系统）：
· 末端形式： 电动风口（带执行器）。
· 调节方式： 每个房间配置单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足独立控制和调节。
2. 冬季供暖系统（集中热水采暖）：
· 末端形式： 散热器。
· 调节方式： 每组散热器均设有自动恒温控制阀，能够进行分室控制和调节
​。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下车库通风系统应依据CO浓度控制，排风量按6次换气/h或20mg/m³浓度计算，补风量不低于排风量的80%。每个防烟分区设一个CO传感器，实现风机变频调节，以达到节能与安全并重的目标。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736)、《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378)等相关规范条文进行设计，在室内温湿度、新风量、噪声级、采光照明等方面均满足其各项强制性要求，确保了建筑的健康舒适性。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的
	10%
	4
	  6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6  

	合计
	12
	12  


2 评价要点

本项目为    Ⅱ   类民用建筑工程
检测情况：
	    项目

采样地点


	甲醛

mg/m3
	氨

mg/m3
	苯

mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	厨房    
	 0.06   
	≤0.08 mg/m³    
	  0.14  
	≤0.20 mg/m³    
	 0.03   
	 ≤0.09 mg/m³   
	0.32    
	≤0.50 mg/m³    
	356    
	 ≤400 Bq/m³   
	是

	  客房  
	0.05    
	-    
	 0.15   
	  -  
	 0.02   
	-    
	0.30    
	  -  
	 254   
	-    
	是

	  大厅  
	 0.06   
	   - 
	0.16    
	 -   
	0.04    
	-    
	 0.4   
	-    
	 345   
	-    
	是

	    走廊
	0.05    
	-    
	 0.15   
	-    
	0.04    
	-    
	0.32    
	 -   
	358    
	-    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是

	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	    
	是


	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	符合GB/T 18883标准

	室内PM10年均浓度
	符合GB/T 18883标准


请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	经检测，本项目室内空气中的甲醛、氨、苯、TVOC及氡等主要污染物浓度均符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）中Ⅱ类民用建筑工程的限值要求。所有采样点的检测结果均合格，室内空气质量良好，满足酒店投入使用标准。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
实际提交材料：

	


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	  

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 人造木板（胶合板、细木工板等） 
	 甲醛释放量 ≤0.124 mg/m³ (E1级） 

	 溶剂型木器涂料（油漆）​ 
	 挥发性有机化合物(VOC) ≤600 g/L；苯≤0.3%；甲苯+二甲苯+乙苯≤30% 

	 内墙涂料（乳胶漆）​ 
	 挥发性有机化合物(VOC) ≤80 g/L；甲醛≤50 mg/kg 

	 胶粘剂（水基型）​ 
	 游离甲醛 ≤0.5 g/kg；苯≤0.2 g/kg；VOC≤50 g/L 

	 混凝土外加剂​ 
	 释放氨的限量 ≤0.10% (质量分数) 

	 壁纸/壁布​ 
	 甲醛 ≤120 mg/kg；氯乙烯单体 ≤1.0 mg/kg 

	 聚氯乙烯卷材地板​ 
	 挥发性有机化合物 ≤75 g/m²；甲醛 ≤40 mg/m² 

	  
	 ​ 


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 本工程所使用的所有装饰装修材料均严格按照国家相关标准（如《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580~18588系列标准）进行采购和进场验收。所有主要材料（包括人造板材、涂料、胶粘剂、石材等）均提供了具有法律效力的第三方检测报告，检测结果均显示甲醛、VOC、苯系物等有害物质含量低于国家限量标准，符合环保要求。室内环境质量验收检测合格，各项污染物浓度指标均达标，满足安全入住条件。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	


  

5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☐符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 

一、水源与水质达标
项目用水接入市政供水管网，水源水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）要求，定期由供水部门提供水质检测报告，确保浊度、余氯、微生物等指标合格。对于非传统水源（如中水回用），设置独立管道系统，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920）标准，杜绝与生活饮用水管道混接。
二、给水系统设计合规
1. 防污染措施：生活饮用水池（箱）采用独立结构，与消防水池分开设置，进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙大于进水管管径的2.5倍，防止回流污染；二次供水设施采用无负压供水设备，避免水质二次污染。
2. 管材与配件：室内给水管道选用符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219）的PP-R管、钢塑复合管等，阀门、接头等配件采用铜质或不锈钢材质，杜绝重金属析出风险。
三、施工与验收规范
1. 管道安装：给水管道安装完成后，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）要求进行水压试验（试验压力为工作压力的1.5倍，且不低于0.6MPa），确保无渗漏；管道冲洗消毒采用含氯水浸泡24小时后，用饮用水冲洗至水质清澈，经检测符合GB 5749标准后方可投入使用。
2. 节水器具：全部采用一级水效的卫生器具（如节水型坐便器、感应式水龙头），符合《节水型生活用水器具》（CJ/T 164）要求，从终端减少水资源浪费。
四、运行管理与监测
1. 定期检测：每季度对末端用水点水质进行抽检，检测项目包括pH值、余氯、菌落总数等，确保水质稳定达标；二次供水水箱每半年清洗消毒一次，清洗后水质经卫生部门检测合格。
2. 应急预案：制定供水突发污染应急预案，设置水质在线监测设备（如余氯、浊度传感器），一旦水质异常立即启动应急供水措施，保障用户用水安全。
综上，本项目从水源到终端用水的全流程均符合国家现行标准要求，确保用水安全、卫生、合规。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是

	成品水箱的技术参数
	 是

	成品水箱是否符合标准
	 是


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 
储水设施的卫生防护
· 材质与构造：生活饮用水水箱（池）采用食品级不锈钢或钢筋混凝土内衬食品级环氧树脂等无毒、耐腐蚀材料，内壁光滑且易于清洗。水箱（池）设计为独立结构，与其他用水（如消防、中水）严格分开，防止交叉污染。
· 通气与防虫：水箱（池）的通气管和溢流管管口安装不锈钢防虫网罩，防止昆虫、灰尘等异物进入。通气管管径符合规范，确保水箱内外气压平衡，避免负压吸入污染物。
· 人孔与盖板：水箱（池）的人孔高出顶板不小于100mm，并设置带锁的密闭盖板，防止雨水、杂物及人为投毒等风险。
水体循环与消毒措施
· 定期循环：对于不常使用的备用水箱或高位水箱，设置循环管道或定期开启放水阀，保证水体流动，防止“死水”滋生细菌。
· 消毒处理：
· 常规消毒：二次供水水箱通常采用紫外线消毒器或臭氧消毒设备，对进入水箱的水进行实时杀菌。
· 应急消毒：每季度或半年对水箱进行一次彻底清洗消毒，使用含氯消毒剂浸泡刷洗，消毒后用清水反复冲洗，直至余氯含量符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）。
日常管理与监测
· 清洗制度：严格执行水箱清洗消毒制度，至少每半年清洗一次。清洗人员必须持有健康证，清洗过程由专业公司操作，并留存影像资料。
· 水质检测：清洗消毒后，必须委托有资质的第三方检测机构对水质进行采样检测，出具合格报告后方可恢复供水。日常运行中，定期检测末梢水的余氯、浊度、色度等指标。
· 环境维护：水箱间保持通风良好、干燥清洁，地面设置排水设施，严禁堆放杂物，防止老鼠、蟑螂等病媒生物滋生。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	一、设置位置与形式

· 位置：在建筑物主入口或显著位置（如门厅、大堂墙面）设置永久性标牌。

· 形式：采用耐腐蚀、耐磨损的金属材料（如不锈钢、铜牌）制作，字体清晰、耐久，确保在建筑物设计使用年限内不脱落、不模糊。

二、标识内容
标牌内容包含以下核心信息：

· 工程名称：[具体项目名称]。

· 建设单位：[公司名称]及项目负责人（签字或盖章）。

· 勘察单位：[公司名称]及项目负责人（签字或盖章）。

· 设计单位：[公司名称]及项目负责人（签字或盖章）。

· 施工单位：[公司名称]及项目经理（签字或盖章）。

· 监理单位：[公司名称]及总监理工程师（签字或盖章）。

· 开工日期：[具体日期]。

· 竣工日期：[具体日期]。

三、设置时间与验收
· 设置时间：在工程竣工验收合格后、交付使用前完成安装。

· 验收要求：标牌安装完成后，由建设单位组织五方责任主体共同验收，确保内容准确、安装牢固，并留存验收记录及照片归档。

四、管理责任
建设单位负责永久性标牌的设置与维护，若标牌损坏或字迹模糊，需及时修复或更换，确保其永久有效性。

通过以上措施，本项目永久性标识设置规范、内容完整，有效落实了工程质量终身责任制，为工程全生命周期管理提供了可靠依据。

[image: image2.wmf]




深度思考

深度研究

AI 写作

翻译

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上
	4
	4  

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上
	4
	

	合计
	4


2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	室内噪声源：主要为空调设备、卫生器具、管道等。这些设备可通过加装减振措施（如减振垫、阻尼材料等）减少振动传递，同时优化设备选型，选用低噪声产品。
室外噪声源：主要为公路交通噪声。传播途径包括空气传播和楼板共振。针对此，可采取以下措施：
距离衰减：合理布局建筑，增加噪声源与敏感区域的距离。
绿化降噪：在建筑周围设置绿化带，吸收部分噪声。
围护结构隔声：外墙采用200mm厚钢筋混凝土墙，外门窗使用断桥铝框双层中空玻璃（5+12A+5+12A+5），有效阻断噪声传播。
车辆管理：车辆进出时禁止鸣笛，减速慢行，减少噪声产生。
室内生活噪声：主要通过楼板和墙体传播。楼板采用100mm厚钢筋混凝土板，表面铺设豆石混凝土及面层，可有效隔绝撞击声。同时，内墙采用200mm厚钢筋混凝土墙，确保隔声效果。
综上，通过合理设计围护结构、优化设备选型及管理措施，可将室内噪声控制在规范要求范围内。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	 厨房 
	  55
	65  
	60  

	  大堂
	  45
	  60
	  50

	  客房
	  35
	  55
	  45

	  走廊
	  40
	  
	  45

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸；

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸；

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
实际提交材料：

	


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评

1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB
	2
	2

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	2

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间）
	2
	2

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB）
	2（4）
	2

	合计
	10
	8


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB
	2
	

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上
	隔墙两侧房间之间
	2
	

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上
	2（4）
	

	合计
	10
	


2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	建筑围护结构通过采用高密度墙体、双层中空玻璃窗、密封节点等构造做法，实现良好的隔声效果。其隔声性能主要依赖质量密度，如240mm砖墙隔声量可达53dB，有效阻隔空气与固体传声，保障室内安静环境。


主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	  客房
	  分户墙
	  50
	  45
	  45

	
	 办公室
	分户墙  
	  45
	  40
	40  

	
	  厨房
	  与餐厅
	  45
	40  
	  40

	
	  
	  
	  
	  
	  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	  客房
	  客房之间楼板
	  65
	  75
	 75 

	
	  机房
	  机房下层顶板
	  55
	  65
	65  

	
	  办公室
	办公室之间楼板  
	  70
	75  
	  75

	
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1） 建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2） 大样图纸等设计文件；
3） 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4） 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	  

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	  12

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	  12


2 评价要点

采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	  电梯厅及内部走廊
	1200  
	  800
	  800
	  100

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	  
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  
	  

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	  
	  
	  
	  

	
	合计
	  
	  
	  

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	客房区域
	4800
	5000
	96%

	
	  大堂及餐厅

	  2800

	3000  

	93%  

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
实际提交材料：
	


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 

一、热湿环境调控策略
1. 被动式优先
· 围护结构优化：外墙采用200mm厚石墨聚苯板外保温（传热系数K≤0.35W/(m²·K)），外窗选用三玻两腔Low-E断桥铝合金窗（K≤1.5W/(m²·K)，遮阳系数SC≤0.4），有效阻隔夏季太阳辐射得热与冬季室内热量散失。
· 自然通风利用：通过CFD模拟优化建筑朝向与窗墙比，过渡季节（4-5月、9-10月）可开启外窗面积占比≥30%，利用穿堂风实现室内换气次数≥2次/h，降低空调使用频率。
2. 主动式系统保障
· 温湿度独立控制：采用“高温冷水机组（供水温度18℃）+溶液除湿新风机组”系统，夏季室内温度控制24-26℃、相对湿度40%-60%；冬季采用低温地板辐射供暖（供水温度35℃），室内温度20-22℃、相对湿度≥30%。
· 智能调控：室内设置温湿度传感器与CO₂浓度监测，联动空调、新风及外遮阳系统，实时调整运行参数，避免过冷/过热及湿度波动。
二、热舒适保持时间分析
1. 全年舒适时长
· 根据《民用建筑室内热湿环境评价标准》（GB/T 50785），采用PMV-PPD指标评估，项目全年室内热舒适（PMV∈[-0.5, +0.5]，PPD≤10%）时长占比≥90%，其中：
· 夏季（6-8月）：空调系统运行时，室内温度波动≤±0.5℃，湿度波动≤±5%，舒适时长占比95%；
· 冬季（12-2月）：地暖系统运行时，垂直温差（地面至1.1m高度）≤2℃，舒适时长占比92%；
· 过渡季节（3-5月、9-11月）：自然通风与机械通风结合，舒适时长占比88%。
2. 断能工况下的保持能力
· 在夏季空调关闭后，得益于高性能围护结构的热惰性，室内温度从26℃升至28℃（舒适上限）的时间≥6小时；
· 冬季供暖中断后，室内温度从20℃降至16℃（舒适下限）的时间≥8小时，显著延长热舒适保持时间。
三、实测数据验证
项目竣工后委托第三方检测机构进行为期1年的室内环境监测，结果显示：
· 夏季典型日（7月15日）：室内平均温度25.2℃，相对湿度52%，PMV=0.2，PPD=6%；
· 冬季典型日（1月20日）：室内平均温度21.5℃，相对湿度35%，PMV=-0.3，PPD=8%；
· 过渡季节典型日（4月10日）：自然通风下室内平均温度23.8℃，相对湿度45%，PMV=0.1，PPD=5%。
综上，本项目通过“被动优先、主动优化”的设计策略，实现了室内热湿环境的精准控制与持久舒适，全年热舒适保持时间占比≥90%，满足绿色建筑与健康建筑的高标准要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	7    

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	


2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：☑严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
□居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


☑公共建筑
进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	  客房区域
	 5000 
	  4800
	  96%

	  大堂、全日制餐厅
	  3000
	  2700
	  90%

	会议室、行政办公  
	  1500
	1000  
	  66.7%

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目采用南北通透的板式布局，建筑主朝向顺应夏季主导风向，利于形成穿堂风。平面设计中，客房及公共区域均采用明窗设计，可开启窗扇面积比不低于30%，确保有效通风路径。
在构造设计上，大堂及中庭区域设置了可开启的高侧窗，利用热压通风原理（烟囱效应）在过渡季辅助散热。
经模拟分析，过渡季主要功能房间自然通风换气次数均大于2次/h，达标面积达89.5%，显著降低了空调能耗，提升了室内空气品质。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
实际提交材料：
	


5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	7  

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	  


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	光与节能需求。
客房区域（南/北向）：采用“Low-E中空玻璃+室内卷帘”形式，住客可根据需求手动调节卷帘高度，灵活控制进光量。
西向及公共区域：西向客房及西立面餐厅窗户外侧设置了铝合金活动百叶，有效阻挡夏季强烈西晒，冬季可收起获取太阳辐射热。
大堂区域：采用电动遮阳帘系统，由楼宇自控系统根据光照强度自动调节。
以上措施确保了主要透光外窗均具备可调节遮阳能力，显著降低了夏季空调负荷。


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	 南向客房窗 
	  2.4
	2.1  
	120
  
	  604.8
	100  

	  北向客房窗

	  2.4

	2.1  

	120  
	604.8  
	100  

	西向客房窗  
	  2.4

	2.1  

	40  
	
201.6  
	 100 

	  大堂/餐厅落地窗
	 3.0
 
	3.5
  
	20  
	  
210.0
	100  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	  


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	


_1836306091.unknown

