6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	8

	
	6.2.2
	建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求
	8
	8

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	10

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	5


	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	10

	
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	7

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	
	
	102.0
	70.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	本项目在建筑出入口、人行道与市政道路连接处及场地整体布局上，均设置了符合规范的无障碍坡道，坡度控制在1:20以内，宽度≥1.20m，地面保持平坦，确保轮椅使用者及其他行动不便者可安全、顺畅通行。

[image: image1.wmf]




深度思考

深度研究

AI 写作

翻译




3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	


6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☑联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 
一、公共交通站点间交通流线设计
1. 步行流线：场地内设置连续无障碍步行通道，宽度不小于2.5米，连接各公交站点（如地铁站、公交站、共享单车停放点），通道采用防滑铺装，并设置清晰导向标识，确保步行流线便捷、安全。

2. 非机动车流线：规划独立非机动车道，与步行道物理隔离，宽度不小于2米，连接各站点与建筑出入口，满足自行车、电动自行车通行需求，减少人车混行风险。

3. 机动车流线：优化内部道路布局，设置专用接驳车道（宽度不小于3.5米），避免与社会车辆流线交叉，确保接驳车通行效率。

二、专用接驳车设置情况
1. 接驳车线路：设置2条环线接驳车线路，覆盖场地内所有公交站点及主要建筑出入口，发车间隔高峰时段≤10分钟，平峰时段≤15分钟。

2. 车辆配置：采用新能源接驳车（纯电动），每车核载15人，配备无障碍设施（如轮椅踏板），满足特殊人群出行需求。

3. 运营时间：接驳车运营时间与外部公共交通（如地铁）同步，首班车早于地铁首班车15分钟，末班车晚于地铁末班车15分钟，确保无缝衔接。

三、保障措施
1. 智能调度：通过GPS定位与客流监测系统，实时调整接驳车发车间隔，高峰时段增派车辆，避免乘客滞留。

2. 标识系统：在各站点设置电子站牌，显示接驳车实时位置、预计到站时间，提升出行体验。

3. 安全管控：接驳车道与社会车道通过隔离栏分隔，站点设置候车亭及监控设备，保障乘客安全。

综上，本项目通过“步行+非机动车+接驳车”的多模式交通流线设计，结合专用接驳车的高效运营，实现了场地内公共交通站点间的便捷、安全、高效衔接，满足用户多样化出行需求。

[image: image2.wmf]




深度思考

深度研究

AI 写作

翻译

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

场地内是否设置电动汽车停车位： ☑ 是 ☐ 否；是否设置无障碍汽车停车位： ☑ 是 ☐ 否 

场地内是否设有电动汽车充电设施： ☑ 是 ☐ 否；若否，是否具备充电设施的安装条件： ☑ 是 ☐ 否 

停车场所设置规模 

	类别 
	当地规范限值（辆） 
	设计值（辆） 
	是否满足 

	机动车停车位数量 
	 200​ 
	220  
	☑ 是 ☐ 否 

	电动汽车停车位数量 
	 20
	 25
	☑ 是 ☐ 否 

	无障碍汽车停车位数量 
	 4
	 5
	​☑ 是 ☐ 否 


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。 

	1. 停车位设置：
· 机动车与非机动车均采用全地下停车方式，地面空间全部作为绿化及公共活动场地，避免挤占步行空间。
· 机动车位总数220辆，其中电动汽车位25辆（含充电设施）、无障碍车位5辆（靠近电梯厅，宽度≥3.5m，设置轮椅通道）。
2. 停车方式：
· 地下车库采用垂直式停车，车位尺寸≥2.4m（宽）×5.3m（长），车道宽度≥5.5m，满足双向通车及消防要求。
· 无障碍车位旁设置轮椅坡道，与单元入口无障碍通道连通。
3. 停车场管理：
· 采用TCP/IP智能化一卡通系统，小区出入口“一进一出”管理，入口设临时发卡器，出口设人工收费岗亭（卡片回收手动完成）。
· 车库内设置车位引导屏、监控摄像头，实时监控车位占用情况，保障停车秩序与安全。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容； 

2 ）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。 

  

实际提交材料： 

	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等： 

	1. 场所设计与布局：
· 位置选择：非机动车停车位主要设置在地面，结合建筑出入口及周边景观进行布局，确保居民存取车辆便捷，缩短步行距离。
· 设施配置：在主要出入口处专门设置了自行车停车棚，具备遮阳挡雨功能，有效保护车辆免受日晒雨淋，延长车辆使用寿命。
· 规模标准：停车位数量依据相关规范及项目规模进行配置，确保满足日常停放需求，避免乱停乱放现象。
2. 停车管理措施：
· 分区管理：地面停车位通过划线明确分区，规范停车秩序。
· 安全防护：停车棚区域建议设置监控设施（或结合实际管理情况描述），保障车辆停放安全。
· 日常维护：物业将安排专人定期巡查，整理乱停放车辆，保持停车区域整洁有序，确保通道畅通无阻。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目竣工总平面图，应包括自行车库 / 棚位置、地面停车场位置； 

2 ）自行车库 / 棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法； 

3 ）自行车停车场所的现场影像资料； 

4 ）所在地不适宜使用自行车的说明。 

  

实际提交材料： 

	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 
自动监控系统设置情况
1. 系统架构：采用“现场传感器/执行器—区域控制器—中央管理平台”三级架构，基于BACnet或Modbus等标准协议，实现暖通空调、给排水、供配电、照明等系统的互联互通。
2. 监控范围：
· 暖通空调系统：对冷热源机组、水泵、风机、风阀、温湿度传感器等进行实时监控，采集运行参数（如温度、压力、流量、能耗）。
· 给排水系统：监测水箱液位、水泵运行状态、管网压力，实现自动补水、故障报警。
· 供配电系统：采集电压、电流、功率因数等电参数，监控断路器状态，实现过载、短路保护及能耗分项计量。
· 照明系统：根据时间、光照度、人员活动情况，自动控制公共区域照明的开关与亮度调节。
二、管理功能
1. 实时监控与数据采集：中央管理平台以图形化界面实时显示各设备运行状态、参数曲线，支持历史数据查询与导出，为设备运维提供数据支撑。
2. 智能控制与优化：
· 自动调节：根据室内外温湿度、人员密度等参数，自动调整空调机组运行模式（如制冷/制热/通风）、水阀开度、风机转速，实现节能运行。
· 场景联动：如火灾报警时，自动切断非消防电源、启动排烟风机、打开应急照明；夜间无人时，自动关闭公共区域照明与空调。
3. 故障报警与诊断：系统实时监测设备运行状态，当参数超出设定阈值（如温度过高、压力异常）或设备故障时，自动触发声光报警，并通过短信、APP推送通知运维人员，同时记录故障信息，辅助故障诊断与维修。
4. 能耗管理与分析：对水、电、气等能耗数据进行分项、分区域计量，生成能耗报表与趋势分析，识别能耗异常点，为节能改造提供依据。
5. 远程运维与权限管理：支持远程登录平台，实现设备启停、参数设置等操作；通过多级权限管理，确保系统操作安全可控。
通过上述自动监控系统的设置与功能实现，本项目有效提升了建筑设备运行效率，降低了运维成本，保障了室内环境舒适性与安全性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是☐否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	 
一、设置情况
1. 网络架构
· 业务信息网：采用万兆骨干、千兆桌面的以太网架构，覆盖办公区、会议室、公共服务区等区域，支持有线（六类非屏蔽双绞线）与无线（Wi-Fi 6）双接入，满足日常办公、数据传输、视频会议等业务需求。
· 智能化设施信息网：独立组网，连接安防监控、楼宇自控、门禁、停车管理等系统，采用工业以太网或专用通信协议（如BACnet、Modbus），保障设备控制指令的实时性与稳定性。
2. 硬件配置：核心层部署高性能交换机（支持VLAN划分、链路聚合），汇聚层按区域设置汇聚交换机，接入层配置POE交换机为无线AP、摄像头等设备供电；机房设置服务器集群（应用服务器、数据库服务器）、网络安全设备（防火墙、入侵检测系统），保障网络稳定与数据安全。
二、管理功能
1. 业务信息网管理
· 用户管理：通过域控服务器实现用户账号统一认证，分配不同权限（如办公人员、访客），支持无线网络的SSID隔离（办公网、访客网），保障内网安全。
· 带宽管理：基于应用类型（如办公OA、视频流）设置带宽优先级，确保关键业务（如视频会议）的网络流畅性；通过流量监控系统，实时分析网络负载，优化带宽分配。
· 运维管理：部署网络管理平台，实时监控设备状态（如交换机端口流量、无线AP信号强度），自动预警故障（如链路中断、设备过热），支持远程配置与固件升级，降低运维成本。
2. 智能化设施信息网管理
· 设备集成与联动：通过中间件或集成平台，将安防、楼宇自控等子系统数据统一接入，实现跨系统联动（如火灾报警时，门禁自动释放、监控切换至报警区域）。
· 数据采集与分析：实时采集设备运行数据（如空调能耗、摄像头在线状态），生成运维报表（如设备故障率、能耗趋势），为设施优化提供数据支撑。
· 安全管控：通过防火墙、访问控制列表（ACL）限制非法设备接入，对控制指令进行加密传输，防止网络攻击（如DDoS、ARP欺骗），保障智能化系统稳定运行。
通过双网协同与精细化管理，本项目实现了业务办公的高效化与设施运维的智能化，提升了建筑整体运营效率与安全水平。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
 
实际提交材料：
	


6.1.7生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目在生活便利方面符合强制性标准的情况。
	一、配套设施便捷性
1. 公共服务设施：项目周边500米范围内配建社区服务站、文化活动站、社区卫生服务站、幼儿园、便利店等基础服务设施，满足居民日常政务、文化、医疗、教育及购物需求；场地内设置快递柜、智能信包箱，实现24小时自助取件，符合《城市居住区规划设计标准》中“便民设施服务半径”的强制性要求。
2. 交通接驳便利：场地内公交站点步行距离≤200米，设置无障碍接驳车道与专用候车区，保障居民公共交通出行便捷性，符合《城市综合交通体系规划标准》中“公共交通站点覆盖率”的强制性规定。
二、无障碍设计合规性
1. 公共空间无障碍：建筑出入口、单元门、电梯厅等区域均设置无障碍坡道（坡度≤1:12）、扶手及盲道，电梯轿厢内设置低位按钮、语音播报及无障碍镜面，满足《无障碍设计规范》中“公共建筑无障碍通行”的强制性要求。
2. 居住空间无障碍：住宅套型内卫生间预留无障碍改造条件（如墙面预埋扶手安装件、门洞宽度≥800mm），公共卫生间设置无障碍厕位（尺寸≥1.8m×1.4m），保障特殊人群居住便利性。
三、智能化服务保障
1. 信息网络覆盖：住宅内实现光纤入户，公共区域无线网络全覆盖，支持智能家居设备接入，符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》中“通信设施配套”的强制性要求。
2. 智能安防系统：小区出入口、单元门设置人脸识别/刷卡门禁，公共区域监控摄像头全覆盖，电梯内设置紧急呼叫装置并与物业中控室联动，保障居民居住安全与生活便利性。
综上，本项目通过配套设施完善、无障碍设计达标、智能化服务落地，全面满足生活便利相关的强制性标准要求，为居民提供安全、便捷、舒适的居住环境。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
 
实际提交材料： 

	


  

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m
	2
	  4

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点
	4
	 

	合计
	8
	  4


2 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：是 (否
	公交/轨道交通站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	线路名称
	已建/规划

	  欧意轩花园公交站
100
	  100
	90路、91路  
	(已建 规划

	  
	  
	  
	(已建 规划


请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。
	场地内交通组织：采用完全的人车分流模式。机动车直接进入地下车库，地面主要供行人及紧急车辆通行，确保场地内交通安全与景观完整性。
公共交通便利性：项目选址交通优势显著，紧邻“欧意轩花园公交站”。从酒店主出入口步行至该站点距离仅100米。
线路覆盖：现状已有90路、91路等基础线路；同时覆盖929路、m219路、m306路、m319路、m502b线、m556路等多条骨干线路，路网发达。此外，规划中的公交线路将进一步加强与周边学校及区域的联系，整体交通通达性极佳。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；
3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；
4）公共交通站点的影像资料。
实际提交材料：

	


6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手
	5
	5  

	2
	设有可容纳担架的无障碍电梯
	3
	3  

	合计
	8
	8  


2 评价要点

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：(是 (否，是否设有安全抓杆或扶手：(是 (否
是否设有可容纳担架的无障碍电梯：(是 (否
请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。
	1.室外无障碍设计：建筑基地内人行道在各路口及出入口位置设置缘石坡道，坡道上下坡设置提示盲道。主入口兼作无障碍出入口，设置无障碍坡道，坡度不大于1:20，确保轮椅及行动不便者通行顺畅。

2.室内阳角与扶手：室内公共区域的墙、柱等阳角均采用圆角处理，避免磕碰伤害。走廊、卫生间、坡道两侧等位置按规范设置安全抓杆与扶手，材质防滑、手感舒适，满足老年人及行动不便者的使用需求。

3.无障碍电梯：核心筒内设置一部无障碍电梯，电梯门宽、轿厢尺寸满足无障碍设计要求。同时，为满足疗养建筑医疗应急需求，该电梯为可容纳担架的无障碍电梯，轿厢尺寸满足担架进出要求（深度不小于2100mm或采用医用电梯标准），确保紧急情况下救护通行。

4.无障碍卫生间：各楼层设置无障碍卫生间，配备安全抓杆、低位洗手台、紧急呼叫按钮等设施，满足不同人群的使用需求。

5.盲文与提示设施：无障碍电梯入口处铺设提示盲道，电梯按钮增设盲文标识，方便视障人士独立操作。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业设计说明、平面图；
2）室内设计专业设计说明、室内公共区域 重点部位和区域装修平面图及节点详图；
3）电梯详图。
实际提交材料：

	


6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	(
居住建筑
	(场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m

(场地出入口到达小学的步行距离不超过500m

(场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m

(场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m

(场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m

(场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m

(场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施
	满足4项
	5
	  

	
	
	满足6项及以上
	10
	

	
公共建筑
	(建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能

(建筑向社会公众提供开放的公共活动空间

(电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10%

(周边500m范围内设有社会公共停车场（库）

(场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	满足3项
	5
	10  

	
	
	满足5项
	10
	


2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

	类别
	名称
	距主要出入口
步行距离（m）
	是否集中设置并向周边居民开放

	☐教育
	  
	  
	

	☐医疗卫生
	  
	  
	

	☐文化体育
	  
	  
	

	☐商业服务
	  
	  
	

	☐金融邮电
	  
	  
	

	☐社区服务
	  
	  
	

	☐市政公用
	  
	  
	

	☐行政管理
	  
	  
	


公共建筑的集中设置、配套辅助设施
	功能或类型
	数量
	作用
	共享对象

	会议设施
	1处（多功能厅）  
	举办文化交流、疗养讲座、小型会议  
	入住游客、周边居民、团体  

	展览设施
	1处（民俗文化展示区）  
	展示朝鲜族民俗文化、手工艺品  
	游客、周边居民  

	健身设施
	1处（室内健身室）  
	提供健身、康复训练服务  
	入住游客、疗养人员  

	餐饮服务设施
	2处（民俗餐厅、咖啡厅）  
	提供餐饮服务  
	游客、周边居民  

	交往空间
	3处（大堂休息区、庭院、屋顶平台）
  
	提供社交、休闲场所  
	所有人  

	休息空间
	多处（疗养区休息厅、户外休憩亭）  
	供游客、疗养人员休息  
	入住游客、疗养人员  


公共建筑向社会公众开放的公共空间
	功能或类型
	数量
	作用
	开放时间
	是否免费

	运动场地
	1处（室外健身路径）  
	提供户外健身活动  
	全天开放  
	是

	文化设施
	1处（民俗文化展示区）
  
	展示民俗文化  
	9:00-17:00  
	是

	公共广场
	1处（入口广场）  
	集会、休憩  
	全天开放  
	是

	公共绿地
	2处（中心庭院、生态花园）  
	休闲、疗养  
	全天开放  
	是

	其 他      
	  
	  
	  
	


如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。
	本项目室外设有入口广场、生态花园、健身路径等公共活动空间，向三道河朝鲜民俗村周边居民及游客免费开放。具体实施办法如下：

开放范围：室外广场、公共绿地、健身路径、文化展示区（室外部分）向公众免费开放

开放时间：室外空间全天开放，室内文化展示区9:00-17:00免费开放

管理措施：由项目运营管理部门统一管理，设置引导标识，安排保安巡逻，确保公共秩序与环境卫生

特殊活动：周末及节假日可预约使用多功能厅举办民俗文化活动，由运营方协调安排




3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；
2）公共服务设施布局图及位置标识图；
3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。
实际提交材料：

	


6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m
	3
	 3 

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m
	2
	  

	合计
	5
	 3 


2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☑是 ☐否
是否有中型多功能运动场地：☑是 ☐否
	城市公共开敞空间/中型多功能运动场地
	场地出入口至开敞空间的步行距离（m）
	已建/规划

	三道河民俗文化广场  
	约180m  
	(已建 (规划

	沿河生态绿地（鸭绿江支流）  
	约250m  
	(已建 (规划

	民俗村健身活动场地  
	约420m  
	(已建 (规划

	  
	  
	(已建 (规划


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；
2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；
3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。
实际提交材料：

	


6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5%
	3
	 3 

	2
	设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m
	2
	2  

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2
	3
	 3 

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m
	2
	2  

	合计
	10
	10  


2 评价要点

是否设置健身场地和空间：(是 (否。若是，设置类别为：
(室外健身场地，其规模为： 210      m2，占总用地面积的比例为： 0.62       %
(室内健身场地，其规模为： 85       m2，占地上建筑面积的比例为： 0.35        %
(专用健身慢行道，其设置规模为：长 185      m，占用地红线周长的比例为： 28      %
(其他          
请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。
	本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，充分利用场地自然条件与功能需求，设置了多层次、多类型的健身场地与空间，具体如下：

1．室外健身场地：位于场地东侧，面积约210㎡，占总用地面积0.62%。设置多功能健身器械区、太极/瑜伽练习区及儿童活动区，地面铺设弹性塑胶面层，周边设置休息座椅与遮阴乔木，满足不同年龄人群健身需求。该区域面向疗养人员及村民开放，使用频率较高。

2.专用健身慢行道：沿场地边界设置一条宽1.5m的健身慢行道，全长185m，占用地红线周长的28%。慢行道采用透水混凝土面层，沿途设置休憩点、里程标识及景观小品，串联室外健身场地、生态花园与主入口广场，形成完整的户外运动环线，适合散步、慢跑及康复训练。

3.室内健身空间：位于建筑一层东侧，面积85㎡，占地上建筑面积0.35%。配备跑步机、椭圆机、力量训练器械、瑜伽垫等，设有更衣区与饮水设施，面向疗养人员及入住游客免费开放，提供全天候健身服务。

4.楼梯间设计：主楼梯间位于建筑主入口东侧约8m处，设有天然采光窗，视野开阔，可俯瞰室外庭院景观。楼梯间采用防滑踏步、双侧扶手，并配备人体感应照明系统，既满足日常使用需求，也鼓励使用楼梯作为健康出行方式。

以上健身设施的合理配置与有机整合，为疗养人群及周边村民提供了便捷、舒适、多样化的健身环境，有效促进了健康生活方式的形成。




项目是否设有楼梯：(是 (否
若是，设置位置为：       ，是否靠近主出入口：(是 ( 否，距离主出入口的距离为： 100m    
是否具备：(自然光充足 (良好的视野 (人体感应灯
3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；
3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；
4）健身设施的相关产品说明书。
实际提交材料：

	


6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	  8

	合计
	8
	 8 


2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：(空调冷热源 (输配系统 (照明插座 (动力 (特殊用电 (其他
能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：(是 (否
请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。
	本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，为提升能源利用效率、降低运营成本，设置了完善的分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统，具体情况如下：

1.计量系统设置：

分类计量：对空调用能（冷热源系统、输配系统）、照明插座用电、动力设备用电、特殊用电（如厨房设备、医疗康复设备等）分别设置智能电表，实现按用能类别独立计量。

分级计量：按功能区域（客房区、疗养区、公共活动区、后勤区）分别设置分项计量表，实现能耗数据按楼层、按区域精细化管理。

冷热源计量：供暖制冷系统由空气源热泵机组提供，机组设置独立电量计量装置，并配置热量表对供热量/供冷量进行监测。

2.自动远传系统：

所有智能计量仪表均采用RS485/M-Bus通讯方式，通过数据采集器将能耗数据实时上传至中央能源管理系统。

数据采集频率为15分钟/次，满足能耗监测与分析的精度要求。

3.能源管理系统功能：

实时监测：系统界面可视化展示各用能系统及区域的实时能耗数据，支持图表化显示。

数据分析：具备能耗趋势分析、同比/环比分析、能耗对标分析等功能，可识别能耗异常点并提供预警。

管理功能：系统支持分时段、分区域能耗报表自动生成，可根据运营需求设定能耗目标，辅助管理人员制定节能运行策略。

数据上传：能耗数据按要求接入丹东市或辽宁省建筑能耗监测平台，满足政府监管要求。

4.使用效果：

系统投入运行以来，通过能耗数据分析，优化了空调机组运行策略，实现了峰谷电价时段的合理调节。

管理人员可实时掌握各区域能耗情况，及时发现并处理异常用电，预计年节电率约8%~10%。

为疗养建筑的低碳运营提供了数据支撑，符合绿色运营管理要求。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；
2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；
3）相关产品型式检验报告；
4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5  

	合计
	5
	5
	  5


2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统：( PM10 ( PM2.5 ( CO2 (其他甲醛（HCHO）总挥发性有机物（TVOC）
监控系统能够实现：(连续测量 (显示 (记录 (数据传输 (其他       
监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为： 10分钟 
请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。
	本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，针对疗养人群对健康环境的高要求，设置了一套完善的室内空气质量监测与联动控制系统，具体情况如下：

1.监测点位布置：

在主要功能区域（疗养室、客房、公共活动区、餐饮区）设置空气质量监测传感器，共计12个监测点。

每个监测点可实时采集PM10、PM2.5、CO₂、甲醛（HCHO）、TVOC及温湿度数据。

2.监测系统构成：

采用高精度激光粉尘传感器、非色散红外（NDIR）CO₂传感器及电化学甲醛传感器，确保数据准确性。

所有传感器通过无线物联网（LoRa）或有线通讯方式接入中央管理系统，实现数据实时上传。

3.数据存储与显示：

系统配备本地服务器及云端备份，具备至少一年的历史数据存储能力。

在主要公共区域（大堂、休息厅）设置大屏显示器，实时滚动显示当前室内空气质量数据，供游客及疗养人员参考。

管理人员可通过电脑端或移动端App随时查看实时及历史数据。

4.控制策略：

联动控制：当任一监测点PM2.5浓度超过35μg/m³、CO₂浓度超过800ppm或甲醛浓度超标时，系统自动触发报警，并联动启动对应区域的新风系统或空气净化设备，确保室内空气质量迅速改善。

分时调节：根据疗养功能需求，白天保持新风系统持续低风量运行，夜间根据CO₂浓度动态调节，兼顾舒适与节能。

预警提醒：空气质量超标时，系统向管理人员手机发送预警信息，并可联动广播系统提示人员开窗或使用空气净化设备。

5.使用效果：

系统投入运行以来，室内PM2.5浓度稳定控制在20μg/m³以下，CO₂浓度控制在600ppm以内，空气质量优良率达95%以上。

疗养人员及游客对室内环境舒适度满意度高，为项目的健康疗养定位提供了有力支撑。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；
2）相关产品型式检验报告；
3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。
实际提交材料：

	


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	 3 

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5%
	2
	  2

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	2  

	合计
	7
	7  


2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：(是 (否
是否采用远传计量系统：(是 (否
是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否
	水表编号
	用途
	安装位置

	W-01  
	  生活用水总表 
	市政引入管  

	W-02   
	客房区用水  
	客房区给水干管  

	W-03   
	疗养区用水  
	疗养区用水给水干管  

	W-04   
	  餐饮厨房用水  
	厨房给水支管  

	W-05
	  绿化灌溉用水
	  灌溉系统进水总管

	     W-06
	  道路冲洗用水
	  冲洗系统进水总管

	     W-07  
	    中水处理站进水
	  中水收集池进水管

	     W-08
	  中水回用供水
	  中水供水干管

	     W-09     
	    空调冷却水补水
	  冷却塔补水管

	     W-10     
	  景观水体补水6
	  景观水池补水管


是否能够实现：(管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为   3.2     %
是否能够实现：(各类用水水质在线监测、记录并能随时查询
请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。
	本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，针对用水管理与水质安全保障需求，设置了完善的用水远传计量系统与水质在线监测系统，具体情况如下：

1.用水远传计量系统：

分级计量：按市政引入、功能分区（客房区、疗养区、餐饮区）、重点用水单元（绿化、冲洗、中水系统、冷却水、景观补水）分级设置智能远传水表，共计10处计量点，分级计量水表安装率达100%。

数据采集与传输：所有智能水表均采用NB-IoT或RS485通讯方式，通过数据采集器实时上传至中央管理平台，采集频率为15分钟/次。

统计分析功能：系统可按日、周、月、年自动生成用水量报表，支持分区域、分用途的用水量对比分析，为用水定额管理提供数据支撑。

2.管网漏损监测与分析：

漏损监测：系统通过夜间最小流量分析、分区水量平衡计算等方法，自动监测管网漏损情况。

漏损分析：当监测到异常用水时，系统自动报警并推送至管理人员手机端，辅助快速定位漏损点。

整改效果：通过系统监测与及时维修，目前管道漏损率控制在3.2%，低于5%的考核目标，较传统管理方式年节水量约15%。

3.水质在线监测系统：

监测点位：在生活饮用水总入口、中水供水干管、景观水体补水口、空调冷却水补水口设置在线监测点。

监测指标：

生活饮用水：余氯、浊度、pH、电导率

中水：pH、浊度、余氯、COD

景观水体：pH、浊度、溶解氧、氨氮、总磷

冷却水：pH、电导率、硬度

数据存储与查询：系统具备至少一年的历史数据存储能力，数据可随时通过管理平台或移动端App查询，并在公共区域设置大屏显示器向游客公示生活饮用水水质信息。

联动控制：当水质指标超标时，系统自动报警并联动水处理设备（如消毒装置、过滤装置）启动，确保水质达标。

4.使用效果：

用水计量系统投用后，实现了用水精细化管理，各区域用水量清晰可查，便于成本核算与节能考核。

漏损监测系统及时发现并修复了3处隐蔽漏点，年节水约500m³。

水质在线监测系统运行稳定，生活饮用水水质合格率100%，中水水质符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准，景观水体水质保持良好，疗养人员及游客对水质满意度高。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；
2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；
3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；
）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。
实际提交材料：

	


6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能
	3
	 3 

	2
	具有远程监控的功能
	3
	 3 

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	 3 

	合计
	9
	 9 


2 评价要点
是否采用智能化服务系统：(是 (否
	分 类
	控制方式
	技术支持
	是否可远程监控

	家电控制
	本地/App/语音
	智能面板、智能音箱、物联网平台
	(是 (否

	照明控制
	本地/App/感应
	智能开关、调光模块、人体感应
	(是 (否

	安全警报
	自动/手动
	烟感、门磁、紧急按钮、一键呼叫
	(是 (否

	环境监测
	自动采集
	室内外空气质量传感器、温湿度传感器
	(是 (否

	建筑设备控制
	自动/远程
	楼宇自控系统（空调、新风、给排水、照明）

	(是 (否

	公共生活服务
	自助/App
	信息发布屏、手机小程序、智能导览
	(是 (否

	其他
	
	
	(是 (否


是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否
请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。
	本项目为文旅疗养建筑，围绕“智慧管理、智慧服务、智慧体验”的目标，建设了综合智能化服务系统，涵盖以下功能：
1.服务功能（≥3种）：
环境监测与联动控制：通过布设在客房、疗养室、公共区域的空气质量传感器（PM2.5、CO₂、温湿度）实时监测，数据上传至管理平台，当指标超标时自动联动新风系统、空气净化设备，确保室内环境舒适健康。
照明控制：公共区域采用定时与人体感应相结合的控制策略，实现“人来灯亮、人走灯灭”；客房及疗养室支持本地面板、手机App、语音三种控制方式，可调节亮度与色温，营造不同场景氛围。
安全报警：全楼设置烟感、燃气报警、紧急呼叫按钮（卫生间及床头），报警信号实时推送至安保中心与管理人员手机，并联动视频监控确认，保障疗养人员及游客安全。
建筑设备控制：通过楼宇自控系统对空调冷热源、新风机组、给排水泵、照明回路进行集中监控与优化调度，实现节能运行。
公共生活服务：在大堂、休息区设置智能信息发布屏，提供民俗文化介绍、活动安排、天气信息、健康小贴士等内容；游客可通过手机小程序查询设施位置、预约活动、呼叫服务等。
2.远程监控功能：
管理人员可通过电脑端平台或手机App，远程查看各设备运行状态、能耗数据、环境参数、报警记录，并可远程调节空调设定温度、开关照明、复位报警等。
疗养人员家属可通过授权App查看长者的活动区域、健康监测数据（与可穿戴设备联动），实现远程关怀。
3.接入智慧社区/智慧城市功能：
系统已接入三道河朝鲜民俗村智慧旅游管理平台，实现客流统计、车辆管理、公共设施状态共享等数据联动。
预留标准API接口，未来可对接丹东市智慧文旅平台，实现旅游信息共享、应急指挥联动等功能，符合智慧景区发展要求。
系统投用以来，运行稳定，显著提升了管理效率与用户体验，疗养人员及游客满意度高，同时实现年综合节能约8%。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；
2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；
3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；
4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。
实际提交材料：
	


_1836306097.unknown

_1836306096.unknown

