7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	8

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	12

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	8

	
	7.2.4
	优化建筑围护结构的热工性能
	10
	10

	
	7.2.5
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求
	10
	10

	
	7.2.6
	采取有效措施降低供暖空调系统的未端系统及输配系统的能耗
	5
	5

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	10

	
	7.2.8
	采取措施降低建筑能耗
	10
	8

	
	7.2.9
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源
	15
	15

	
	7.2.10
	使用较高用水效率等级的卫生器具
	15
	15

	
	7.2.11
	绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术
	12
	9

	
	7.2.12
	结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术
	8
	8

	
	7.2.13
	使用非传统水源
	15
	9

	
	7.2.14
	建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工
	8
	8

	
	7.2.15
	合理选用建筑结构材料与构件
	10
	8

	
	7.2.16
	建筑装修选用工业化内装部品
	8
	5

	
	7.2.17
	选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材
	12
	6

	
	7.2.18
	选用绿色建材
	12
	8

	合计
	200.0
	162.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：       严寒地区               ，建筑体形系数：          0.3    
执行的建筑节能标准：          《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018                     ，建筑朝向：        南向          
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	是否满足

	
	
	类型I
	类型II
	类型III
	
	

	体形系数
	—
	0.28
	
	
	
	

	窗墙比
	东向
	—
	
	0.35
	
	
	

	
	南向
	—
	
	0.55
	
	
	

	
	西向
	—
	
	0.25
	
	
	

	
	北向
	—
	
	0.40
	
	
	

	屋顶透明部分面积比例
	—
	0
	
	
	
	

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	0.45
	
	
	0.45
	

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数k
	W/(m2·K)
	0.50
	
	
	0.50
	

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	0.50
	
	
	0.50
	

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	2.4
	
	2.4
	

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	2.4
	
	2.4
	—

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	2.4
	
	2.4
	

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	2.4
	
	2.4
	

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	0.50
	
	
	
	

	
	
	南向
	—
	0.60
	
	
	
	—

	
	
	西向
	—
	0.45
	
	
	
	

	
	
	北向
	—
	0.60
	
	
	
	

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	2.5
	
	
	
	

	
	遮阳系数SC
	—
	0.50
	
	
	
	

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	2.0
	
	
	
	—

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	1.5
	
	
	
	


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；
2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；
3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；
4）节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	建筑功能分区、空调系统分区原则及设计说明
建筑功能分区
建筑功能分区主要依据使用性质、人员密度、使用时间等因素划分，例如：
公共活动区（如大厅、会议室）：人员密集，使用时间集中，需保证空调系统快速响应；
办公区（如办公室、工作室）：使用时间规律，需分区域独立控制；
辅助区（如卫生间、设备间）：人员较少，空调需求低，可与相邻区域合并或单独设置小系统。
空调系统分区原则
按朝向分区：不同朝向（东、南、西、北）的太阳辐射得热差异大，需分环路控制（如南向房间夏季得热多，冬季得热也多，需独立调节）；
按使用时间分区：24小时使用区（如值班室）与定时使用区（如办公室）分开，避免能源浪费；
按负荷特性分区：人员密集区（高显热负荷）与设备密集区（高潜热/显热负荷）分开，保证系统效率。
空调系统分区设计说明
供暖系统：采用低温热水地板辐射供暖，按“分房间布置环路+分朝向调整盘管间距”设计——南向房间盘管间距适当增大（减少冬季过热），北向/西向房间间距减小（增强供暖）；首层（接触土壤，热损失大）增加盘管密度，实现“分区调控、精准供暖”。
空调系统：采用多联机空调系统（局部区域如值班室采用单体空调），按“朝向+功能”分区——例如：南向办公区、北向办公区、公共活动区分别设置独立多联机外机，内机按房间独立控制，灵活调节温度；多联机机组性能符合《多联式空调（热泵）机组》（GB/T 18837）等国家标准。
补充供暖：市政热源散热器系统作为辅助，每组散热器安装恒温控制阀，可单独调节房间温度，进一步提升节能性。


请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设置电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制，风系统采用变频技术，并设置电动可调风口。机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。
空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	IPLV
	


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	

	75%
	

	50%
	

	25%
	

	SCOP
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；
2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
实际提交材料：

	


7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅰ级
	20～24℃
	30～60%
	≤0.2 m/s

	夏季
	Ⅰ级
	24～28℃
	40～65%
	≤0.3 m/s


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：             站立      代谢率：            1.2met     冬季温度设定：         20℃ 
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅰ级
	18～22℃
	30～60%
	≤0.3 m/s

	夏季
	Ⅰ级
	26～30℃
	40～70%
	≤0.5 m/s


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	根据建筑空间功能差异，结合人体舒适度、使用需求及节能要求，分区温度设置如下：
1. 客房区
冬季：设定温度22-24℃（满足客人睡眠及休闲的舒适需求，避免过冷）；
夏季：设定温度24-26℃（平衡凉爽感与节能，避免温差过大导致不适）。
2. 公共活动区（大堂、餐厅、会议室）
冬季：大堂20-22℃（人员流动快，适当降低温度节能；餐厅22-24℃，满足用餐舒适需求）；
夏季：大堂26-28℃（与室外温差适中，避免客人进出时体感突变；餐厅24-26℃，保障用餐环境凉爽）。
3. 办公区（酒店行政办公室、后勤区）
冬季：20-22℃（满足办公人员轻体力活动的舒适需求）；
夏季：25-27℃（兼顾工作效率与节能，避免过度制冷）。
4. 过渡空间（走廊、电梯厅）
冬季：18-20℃（人员停留时间短，适当降低温度节能）；
夏季：26-28℃（与公共区域温度衔接，避免温差过大）。
5. 特殊功能区（健身房、SPA区）
冬季：健身房20-22℃（运动产热多，温度稍低）；SPA区24-26℃（放松环境需温暖）；
夏季：健身房24-26℃（辅助散热）；SPA区26-28℃（避免过冷影响体验）。
所有区域温度设定均通过分区温控系统（如客房温控器、公共区DDC控制）实现独立调节，兼顾舒适性与节能性，符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736）要求。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

	


7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施：
灯具选型及参数：
支架灯、灯盘：采用 T5管LED灯。主要参数要求为：LED光效值不低于 90Lm/W，显色指数 Ra≥80。
吸顶灯：采用 T5环形LED灯管。
节能控制措施：
公共区域控制：首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，具体选用声光控延时开关。
开关数量设置：每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外）。
自然光利用：房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
实际提交材料：
	


7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

分项计量内容：冷热源  输配系统  照明  (其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况：
供暖系统计量：供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
空调系统计量：本工程每户采用一台全热回收除湿抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
冷热源计量：供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
综合能耗计量：本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：群控   变频调速   能量反馈   (其他           
自动扶梯节能措施：变频感应启停   (其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 
	电梯和自动扶梯的节能控制措施主要体现在以下几个方面：
智能电源管理：当电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内无轿内指令时，系统自动切断照明和风扇电源，避免待机状态下的无效能耗。
能量回馈利用：电梯安装电能回馈装置，将制动过程中产生的电能逆变为与电网同频同相的交流电，回馈至局域电网供周边设备使用，而非消耗在制动电阻上，实现能量循环利用，同时降低机房温度，减少空调负荷。
高效驱动系统：采用无齿轮永磁同步电机和变频驱动装置，根据实际负载和运行需求精确调节电机转速与功率，避免过度耗能，提升运行效率。
运行策略优化：通过制定合理的运行规程，如引导乘客集中乘梯、减少空驶次数、平衡各电梯负载等措施，降低整体运行频率和能耗。
综上，这些措施共同作用，显著降低电梯系统在照明、驱动、制动及运行调度等环节的能源消耗，实现绿色节能目标。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水。甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑，由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管阀面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的阀门，并在阀前增设软密封闸阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）；蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲冼阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）；校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	市政供水压力为0.17 MPa（自来水与中水均同）。水系统分为两区：
低区（-1F至1F）：由市政水直供，入户管水压为0.17 MPa。
高区（2F至12F）：
自来水系统：3-6层入户管水压为0.30 MPa。
中水系统：2-6层入户管水压为0.35 MPa。
根据规范，入户管水压大于0.35 MPa时需设减压阀至0.2 MPa以内；小于0.35 MPa但大于0.2 MPa时，采用截止阀调节。各层支管水压均≤0.2 MPa，满足卫生器具给水要求。


3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

建筑形体属于 规则  (不规则  (特别不规则  (严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	是


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	是

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	是

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
	实际提交材料：




7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	单击此处输入文字。

	合计
	15
	15


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点

可再生能源用途：生活热水(供热供冷(供电
可再生能源应用形式：太阳能光热太阳能光电(地源热泵(其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。



3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；
2）产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：        1000  （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
        800 （吨），占总重量的比例为：       80    %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


7.1.11资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

简述叙述项目资源节约方面符合强制性标准的情况。
	本项目在资源节约方面严格遵循国家及地方相关强制性标准，具体包括：
节水与水资源利用：严格执行《建筑给水排水设计标准》（GB 50015）等规范，选用节水型器具（如一级水效坐便器、感应式水龙头），给水系统分区合理，避免超压出流，有效节约水资源。
节材与材料资源利用：遵循《绿色建筑评价标准》及相关结构设计规范，采用高强钢筋、高性能混凝土，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆，减少现场浪费。
节能与能源利用：符合《公共建筑节能设计标准》要求，选用高效节能设备，照明功率密度值达标。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、电气、暖通等关设计文件。
实际提交材料：

	


7.2.1 节约集约利用土地。（20分）
1 得分自评

1） 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 □19层及以上

	建筑气候区划
	人均居住用地指标A(m2)
	评价

分值
	自评

得分

	
	3层及以下
	4~6层
	7~12层
	13~18层
	19层及

以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	  

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	  

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	  

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤27
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	  

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	  

	合计
	20
	 


2）公共建筑容积率R

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等
	评价分值
	自评得分

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	8

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	  

	R≥3.5
	1.5≤R＜3.5
	20
	单击此处输入文字。

	合计
	20
	 20 


2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。
主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：      14850      m2，地上总建筑面积：       4450    m2 ，容积率：     0.3      。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；
2）用地指标计算书。

实际提交材料：

	


7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）
1 得分自评

1）居住建筑

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	  

	
	
	Rr≥20%
	7
	  

	
	
	Rr≥35%且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	  

	合计
	12
	  


2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	地下建筑面积与总用地面积之比Rp1
地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	Rp1≥0.5
	5
	  

	
	
	Rp1≥0.7且

Rp＜70%
	7
	  

	
	
	Rp1≥1.0且

Rp＜60%
	12
	  

	2
	不适宜开发地下空间
	---
	12
	 12 

	合计
	12
	 12 


2 评价要点

地下空间主要功能为：     停车库、设备用房、人防工程    

地上建筑面积：    9600      m2，地下建筑面积：        5250              m2
地下一层建筑面积：          3600     m2，总用地面积：                  14850       m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为： 50    %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：    40  %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：30   %  

请简要说明地下空间开发利用情况。
	本项目地下空间主要功能包括机动车库、设备用房及风雨操场等。其中，机动车库设置于场区绿地地下及主楼地下，有效方便居民出行并节约土地资源；地下设备用房集中布置了变配电室、消防水池泵房及生活水泵房等，保障建筑运行；此外还设有风雨操场，丰富了地下空间的使用功能。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；
2）地下空间利用计算书；
3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。
实际提交材料：

	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	  

	2
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8%
	8
	8  

	合计
	8
	8  


2 评价要点

停车方式：(机械式停车库、地下停车库、(停车楼、(其他方式                  
住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：     0    m2，总建设用地面积： 0   m2，停车位占地比： 0  %。

请简要说明停车方式及建设情况。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下停车的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
停车方式：地下停车库（全地下集中布置）。
建设情况：机动车停车位与非机动停车位均设置于地下空间，地面仅保留绿化景观与公共活动场地，既满足了停车需求，又最大化释放了地面空间，提升了项目的整体环境品质与步行体验。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

	


7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	围护结构热工性能比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定提高
	5%
	5
	

	
	
	每再提高 1%，再得 1 分，最高得 10 分
	10
	

	2
	建筑供暖空调负荷降低
	降低 3%
	5
	10

	
	
	每再降低 1%，再得 1 分，最高得 10 分。
	10
	

	合计
	10
	10


2 评价要点

执行的建筑节能标准：   
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高

比例

（%）

	
	
	类型I
	类型II
	
	

	体形系数
	—
	0.35    
	  0.32  
	0.38
	 7.9   

	窗墙比
	东向
	—
	  0.45  
	  0.40  
	0.50    
	 10   

	
	南向
	—
	0.60    
	0.55    
	0.65    
	7.7    

	
	西向
	—
	0.15    
	  0.12  
	 0.20   
	25    

	
	北向
	—
	0.15    
	0.12    
	  0.20  
	   0.25 

	屋顶透明部分面积比例
	—
	0    
	  0  
	0    
	4    

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	5    
	   2 
	3    
	 6   

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	 2   
	   6 
	  4  
	   9 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	 4   
	   3 
	  5  
	  7  

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	6    
	   5 
	   4 
	9    

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	  7  
	   5 
	   6 
	3    

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	4    
	   5 
	  4  
	  3  

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	  3  
	3    
	   4 
	 8   

	
	遮阳系数SC
	东向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	南向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	西向
	—
	    
	    
	    
	    

	
	
	北向
	—
	    
	    
	    
	    

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	  5  
	 6   
	 4   
	7    

	
	遮阳系数SC
	—
	    
	    
	    
	    

	地面
	热阻R
	(m2·K)/W
	 4   
	8 
	  5  
	   3 

	地下室外墙
	热阻R
	(m2·K)/W
	  4  
	   5 
	  4  
	7    


注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。
或者
供暖空调全年计算负荷比较：
	
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	全年采暖负荷
	kW
	  
	  

	全年空调负荷
	kW
	  
	  

	全年总负荷
	kW
	  
	  

	负荷降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图及设计说明、围护结构施工详图、围护结构热工性能参数表等设计文件；
2）当地建筑节能审查相关文件；
3）供暖空调全年计算负荷分析报告；
4）当地建筑节能审查相关文件及节能工程验收记录。
实际提交材料：

	


7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及国家现行有关标准能效限定值的要求。（10分）
1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）
	序号
	评价内容
	评价

分值
	自评得分

	
	机组类型
	能效指标
	提升幅度
	
	

	1
	电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组
	定频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	  

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	变频水冷
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	
	
	活塞式/涡旋式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高4%
	5
	

	
	
	
	
	提高8%
	10
	

	
	
	螺杆式风冷或蒸发冷却
	制冷性能系数（COP）
	提高6%
	5
	

	
	
	
	
	提高12%
	10
	

	2
	直燃型溴化锂吸收式（温）水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	提高6%
	5
	  

	
	
	
	提高12%
	10
	

	3
	单元式空气调节机、风管送风式空调（热泵）机组
	风冷单冷型
	制冷季节能效比（SEER）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷热泵型
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	10

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	水冷
	制冷综合部分负荷性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	4
	多联式空调（热泵）机组
	水冷

	制冷综合性能系数（IPLV）
	提高8%
	5
	  

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	
	
	风冷
	全年性能系数（APF）
	提高8%
	5
	

	
	
	
	
	提高16%
	10
	

	5
	锅炉
	热效率
	提高1个百分点
	5
	  

	
	
	
	提高2个百分点
	10
	

	6
	房间空气调节器
	制冷季节能效比（SEER）或全年性能系（APF）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	7
	燃气供暖热水炉
	热效率值
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	8
	蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组
	制冷、供热性能系数（COP）
	2级能效等级限值
	5
	  

	
	
	
	1级能效等级限值
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。
	·  空气源热泵是丹东最优选：冷暖双供、高能效、极寒适配、安装便捷，符合当地气候与节能要求。

·  机组选型优先一级能效，并结合智能变频、EVI 增焓技术，进一步提升运行能效与舒适度。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业的设计说明、设备表等设计文件；
2）冷热源机组产品说明书、产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20%
	2
	2  

	
	采用分体空调和多联机空调（热泵）机组
	
	  

	2
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%
	3
	3  

	
	非集中采暖空调系统项目
	
	  

	合计
	5
	5  


2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	单位风量耗功率

	组合式空调机组
	AC-01～AC-06
	0.32

	新风机组
	MAU-01～MAU-04
	0.28

	排风风机
	EX-01～EX-05
	0.27

	送风机
	SA-01～SA-03
	0.29

	回风机
	RA-01～RA-02
	0.28


集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比： 0.0055～0.0065 ，标准规定值： ≤0.0070 。
空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比： 0.024   ，标准规定值： ≤0.028   。
3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；
2）风机及水泵的产品性能检测报告；
3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。
实际提交材料：

	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评

达标；(不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水。甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。
给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑，由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管阀面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的阀门，并在阀前增设软密封闸阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）；蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲冼阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）；校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。
	市政供水压力为0.17 MPa（自来水与中水均同）。水系统分为两区：
低区（-1F至1F）：由市政水直供，入户管水压为0.17 MPa。
高区（2F至12F）：
自来水系统：3-6层入户管水压为0.30 MPa。
中水系统：2-6层入户管水压为0.35 MPa。
根据规范，入户管水压大于0.35 MPa时需设减压阀至0.2 MPa以内；小于0.35 MPa但大于0.2 MPa时，采用截止阀调节。各层支管水压均≤0.2 MPa，满足卫生器具给水要求。


3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。
实际提交材料：
	


7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑设计能耗相比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015降低
	5%
	6
	  

	
	
	10%
	8
	

	
	
	15%
	10
	

	2
	建筑运行能耗相比国家现行有关建筑能耗标准降低
	10%
	6
	8  

	
	
	15%
	8
	

	
	
	20%
	10
	

	合计
	10
	8  


2 评价要点

能耗计算结果：
	建筑分项能耗
	单位
	能耗约束值
	实际能耗

	供暖空调系统能耗
	kWh/m2
	90  
	  78

	照明系统能耗
	kWh/m2
	 12 
	 9 

	单位面积全年总能耗
	kWh/m2
	102  
	87  

	能耗降低幅度
	％
	14.7  


执行的节能设计标准：  GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》      

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调、电气、内装等专业的施工图设计说明等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书，照明能耗模拟计算书；
3）投入使用满1年，查阅能耗数据、节能率计算报告、电耗账单等。
实际提交材料：

	


7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）
1得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可再生能源利用率达到
	10%
	15
	15

	2
	
	不足10%时，按线性内插法计算得分
	15
	单击此处输入文字。

	合计
	15
	15


可再生能源应用的投资回收期：年
2评价要点

可再生能源用途：生活热水(供热供冷(供电
可再生能源应用形式：太阳能光热太阳能光电(地源热泵(其他
请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。
	生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。
屋面太阳能发电占用量的1%左右，体育馆有使用太阳能热水系统。
项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62MJ/(m2·a)。
项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。



3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；
2）产品型式检验报告。
实际提交材料：

	


7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	全部卫生器具的水效等级达到 2 级
	8
	  

	2
	50% 以上卫生器具的水效等级达到 1 级且其他达到 2 级
	12
	 

	3
	全部卫生器具的水效等级达到 1 级
	15
	15  

	合计
	15
	15 


2 评价要点

节水器具清单
	用水器具名称
	用水器具数量
	节水器具参数及特点
	节水器具数量
	用水效率等级

	坐便器
	30 套
	冲水量≤4.8L / 次，双档节水设计，水箱静音缓降
	30 套
	1 级

	小便器
	20 套
	感应式冲洗阀，冲水量≤2.0L / 次，无水封防臭
	20 套
	1 级

	洗脸盆水嘴
	40 套
	起泡器流量≤0.15L/s，陶瓷阀芯，冷热水调节
	40 套
	1 级

	淋浴花洒
	25 套
	限流设计，流量≤9L/min，恒温防烫，自清洁出水孔
	25 套
	1 级


3 证明材料

提交材料及要求：

1）给水排水施工图说明、主要设备材料表等设计文件；
2）节水性能参数的节水器具产品说明书、卫生器具水效达到相关等级的数量比例计算书。
实际提交材料：

	


7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术
	设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施
	6
	6  

	
	
	50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施
	6
	

	2
	空调冷却水系统采用节水设备或技术
	循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出
	3
	3  

	
	
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	6
	

	合计
	12
	 9 


2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：(滴灌、(微喷灌、(地下渗灌、(涌流灌、(喷灌、(其他       

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  98   %

节水控制措施：(土壤湿度感应器、(雨天自动关闭装置、(种植无需永久灌溉植物

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为：  70   %
请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。
	本项目为民俗村内文旅疗养建筑，注重生态景观与低维护运营。绿化灌溉采用滴灌、微喷灌、地下渗灌相结合的节水灌溉系统，覆盖率达98%。全区域布置土壤湿度感应器与雨天自动关闭装置，结合中央气象联动控制系统，实现精准灌溉。绿地中70%种植朝鲜半岛乡土耐旱植物（如朝鲜黄杨、野玫瑰、柞树、地被景天等），无需永久灌溉。整体年灌溉用水量较传统方式节约约45%，有效降低运营成本，符合文旅项目绿色运营理念。


2）空调冷却水系统节水措施：(加大集水盘、(设置平衡管或平衡水箱、(无蒸发耗水量冷却技术、(其他             
请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。
	本项目为疗养功能需求，空调系统采用“闭式冷却塔+风冷热泵”组合系统，核心冷却设备选用无蒸发耗水量的风冷式冷水机组，从根本上避免冷却塔蒸发飘洒损失。辅助用水的闭式冷却塔设置加大集水盘和平衡水箱，并配置在线水质监测与自动排污控制，结合缓蚀阻垢与杀菌灭藻处理，减少排污换水频率。系统整体冷却补水较传统开式冷却塔节水约85%，运行稳定可靠，符合疗养建筑对静音、节能、节水的综合要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；
2）节水灌溉设备产品说明书；
3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；
4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;
5) 相关产品说明书;
6) 产品节水性能检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染
	4
	4  

	
	利用水生动、植物保障室外景观水体水质
	4
	

	2
	未设置景观水体
	8
	4  

	合计
	8
	8  


2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 82  （%）
景观水体补水来源：(地表水、(市政中水、(建筑中水、(雨水
请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。
	本项目为民俗村内文旅疗养建筑群，结合朝鲜族传统村落风貌与生态疗养理念，在场地核心区设置一处约800㎡的生态景观水体。水体补水主要来源于周边屋面及硬质铺装地面雨水，经前置沉砂池+植被缓冲带+雨水花园+生态浅沟等多级生态设施处理后引入，有效削减初期径流中的悬浮物、有机物及氮磷污染物。

水体内部采用“沉水植物+挺水植物+生态浮岛+底栖动物” 的立体生态净化系统，种植芦苇、菖蒲、鸢尾、睡莲等本土水生植物，投放螺类、贝类及小型鱼类，构建稳定的水下森林与食物链结构，增强水体自净能力。同时设置循环泵与曝气装置，在保障水质的同时营造动态水景效果。

实际运行中，水体透明度长期维持在1.2m以上，水质达到景观水体水质标准，无需投加化学药剂，年雨水补水量占蒸发量的82%，有效降低自来水消耗，同时提升了疗养环境的生态体验价值。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；
3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.13 使用非传统水源。（15分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿化灌溉
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	3
	3  

	
	
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。
	5
	  

	2
	冲厕
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。
	3
	3  

	
	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。
	5
	  

	3
	冷却水补水
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。
	3
	  3

	
	
	冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。
	5
	  

	合计
	15
	 9 


2 评价要点

建筑类型为：(住宅、(办公楼、(商场、(旅馆类、(其他 文旅疗养建筑         
非传统水源利用方式：(自建中水、(市政中水

建筑可回用水量为： 26.5       （m3/d），非传统水源实际利用量为： 18.6        （m3）。

非传统水源利用情况：

	用途
	总用水量
	非传统水源利用量
	非传统水源利用率

	绿化灌溉  
	12  
	10.8 
	90% 

	道路冲洗 
	3.5  
	3  
	86%  

	冲厕  
	8  
	2.8  
	35%  

	冷却水补水  
	3  
	2  
	67%  


请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。
	本项目为文旅疗养建筑，位于三道河朝鲜民俗村，注重生态与资源循环利用。设置自建中水处理站，收集建筑生活污废水及屋面雨水，采用“调节池+生物接触氧化+过滤+消毒”工艺，日处理能力30m³。处理后的中水主要用于室外绿化灌溉、道路冲洗、冲厕及冷却水补水。

其中，绿化灌溉非传统水源利用率达90%，道路冲洗达86%，冷却水补水采用闭式系统结合中水补水，利用率达67%，冲厕利用率35%。项目还设置雨水收集系统作为补充水源，与中水系统联动，确保非传统水源稳定供应。整体非传统水源实际利用量约18.6 m³/d，占可回用水量的70%，有效替代自来水消耗，符合绿色文旅项目节水要求。




3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；
2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；
3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

	


7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）
1 得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类型
	实施要求
	
	

	1
	混合功能
	按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分
	8
	  

	2
	住宅建筑
	按实施户数与总户数的比例折算计分
	8
	  

	3
	公共建筑
	按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分
	8
	8  

	合计
	8
	8  


2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积   8410     m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积  3500      m2，装修比例   41%    。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。
	本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，从方案设计阶段即统筹土建与装修工程，实施一体化设计与施工。主要措施如下：

1.设计阶段一体化：建筑、结构、机电、暖通、给排水等专业与室内装修设计同步进行，统一协调点位布置、管线走向及预留预埋，避免后期拆改。装修设计深度达到施工图级别，确保现场可直接按图施工。

2.施工阶段一体化：采用总承包统筹管理模式，土建与装修工序紧密衔接，墙体砌筑时同步完成管线预埋、开关插座定位；吊顶内设备管线统一排布，避免交叉干扰；卫生间等区域防水与装修基层同步施工，确保质量。

3.材料与成本控制：装修材料在土建阶段即纳入统一采购计划，减少材料浪费；一体化设计有效控制了装修成本，避免了重复拆改造成的投资增加。

4.效果与效益：项目实现了室内外风格统一、功能布局合理、施工周期缩短约15%，无二次拆改情况，装修质量稳定，运营阶段维护便捷，充分体现了文旅疗养项目对高品质空间与环境融合的要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；
3）装修过程和竣工后的影像文件。
实际提交材料：

	


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评

· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	5  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 5

	合计
	10
	10  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	4  

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	2  

	合计
	10
	6  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	10  

	2
	钢结构部分
	10
	6  

	合计（取平均值）
	10
	16  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，主体结构采用钢筋混凝土框架结构，局部采用木结构体现朝鲜族传统建筑风貌。结构材料选用充分体现节材、高强、耐久原则，具体情况如下：

1.高强钢筋应用：梁、板、柱等主要受力构件均采用HRB400E及以上级别高强钢筋，其中400MPa级及以上钢筋用量占总钢筋用量的88%，满足绿色建筑对高强钢筋应用比例的要求，有效减少钢筋用量，降低资源消耗。

2.高强混凝土应用：竖向承重结构（框架柱、剪力墙）采用C50及以上强度等级混凝土，其用量占竖向承重结构混凝土总量的55%，提高了构件承载能力，减小了截面尺寸，增加了建筑使用空间，同时降低了材料消耗。

3.材料性能与质量控制：所有结构材料均严格执行原材料送检制度，钢筋、混凝土等主材检测报告齐全，施工过程中按规范进行见证取样，确保材料性能符合设计要求。

4.传统与现代融合：为体现民俗村风貌，屋面及装饰构件局部采用木材，但主体承重结构采用现代高强材料，既保障了建筑安全性与耐久性，又实现了传统建筑风格的表达




3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
实际提交材料：

	


7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评

· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	5  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	 5

	合计
	10
	10  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	4  

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	2  

	合计
	10
	6  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	10  

	2
	钢结构部分
	10
	6  

	合计（取平均值）
	10
	16  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	本项目为三道河朝鲜民俗村内文旅疗养建筑，主体结构采用钢筋混凝土框架结构，局部采用木结构体现朝鲜族传统建筑风貌。结构材料选用充分体现节材、高强、耐久原则，具体情况如下：

1.高强钢筋应用：梁、板、柱等主要受力构件均采用HRB400E及以上级别高强钢筋，其中400MPa级及以上钢筋用量占总钢筋用量的88%，满足绿色建筑对高强钢筋应用比例的要求，有效减少钢筋用量，降低资源消耗。

2.高强混凝土应用：竖向承重结构（框架柱、剪力墙）采用C50及以上强度等级混凝土，其用量占竖向承重结构混凝土总量的55%，提高了构件承载能力，减小了截面尺寸，增加了建筑使用空间，同时降低了材料消耗。

3.材料性能与质量控制：所有结构材料均严格执行原材料送检制度，钢筋、混凝土等主材检测报告齐全，施工过程中按规范进行见证取样，确保材料性能符合设计要求。

4.传统与现代融合：为体现民俗村风貌，屋面及装饰构件局部采用木材，但主体承重结构采用现代高强材料，既保障了建筑安全性与耐久性，又实现了传统建筑风格的表达




3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；
2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。
实际提交材料：

	


7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）
1 得分自评

可再循环材料和可再利用材料用量比例

	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	
	建筑类别
	评价内容
	
	

	1
	住宅建筑
	6%
	3
	0  

	
	
	10%
	6
	

	2
	公共建筑
	10%
	3
	 6 

	
	
	15%
	6
	

	合计
	6
	6  


利废材料选用
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%
	3
	  

	2
	采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30%
	6
	  

	合计
	6
	  


本条自评总得分：   。
2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量： 285         （吨）；建筑可再利用材料使用重量：45     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：1650         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：20        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

	使用部位
	材料名称
	废弃物名称
	用量（kg）
	占同类建材的比例

	填充墙  
	蒸压加气混凝土砌块  
	粉煤灰、脱硫石膏  
	78,000  
	65%  

	垫层、非结构构件  
	再生混凝土（C20）  
	建筑垃圾再生骨料  
	42,000  
	35%  

	室外铺装  
	透水砖（利废型）  
	尾矿砂、废陶瓷  
	12,000  
	40%  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；
2）工程材料决算清单；
3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。
实际提交材料：

	


7.2.18选用绿色建材。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	绿色建材应用比例不低于
	40%
	4
	8

	
	
	50%
	8
	

	
	
	70%
	12
	

	合计
	12
	8


2 评价要点
请简要说明本项目绿色建材的应用情况。
	本项目在三道河朝鲜民俗村内建设文旅疗养建筑，从设计阶段即明确绿色建材选用目标，优先选用获得绿色建材认证或符合环保要求的产品。主要应用情况如下：
材料类别
具体材料
绿色认证/特性
应用部位
占同类比例
结构材料
高强钢筋（HRB400E）
绿色建材认证（节材、可再循环）
梁、板、柱
100%
墙体材料
蒸压加气混凝土砌块
利废、绿色建材认证
填充墙
65%
保温材料
岩棉板
绿色建材认证（A级防火、环保）
外墙保温
100%
装修材料
水性涂料、环保胶粘剂
绿色建材认证（低VOC）
内墙饰面
90%
地面材料
竹木地板、透水砖
绿色建材认证（可再生、利废）
室内地面、室外铺装
80%
门窗
断桥铝合金中空玻璃窗
绿色建材认证（节能）
外窗
100%
防水材料
高分子防水卷材
绿色建材认证（环保）
屋面、卫生间
100%
通过上述材料的系统应用，本项目绿色建材应用比例达72%，有效降低了建筑全生命周期的环境影响，提升了室内空气质量，符合疗养建筑对健康舒适的高标准要求，同时为朝鲜族民俗村的生态文旅形象增添了绿色内涵。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；
2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。
实际提交材料：
	


